##### Препис

Постановление N 101 на МС

от  5 юни  2000 година

За приемане на Наредба за техническа експлоатация на енергообзавеждането

/Обнародван, ДВ, бр. 50 от 2000 г./

# М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

Член единствен. Приема Наредба за техническа експлоатация на енергообзавеждането.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Иван Костов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Елиана Масева

## Н А Р Е Д Б А

ЗА ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

НА ЕНЕРГООБЗАВЕЖДАНЕТО

# Част първа

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Глава първа

### ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- (1) С наредбата се определят правилата за поддържане на енергообзавеждането (енергийни уредби и съоръжения) на потребители на енергия и горива в техническа изправност, тяхната рационална и безопасна експлоатация.

- (2) Наредбата се отнася за всички намиращи се в експлоатация енергийни уредби и съоръжения и консуматори на електрическа и топлинна енергия и горива независимо от формата на собственост.

- (3) Намиращи се в експлоатация енергийни уредби и съоръжения са тези, които са в действие или са цялостно или частично в топъл резерв, или във всеки момент могат да бъдат включени в действие ръчно или автоматично.

(4) При експлоатацията на съоръжения с повишена опасност се прилагат с приоритет специфични технически изисквания, правила и норми, определени с акт на Министерския съвет.

- За уредбите и съоръженията на потребителите на енергия и горива, за които в наредбата не са определени правила за техническа експлоатация поради особената им производствена технология или устройство, се разработват експлоатационни инструкции, базирани на инструкциите на техните производители.

- (1) Отговорност за експлоатацията на енергийните уредби и съоръжения във всички отрасли на икономиката носят административните ръководители и собствениците на уредбите и съоръженията.

- (2) Административните ръководители и работодателите са длъжни да осигуряват компетентна техническа експлоатация на енергийните уредби и съоръжения в предприятия, организации, училища, болници, магазини и пр.

- (3) Административните ръководители и работодателите със заповед определят лицата и звената, отговорни за техническата експлоатация на енергообзавеждането.

(4)  Длъжностните лица, които нарушават наредбата, подлежат на административни наказания по реда на Закона за административните нарушения и наказания, освен ако за деянията им се предвиждат по-тежки наказания по други нормативни актове.

- Глава втора

- ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА

- (1) Експлоатацията на енергийните уредби и съоръжения на потребителите на енергия и горива се осъществява:

- 1. от дежурен персонал, или

- 2. от оперативно-ремонтен персонал, или

- 3. от технологичен персонал.

- (2) Към дежурния персонал се отнасят всички работници, които обслужват енергийните уредби и съоръжения.

- (3) Към оперативно-ремонтния персонал се отнасят работниците по техническата експлоатация на енергийните уредби и съоръжения.

- (4) Към технологичния персонал се отнасят дежурните в технологичните, механичните и другите цехове.

- Задълженията и правата на персонала се определят с длъжностни инструкции. Освен тях се разработват и следните инструкции и документи:

- 1. по експлоатация на енергийните уредби и съоръжения;

2. по безопасност на труда;

3. по пожарна и аварийна безопасност;

- 4. по отстраняване на възникнали аварии;

- 5. дневник за ремонтите и за установените дефекти;

- 6. оперативен дневник за приемане и предаване на смените;

- 7. технологични карти и схеми.

- (1) Когато енергийните уредби и съоръжения работят при особени условия, експлоатацията им се извършва по експлоатационни инструкции, в които се посочват:

- 1. правата, задълженията, взаимоотношенията и отговорностите на експлоатационния персонал;

- 2. последователността на операциите за пускане и спиране на енергийните уредби и съоръжения;

3. условията за експлоатация на уредбите и съоръженията при нормална работа и мерките, които трябва да се вземат при възникване на аварии;

- 4. условията за ремонт на уредбите и съоръженията;

5. изискванията за безопасна експлоатация;

6. противопожарните мерки.

(2) Инструкциите по експлоатацията на енергийните уредби и съоръжения се изработват в съответствие с инструкциите на производителя, като се отчитат местните условия.

- (3) Инструкциите се подписват от лицата, които са отговорни за техническата експлоатация на енергийните уредби и съоръжения, и се одобряват от административния ръководител или от работодателя.

- (4) Пълен комплект от инструкции трябва да се пази при отговорника за техническата експлоатация на енергийните уредби и съоръжения на предприятието (организацията), цеха или участъка, като един комплект трябва да бъде на разположение на работното място на съответния персонал.

- (1) Инструкциите се преразглеждат и при необходимост се преработват и допълват веднъж на всеки 3 години и винаги, когато се изменят условията на експлоатацията или са издадени нови нормативни актове по техническа експлоатация на енергийните уредби и съоръжения на национално равнище.

- (2) Измененията и допълненията, внесени в действащите инструкции, се довеждат до знанието на работниците.

- (1) Първоначалното обучение на работник се извършва от обучаващ, придобил право да обслужва дадената енергийна уредба или съоръжение, и под контрола на лицето от административно-техническия персонал, което е отговорно за експлоатацията на съответната уредба или съоръжение.

- (2) Прикрепването на обучавания работник към обучаващия се оформя със заповед на административния ръководител на предприятието (организацията) или на съответния цех.

- (1) Обучаваният работник може да извършва работи само с разрешение и под контрола на обучаващия.

- (2) Отговорност за действията на обучавания и за спазването на наредбата носят обучаващият и обучаваният.

- След завършване на обучението и евентуално провеждане на стаж обучаваният се подлага на изпит пред квалификационна комисия в състав най-малко от трима души, определена със заповед на административния ръководител на предприятието (организацията) или на съответния цех.

- При изпита се установяват знанията и усвояването от страна на обучавания на:

- 1. наредбата в обем, съответстващ на длъжността на обучавания;

- 2. производствените и длъжностните инструкции, задължителни за длъжността на обучавания;

- 3. устройството и действието на обслужваното енергообзавеждане.

- (1) При положителен резултат от изпита се издава удостоверение, с което преминалият обучението придобива право да обслужва съответното енергообзавеждане.

- (2) Допускането до самостоятелна работа се оформя със заповед на административния ръководител на предприятието (организацията) или на цеха.

- (1) При незадоволителен резултат от изпита работникът се подлага на отново на изпит най-малко след две седмици.

- (2) Ако и при повторния изпит резултатът е незадоволителен, по предложение на квалификационната комисия на работника се дава допълнителен срок да стажува, превежда се на друга работа или се освобождава.

- (3) Работник, който е показал незадоволителен успех при третия изпит, не се допуска до обслужване на енергообзавеждане.

- (1) Резултатите от изпита се оформят в протокол, в който се вписват зададените въпроси и оценките, определени от комисията.

- (2) Протоколът по ал. 1 се подписва от изпитвания и от членовете на комисията.

- (3) Протоколът за успешно положен изпит е основанието, на което се издава удостоверение за придобито право за обслужване на съответното енергообзавеждане.

- (4) За проведените изпити се води "Дневник за проверка на знанията", в който се вписват резултатите от изпита, както и поредният номер на издаденото удостоверение, трите имена на изпитвания, длъжността, която заема, датата на проверката и причините за проверката.

- (5) За верността на вписаните в дневника данни се подписват изпитваният и председателят на изпитната комисия.

- (1) Изпитът за проверка на знанията по наредбата и по производствените и длъжностните инструкции се извършва:

- 1. за персонала, който непосредствено обслужва енергообзавеждане или извършва ремонти или изпитвателни лабораторни работи - ежегодно;

2. за инженерно-техническия ръководен персонал - веднъж на 
2 години.

- (2) Извънреден изпит за проверка на знанията се прави при промяна на работното място, при изменения в нормативните актове по техническа експлоатация на енергийните уредби и съоръжения на национално равнище и при сериозни нарушения на съответните наредби и инструкции.

- При назначаване или превеждане на друга работа, свързана с обслужване на енергообзавеждане, както и при прекъсване на работата за повече от 6 месеца персоналът задължително преминава обучение и евентуално стаж на работното място, за да получи необходимите практически навици, да се запознае с уредбите и съоръженията и да изучи наредбата и експлоатационните инструкции на съответните уредби и съоръжения. Продължителността на обучението се определя от административния ръководител на предприятието или на съответния цех.

- (1) За повишаване квалификацията на обслужващия персонал се организират курсове за:

- 1. изучаване на наредбата, производствените и длъжностните инструкции;

- 2. изучаване на инструкциите за съответните работни места;

- 3. обучение на персонала по способите за правилна експлоатация на уредбите и съоръженията, за рационалната им работа и за отстраняване на възникнали аварии.

- (2) Контролът за правилното провеждане на курсовете се осъществява от административния ръководител на предприятието (организацията) и от работодателя.

- Дежурният персонал работи по график, одобрен от отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането на предприятието (организацията). Промени в одобрения график за дежурството се извършват само от лицето, което е одобрило графика. Дежурство на едно лице в две поредни смени като правило се забранява.

- Дежурният е длъжен по време на своето дежурство да провежда сигурен и рационален режим на работа на енергийните уредби и съоръжения в съответствие с приетия технологичен режим и изискванията на висшестоящия ръководител, като отговаря за правилната и безаварийна работа и за техническата експлоатация на енергийните уредби и съоръжения в поверения му участък.

- Административният ръководител може да поема ръководството и организацията на работите по отстраняване на аварии, когато са налице неправилни действия на дежурния персонал, като това се записва в оперативния дневник.

- (1) Всяка авария по енергийните уредби и съоръжения се разследва съобразно местна инструкция за разследване на аварии.

(2) Въз основа на материалите от разследването на авариите се изготвят мероприятия за предотвратяване възникването на подобни аварии.

- Глава трета

- ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЖУРСТВАТА

- Раздел I

- Приемане и предаване на смените. Дежурства

- Редът за приемане и предаване на смените се определя в длъжностни инструкции, като се вземат под внимание местните условия и следните основни положения:

- 1. всеки дежурен, който постъпва в дежурство, е длъжен да приеме смяната от предишния дежурен, а след завършване на дежурството да предаде смяната на следващия дежурен;

- 2. всеки дежурен, който постъпва в дежурство, е длъжен да се запознае със състоянието и режима на работа на енергийните уредби и съоръжения в своя участък чрез личен  оглед в обем, определен от длъжностната инструкция;

- 3. предаващият смяната е длъжен да запознае приемащия с измененията в схемите за захранване и управление, с влязлото в експлоатация или излязлото от ремонт енергообзавеждане, с разпределението на персонала;

- 4. дежурният, който приема смяната, е длъжен да се запознае с всички записвания в оперативния дневник, направени от предишните дежурни, да провери и приеме материали, инструменти, ключове от помещенията, дневници и прочие, да съобщи на висшестоящия ръководител за встъпване в дежурството и за нередностите, които е забелязал при приемане на смяната;

- 5. приемането и предаването на смените се оформя със записване в оперативния дневник и с подписите на предаващия и на приемащия.

- Забранява се предаване на смяната по време на отстраняване на авария, а също при извършване на превключвания или в процеса на пускане и спиране на съоръжения.

- Предаването на смяната при неизправни основни производствени енергийни съоръжения може да се допусне по изключение с разрешение на отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането на предприятието (организацията), ръководството на цеха или диспечера на предприятието.

- (1) Забранява се на дежурния да напуска своето работно място, без да е предал смяната на следващия дежурен, независимо от това, дали енергийните уредби и съоръжения се намират в работа, или в резерв.

- (2) По изключение се допуска напускане на работното място само при сменяне на дежурния с друго лице или с разрешение на старши дежурния или висшестоящия ръководител, който е отговорен за експлоатацията на енергийните уредби и съоръжения.

- (1) При възникване на аварии и нарушения в режима на работата на енергийните уредби и съоръжения дежурният е длъжен да вземе самостоятелно необходимите мерки за възстановяване на нормалната работа на енергийните уредби и съоръжения, като използва подчинения му персонал, и да уведоми незабавно отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането.

- (2) В случаи, които не търпят отлагане (пожар, стихийно бедствие, нещастни случаи), дежурният е длъжен да вземе незабавно и самостоятелно необходимите мерки за ликвидиране на аварията, като уведоми висшестоящия ръководител.

- (1) Дежурният персонал е длъжен да обхожда и оглежда енергийните уредби и съоръжения в своя участък. При обходите се контролират правилният режим на работа, състоянието и изправността на съоръженията, чистотата на съоръженията, работните места и помещенията, състоянието на сигналните, защитните и противопожарните средства и др.

- (2) Графикът за обходите и огледите се изготвя от отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането в зависимост от местните условия. Резултатите от огледите се записват в дневник.

- Дежурният персонал е длъжен периодично да изпробва предупредителните и аварийните сигнализации съгласно изискванията на местни инструкции.

- Дежурният персонал по енергийните уредби и съоръжения на предприятието (организацията) може да участва в авариен ремонт на основни съоръжения само по разпореждане на отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането и при условие че съоръженията, за които е отговорен, са спрени (изключени) или се намират в резерв или авария.

- (1) Старши дежурният (дежурният) уведомява ръководството за необходимостта незабавно да се ремонтират технически неизправни производствени уредби и съоръжения, които застрашават нормалната и икономична работа на енергийните уредби и съоръжения.

- (2) При неизправност, която застрашава с пожар, взрив или нещастен случай, старши дежурният (дежурният) е длъжен да вземе всички зависещи от него мерки, включително изключване на съответната електрическа уредба или част от уредба, след което уведомява висшестоящия ръководител.

- Старши дежурният или дежурният (в електрическите уредби, където дежурството е еднолично) носи отговорност за своевременното и правилно записване в оперативните документи.

- Дежурният изпълнява безусловно всички разпореждания и указания на висшестоящия дежурен, с изключение на разпорежданията и указанията, които явно застрашават безопасността на хора или изправността на уредбите и съоръженията. При получаване на такива нареждания той е длъжен да съобщи за тях на висшестоящия ръководител.

- За аварии в енергийните уредби и съоръжения носят лична отговорност:

- 1. работниците, които непосредствено обслужват уредбите и съоръженията (дежурен, оперативно-ремонтен и технологичен персонал) - за всяка авария или брак, предизвикани по тяхна вина, или за неправилно отстраняване на вече възникнали аварийни ситуации;

- 2. работниците, които извършват ремонт на съоръженията - за всяка авария и брак, възникнали поради лошокачествено извършен ремонт;

- 3. инженерно-техническите работници на предприятието (организацията) - за аварии и брак, възникнали поради несвоевременно извършен ремонт или вследствие на приети некачествено ремонтирани съоръжения;

- 4. дежурният (старши дежурният) - за аварии и брак, предизвикани по негова вина или от подчинения му персонал;

- 5. персоналът по поддържането и експлоатацията - за аварии и брак в работата по негова вина или по вина на подчинените му лица в резултат на недобра организация за извършване на ремонта.

- Раздел II

- Оперативни превключвания в електроенергийни уредби

- (1) За осигуряване на надеждна и безаварийна работа на електроенергийните уредби и съоръжения се съставят работни експлоатационни схеми за нормален режим на работа на всички уредби и съоръжения, одобрени от административния ръководител на предприятието (организацията).

- (2) При разработване на експлоатационните схеми следва максимално да се използват възможностите за бързо локализиране на възникващи аварии по уредбите и съоръженията.

- На командните табла на подстанциите (в това число на телемеханизираните) при липса на действаща мнемонична схема се поставя оперативна електрическа схема или схема-макет на електрическите уредби, на която да са означени работните положения на всички апарати и местата, където са поставени преносими заземления с посочване на техните номера. Всички изменения в електрическите уредби и съоръжения, както и местата на поставените заземления, се отбелязват на схемата непосредствено след извършване на превключванията.

- Превключванията в разпределителните уредби за високо напрежение и на шинните системи на подстанцията се извършват по разпореждане или с разрешение на висшестоящия дежурен персонал (старши дежурния) след получаване на разрешение от диспечера на електроенергийната система, което се вписва в оперативния дневник. При превключването се държи сметка за състоянието на електрическите уредби и съоръжения и за режима на работа на предприятието (организацията).

- Списъкът на лицата, които имат право да извършват оперативни превключвания, се утвърждава от  отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането на предприятието (организацията).

- Лицето, което дава разпореждане за извършване на превключвания на електрическите съоръжения, задължително проверява по оперативната схема правилността и последователността на операциите. Разпорежданията се считат за изпълнени само след като се получи съобщение от изпълнителя - лично или по телефона.

- В разпределителните уредби с напрежение над 1000 V всички сложни превключвания (превключвания на повече от един извод или едно присъединяване), а също и простите превключвания в уредбите и съоръженията, които нямат блокировка на разединителите, се извършват от две лица - едното извършва превключванията, а второто контролира правилността и последователността на изпълнението на операциите. Контролиращото лице е старши по длъжност с по-висока квалификационна група. Отговорността за правилното изпълнение на оперативните превключвания носят и двете лица.

- (1) Разрешава се в електрически уредби, които имат блокировка на разединителите против неправилни манипулации, включително в комплектните разпределителни уредби (КРУ) и в комплектните трансформаторни подстанции, простите превключвания, а също всички манипулации по таблата и сборните шини за напрежение до 1000 V да се извършват еднолично от дежурния или оперативно-ремонтния персонал.

- (2) При повреди в блокировките на разединителите и прекъсвачите оперативният персонал може да извърши превключвания с временно снемане на блокировките само с разрешение на отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането или на старши дежурния в тяхно присъствие.

- Включване и изключване на отделни производствени машини, агрегати и групи машини с помощта на пускова апаратура може да се извършва от обслужващия ги персонал, след като е преминал съответен инструктаж и е придобил право на самостоятелна работа с тези машини и агрегати.

- (1) Превключванията в разпределителни уредби, които обслужват и електроенергийната система, се извършват само с разрешение на диспечера на енергийната система и от лица, съответно одобрени от диспечерската служба на електроснабдителното предприятие въз основа на писмено искане на предприятието (организацията).

- (2) В подстанциите и в електрическите уредби и мрежи без постоянно дежурство превключванията могат да се извършват от едно или две лица от обслужващия персонал в зависимост от важността, сложността конструкцията на уредбите и съоръженията и от наличните блокиращи устройства съобразно изискванията на нормативните актове по безопасност на труда и местните инструкции.

- (1) Превключванията в подстанции, цехови електрически уредби, електрически уредби на строителни и селскостопански обекти и организации с еднолично дежурство се извършват от едно лице (освен поставянето и снемането на преносими заземители). Включването и изключването на прекъсвачи и разединители от пулта за управление се извършват от едно лице.

- (2) Повторно включване на изключен маслен (маломаслен) прекъсвач, чийто задвижващ механизъм не е защитен със стена или метален щит, се допуска без предварителна проверка на изключения прекъсвач само ако се извършва дистанционно.

- (1) В разпределителните уредби за напрежение над 1000 V, които не са комплектувани с блокиращи устройства или имат непълна блокировка, сложните превключвания се извършват с попълнена бланка за превключвания и със записване в оперативния дневник.

- (2) Всички прости превключвания в уредби с напрежение над 1000 V, както и сложните превключвания в разпределителни уредби, съоръжени напълно с блокиращи устройства против неправилни манипулации с разединителите, се извършват само със записване в оперативния дневник.

- Превключванията за отстраняване на аварии се извършват без бланка за превключвания, като непосредствено след извършването им се записват в оперативния дневник.

- (1) Редът за извършване на превключвания в разпределителните уредби е следният:

- 1. лицето, получило нареждане за извършване на превключвания, е длъжно да повтори нареждането, да го запише в оперативния дневник и да определи по оперативната електрическа схема или по схемата-макет реда на предстоящите операции;

- 2. при извършване на превключвания от две лица лицето, което е получило нареждане, е длъжно да разясни на второто лице, участващо в превключванията, реда и последователността на предстоящите превключвания по оперативната схема;

- 3. при появява на съмнения в правилността на извършваните операции превключванията се преустановяват, а последователността на извършването на превключванията се проверява по оперативната електрическа схема.

- (2) Обемът на зададените за извършване оперативни превключвания се определя от висшестоящия дежурен персонал.

- (3) Когато превключванията се извършват по бланка, лицето, получило нареждане за извършване на операциите, трябва освен изискванията на ал. 1 да попълни бланка за превключвания, в която се описват операциите по реда на извършването им. Бланката се подписва както от лицето, извършващо операциите, така и от контролиращото лице, и се взема на мястото, където се извършват превключванията.

- (1) Преди извършване на превключванията по бланката от едно лице тя се прочита по телефона на висшестоящия ръководител, който дава разпореждане за превключванията, след което дежурният записва фамилията на този ръководител в графата "контролиращо лице".

- (2) В бланката за превключванията се вписват комутационните операции с прекъсвачи и разединители, операциите по защитите и автоматика, както и операциите за снемане и поставяне на заземления в точната последователност на изпълнението им. Не е задължително да се вписват в бланката операциите за проверка.

- (1) При извършване на превключвания в електрически уредби броят на задачите, които се възлагат на една бригада, не се ограничава. Преди излизане на бригадата на работа за всяка задача трябва да се изготви отделна бланка за превключвания.

- (2) Лицето, което извършва превключванията, е длъжно да получи от дежурния диспечер разрешение за изпълнение на задачата непосредствено преди самата операция.

- (3) Всички превключвания и операции по поставянето на заземления, които са необходими, за да се подготви работното място в разпределителен пункт или в трансформаторен пост, се извършват от допускащия до работа съгласно нормативните актове по безопасност на труда съвместно с изпълнителя на работата.

- Началникът на смяната или лицето, което отговаря за експлоатацията на електрическите уредби, води писмен отчет (в оперативния дневник) за преносимите заземления и преди включването под напрежение на участък, който е бил в ремонт, не само проверява дали са снети преносимите заземители, но и проверява по записванията броя и номерата на останалите в разпределителната уредба комплекти дали не е забравено някъде преносим заземител.

- Преди включване на временно изключени енергийни съоръжения оперативният персонал извършва оглед на място, за да се убеди в готовността за подаване на напрежение и предупреждава работещия със съоръженията персонал за предстоящото включване.

- Раздел III

- Техническа документация

- Всяко предприятие (организация) трябва да има:

- 1. паспортни карти или дневник с описание на основното енергообзавеждане и защитните средства с указания за техническите характеристики и инвентарните им номера; към паспортните карти или дневника се прилагат протоколи и актове за изпитванията, ремонтите и ревизиите на уредбите и съоръженията;

- 2. работни чертежи на енергийните уредби и съоръжения, комплектни чертежи на резервните части, схеми на фактическото изпълнение на въздушните и кабелните мрежи и подземния кадастър на кабелното и топлопроводно стопанство, работни чертежи на всички тръбопроводи на горивно-енергийното стопанство с номерация и означение на средствата за измерване;

- 3. общи схеми на електроснабдяването и топлоснабдяването на цялото предприятие (организация) и на отделните цехове и участъци;

- 4. схеми на защитите със стойностите на задействането им, на сигнализациите и на блокировките на електрическите уредби и съоръжения;

- 5. инструкция по експлоатацията и ремонта.

- Схемите и чертежите трябва да съответстват точно на съществуващите уредби и съоръжения. Всяко конструктивно или технологично изменение в уредбите трябва да се нанася на съответния чертеж или схема, като се означи кой, кога и по каква причина е направил това изменение.

- (1) Пълен комплект от схемите и чертежите с наименование "Документация на енергийното стопанство" трябва да се съхранява в техническия архив на предприятието (организацията).

- (2) Комплект оперативни схеми и чертежи трябва да бъдат на разположение на отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането, а на дежурния персонал по цеховете - за съответните уредби и съоръжения.

- В помещенията за дежурния персонал трябва да има най-малко следната оперативна документация:

- 1. оперативен (експлоатационен) дневник за записване в хронологичен ред на приемането и предаването на смените, направените превключвания, разпорежданията на ръководния технически персонал за допускане до работа, предаването на ключовете от разпределителните устройства, измененията на режима на работа на енергийните уредби и съоръжения, защитите и автоматиката, възникването и отстраняването на аварии, отбелязването по време на неизправностите по уредбите и съоръженията, големината на варите, неизправностите в защитите, автоматиката, блокировките и др.;

- 2. бланки-наряди за извършване на ремонтни работи и настройване на енергийните уредби и съоръжения;

- 3. бланки за превключвания;

- 4. оперативни схеми на енергийните уредби и съоръжения;

- 5. списък на лицата, които имат право на еднолични проверки в енергийните уредби и съоръжения и да издават оперативни разпореждания, а също имената на диспечерите на електроснабдителните и топлофикационните предприятия.

- На всяко работно място трябва да има най-малко:

- 1. експлоатационна инструкция и схеми на обслужваните съоръжения с основните им технически характеристики;

- 2. описание на последователността на пускане в действие и спиране на съоръженията;

- 3. указания за отстраняването на възникнали аварии по съоръженията и уредбите;

- 4. указания за безопасна работа и пожарна безопасност.

- За устройствата, които работят под налягане, се води специален дневник за освидетелстване на техническото състояние и безопасната им експлоатация.

- За тръбопроводните инсталации освен дневника трябва да бъдат съставени и екзекутивни схеми с означения на местата на тръбопроводите, диаметрите им, разположението на подпорите, компенсаторите, арматурите и др.

- Глава четвърта

- ОРГАНИЗАЦИЯ НА РЕМОНТИТЕ

- (1) Периодичността на основните и текущите ремонти се определя от наредбата и от инструкциите за планиране и провеждане на основните ремонти, като се взема пред вид и състоянието на енергообзавеждането.

- (2) Обемът и графикът на ремонтите се определят ежегодно с годишните планове за ремонтите.

- Календарните графици за планово-профилактичните прегледи и изпитвания на енергийните уредби, съоръжения и апаратура в предприятието (организацията) се утвърждават от административния ръководител (работодателя).

- (1) При провеждане на основните ремонти трябва да се изпълняват мероприятия, насочени към увеличаване продължителността на непрекъсната работа на уредбите и съоръженията, повишаване на технико-икономическите показатели и усъвършенстване на съоръженията чрез модернизация на отделни елементи и възли.

- (2) Ремонтът на енергийни уредби, съоръжения и апарати, които са непосредствено свързани с технологични агрегати, се извършва едновременно с ремонта на агрегатите.

- Преди започване на основен ремонт на всяка уредба или съоръжение трябва да се изпълнят следните подготвителни мероприятия:

- 1. да се изготвят ведомости за дефектите и обема на работите със сметни документации, които допълнително се уточняват след разглобяване, отваряне и други на уредбите и съоръженията;

- 2. да се изготвят графици за провеждане на ремонтните работи;

- 3. да се набавят необходимите материали и резервни части съгласно ведомостта за дефектите и обема на възстановителните работи;

- 4. да се изготви и утвърди техническа документация за реконструкциите, които ще се изпълняват по време на основните ремонти, като се доставят и подготвят необходимите материали и съоръжения за тяхното извършване;

- 5. да се комплектуват и приведат в добро състояние инструментите, приспособленията, такелажните съоръжения и подемно-транспортните механизми;

- 6. да се подготвят работните места за ремонта, да се определи площадката, като се посочат местата, където ще се разположат частите и детайлите;

- 7. да се комплектуват и инструктират ремонтните бригади.

- Документацията за основен ремонт на енергийни уредби и съоръжения се одобрява от административния ръководител на предприятието (организацията). При централизирано изпълнение ремонтът се съгласува с отговорния ръководител на ремонтното предприятие.

- (1) За монтираните в предприятията (организациите) електрически, топлинни и други енергийни уредби и съоръжения трябва да са осигурени необходимите запаси от резервни части и материали.

- (2) Начинът на съхраняване на резервните части, резервните съоръжения и материалите трябва да изключва възможността за повреждането и корозирането им, като гарантира използването им само за прякото им предназначение.

- Включването в действие на енергийни уредби и съоръжения след ремонт се извършва, след като се проведат предвидените изпитвания. Специалните изпитвания на електрическите съоръжения в експлоатация се извършват по предварително подготвени схеми и програми, одобрени от отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането на предприятието (организацията).

- (1) След приемането им от ремонт енергийните уредби и съоръжения се проверяват в работа  съгласно указанията на производителя или в продължение най-малко на 24 h.

- (2) Ако в течение на изпитвателния период по ал. 1 не възникнат смущения в работата им, съоръженията се приемат за нормална експлоатация.

- (3) При установяване на дефекти основният ремонт не се смята за завършен до отстраняване на дефектите и следва да се извърши повторна проверка на съоръженията съгласно ал. 1.

- (1) Приемането на уредбите и съоръженията от основен ремонт се извършва от комисия, която съставя актове за приемане. Актовете и документацията за ремонта се съхраняват в паспортите на уредбите и съоръженията.

(2) Съставът на приемателната комисия се определя от административния ръководител на предприятието (организацията).

# Част втора

- ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ

- И СЪОРЪЖЕНИЯ

- Глава първа

- ВЪЗДУШНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ

- Раздел I

- Въздушни електропроводни линии за напрежение над 1000 V

- (1) Този раздел се отнася за техническата експлоатация на въздушни електропроводни линии (ВЛ) с напрежение до 220 kV включително, които се обслужват от персонал на съответното предприятие (организация).

- (2) Предписанията в този раздел не се отнасят за контактни мрежи и за други специални електропроводи и съоръжения, експлоатацията на които се определя от специфични правила.

- (1) Въздушната електропроводна линия трябва да е приета и въведена в експлоатация по ред, установен в съответните нормативни актове.

- (2) Въздушната електропроводна линия  трябва да има досие, което съдържа най-малко следното:

- 1. проект за електрически и механични изчисления и чертежи за всички съоръжения, а за ВЛ с напрежение 220 kV - и изчисления за влиянието върху съобщителните мрежи с проект за защитата им (ако се налага), съгласувани със заинтересованите ведомства и организации;

- 2. изпълнителен чертеж на трасето;

- 3. трифазна схема с нанесени цветове на фазите, транспозициите на проводниците и номерата им и местата на съединяване на проводниците и въжетата на ВЛ с напрежение 110 kV и по-високо;

- 4. монтажни таблици или криви за регулиране на проводниците и въжетата - за въздушни линии с напрежение 110 kV и по-високо;

- 5. протокол за предавателно-приемателни изпитвания по норми и в обем, предвиден в Наредбата за устройство на електрическите уредби;

- 6. актове за скрити работи на фундаментите и заземяващите устройства;

- 7. актове за кръстосвания и пресичания, изготвени съвместно с представители на заинтересуваните организации;

- 8. списък на отклоненията от проекта с чертежи за фактическото изпълнение;

- 9. паспорт на ВЛ;

- 10. инвентарен опис на линията, помощните съоръжения и предавания авариен резерв от материали;

- 11. документи за отчуждаване на необходимите земни площи по трасето на линията, съгласувани със съответните органи.

- При въвеждане на ВЛ в експлоатация или при включване след основен ремонт или реконструкция трябва да се извършват с фазировка и изпитвания в обем съгласно Наредбата за устройство на електрическите уредби.

- (1) По дължината на ВЛ, които преминават през ненаселени места, трябва да се осигури охранявана зона във вид на ивица, чиито граници са прави, успоредни на оста на линията, и отстоят от крайните проводници на следните разстояния:

- 1. за ВЛ с напрежение до 20 kV вкл. - 10 m;

- 2. за ВЛ с напрежение до 35 kV вкл. - 15 m;

- 3. за ВЛ с напрежение до 110 kV вкл. - 20 m;

- 4. за ВЛ с напрежение до 220 kV вкл. - 25 m.

- (2) Забранява се в ивицата по ал. 1  да се извършват строителни и изкопни работи, да се складират материали, да се поставят временни съоръжения, да спират (гарират) машини и механизми, а също да се извършват селскостопански работи с високогабаратни машини (с височина над 4 m) без съгласуване с организацията, която експлоатира ВЛ.

- (3) Административните ръководства на предприятията, които експлоатират ВЛ, трябва да вземат мерки и да не допускат без тяхно съгласие да се работи в охраняваната зона, да се складират строителни и други материали, да се изграждат временни съоръжения и сгради, да спират (гарират) машини и съоръжения, както и да се изпълняват селскостопански работи с високогабаритни машини (с височина над 4 m).

- Не е задължително да се изсича просека под ВЛ, които преминават над овощни градини и паркове, когато височината на дърветата не надвишава 4 m. Разстоянието от най-ниския проводник на електропровода до короните на дърветата не трябва да е по-малко от:

- 1. 2 m - за ВЛ с напрежение до 20 kV;

- 2. 3 m - за ВЛ с напрежение от 35 kV до 110 kV;

- 3. 4 m - за ВЛ с напрежение 220 kV.

- Административните ръководства на предприятията (организациите), които експлоатират ВЛ, трябва периодично да уведомяват и инструктират (преди започване на полската работа) съответните общински органи, земеделските стопанства, предприятията и организациите, през чиито територии преминават ВЛ, да спазват строго изискванията на нормативните актове по безопасност на труда по отношение на охраняваната зона на линиите.

- Хоризонталните разстояния между крайните проводници на ВЛ и най-изпъкналите части на сградите и съоръженията при максимално отклонение на проводниците не трябва да бъдат по-малки от:

- 1. за ВЛ с напрежение до 20 kV вкл. - 2 m;

- 2. за ВЛ с напрежение 35-110 kV вкл. - 4 m;

- 3. за ВЛ с напрежение 220 kV - 5 m.

- (1) Трасетата на ВЛ трябва периодично да се почистват и израсналите дървета да се кастрят.

- (2) Административните ръководители на предприятията (организациите), които експлоатират ВЛ, задължително осигуряват поддържане на широчината на просеките им съобразно изискванията на наредбата, като своевременно изсичат отделните дървета, които застрашават с падането си проводниците на ВЛ, и след това уведомяват организацията, чиято собственост е насаждението.

- (3) Дърветата трябва да се изсичат и кастрят при изключена от напрежение ВЛ.

- Движението на машини и механизми (строителни, селскостопански и пр.), а също превозването на съоръжения, конструкции и други товари под ВЛ се допуска само в случаите, когато височината на машините, механизмите и товарите не е по-голяма от:

- 1. 5 m - при придвижване по шосе;

- 2. 3,5 m - при придвижване по черен път и извън пътя.

- Разстоянието от най-ниския проводник на електропровода при най-голям провес до повърхността на земята в населени местности трябва да бъде не по-малко от 7 m - за ВЛ до 110 kV, и от 8 m - за ВЛ с напрежение 220 kV.

- На стълбовете на ВЛ трябва да се поставят и поддържат в изправност следните знаци:

- 1. номер на стълба и годината на строежа - на всички стълбове;

- 2. номер на ВЛ или условното й наименование - на всички стълбове по трасето на успоредно разположените ВЛ и на всички стълбове, които носят по две или повече тройки проводници;

- 3. означения на местата на транспозициите - за ВЛ с напрежение 35 kV и по-високо;

- 4. на всеки от стълбовете на ВЛ - предупредителни надписи или табелки “Високо напрежение! Опасно за живота!” на височина от 2,5 m до 3 m от земята.

- Металните стълбове и металните части на стоманобетонните и дървените стълбове се покриват периодично с боя, устойчива на атмосферните влияния, а основите на поясите - с лак или битум.

- В процеса на експлоатацията трябва да се извършват прегледи, профилактични изпитвания и проверки на ВЛ от специално подготвен за целта персонал съгласно приложение № 1.

- (1) Периодичността на прегледите на въздушните линии с обхождане зависи от местните условия, от важността и предназначението на конкретната линия и се определя от отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането на предприятието (организацията), но те трябва да бъдат най-малко 1 път на 3 месеца за ВЛ с напрежение 110-220 kV и 1 път на месец за ВЛ с напрежение до 20 kV включително.

- (2) Прегледи на ВЛ от инженерно-техническия персонал трябва да се извършват най-малко 1 път на година.

- (1) При прегледите на ВЛ трябва да се регистрират:

- 1. скъсвания и стопявания на отделни жила на проводниците и мълниезащитните въжета;

- 2. обгаряния, пукнатини и счупвания на изолатори;

- 3. повреди по стълбовете - наклоняване, обгаряне, цялост на бандажите и заземителните проводници;

- 4. искрене и разрегулиране на проводниците;

- 5. повреди по тръбните и искровите отводи и комутационната апаратура по ВЛ;

- 6. наличност и състояние на предупредителните надписи и табели по стълбовете;

- 7. липса на болтове и гайки, цялост на отделните елементи на стълбовете, скъсване на заваръчни шевове и нитови съединения на металните стълбове;

- 8. състояние на стоманобетонните стълбове и приставки;

- 9. чистотата на трасето;

- 10. извършване без съгласуване на каквито и да било строителни и други работи в охраняваната зона.

- (2) При откриване на дефекти с авариен характер се вземат срочни мерки за тяхното отстраняване.

- (1) Върхов преглед на ВЛ с напрежение над 1000 V трябва да се извършва най-малко 1 път на година.

- (2) Съединенията на проводниците се проверяват:

- 1. за ВЛ с междустълбия над 120 m без защита от вибрации в участъците, които преминават по открита местност – най-малко 1 път на 
3 години;

- 2. за останалите ВЛ – най-малко 1 път на 6 години.

- Забелязаните през време на прегледите дефекти трябва да бъдат записани в дневника за обхождане; дефектите, които трябва да бъдат отстранени, се нанасят във ведомост за дефектите, като се посочва срокът за тяхното отстраняване. Профилактичните изпитвания се провеждат по възможност най-малко 1 път на година.

- (1) Извънредни прегледи, включително нощни, се извършват след всяко автоматично изключване на ВЛ през време на заледяване, мъгла, разливане на реки, след силен вятър, в участъци със силно замърсена изолация и пр.

(2) Необходимостта от извънредни прегледи се определя от отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането на предприятието (организацията).

- Разрешава се да се извършват без изключване на ВЛ следните проверки и изпитвания при планово- профилактични прегледи:

- 1. определяне степента на загниване на частите на дървени стълбове;

- 2. проверка на степента на ръждясване и на състоянието на антикорозионното покритие на метални стълбове и метални конструкции на стоманобетонни и дървени стълбове;

- 3. проверка на степента на ръждясването на метални стълбове с разкриване на основата;

- 4. проверка за наличието и определяне на широчината на пукнатините в стоманобетонни стълбове и стоманобетонни приставки при спазване изискванията на нормативните актове по безопасността на труда при експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения;

- 5. проверка на състоянието на изолаторите на ВЛ посредством оглед;

- 6. измерване на съпротивлението на пресовите и болтовите съединения на проводниците на ВЛ, захранващи потребители от първа категория;

- 7. измерване на преходното съпротивление на заземителите на стълбовете и на мълниезащитните въжета;

- 8. визуална оценка на разстоянието от проводниците на ВЛ до стълбовете, мълниезащитните въжета, повърхността на земята и различните обекти в местата на приближения и пресичанията;

- 9. проверка и затягане на болтовите съединения на стоманорешетъчни стълбове в основата и затягане на болтовете на приставки.

- Почистването на изолатори в участъци, подложени на силно замърсяване, се извършва по график, одобрен от отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането.

- (1) Основният ремонт на ВЛ се извършва в срок, определен от отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането на предприятието или от отговорника на енергийното стопанство на организацията в зависимост от състоянието на ВЛ, въз основа на върховите огледи, профилактичните изпитвания и прегледите.

- (2) Забранява се при основен ремонт да се извършват промени в конструкцията на ВЛ и в закрепването на стълбовете без разрешение на отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането.

- (1) Местата на свързванията (съединенията) на проводниците трябва да имат механична якост не по-малка от 90 на сто от якостта на здрав проводник. Употребата на болтови клеми се допуска само във връзките, където съобразно нуждите на експлоатацията се налага тяхното разкъсване.

- (2) Съединяването на проводници от различни метали се извършва близо до стълбовете на ВЛ, като се използват биметални клеми.

- (1) Не се разрешава съединяване на проводници в междустълбия, където се осъществява пресичане с други обекти.

- (2) Допуска се по изключение най-много по едно съединение на проводник или мълниезащитно въже в междустълбия на ВЛ с напрежение 
220 kV и сечение, не по-малко от 240 mm2, при пресичането им с други ВЛ и съобщителни линии.

- (3) Две съединения на проводниците в едно междустълбие се допускат само в случаите, когато по време на експлоатацията при проверките и прегледите са установени дефекти, които са наложили срязване на проводниците и последващото им снаждане.

- Съединителите, чието преходно съпротивление е повече от 2 пъти по-голямо от съпротивлението на съединявания проводник със същата дължина (с дължината на съединителя), трябва да бъдат преработвани.

- (1) Когато са скъсани няколко жички, чието общо сечение е до 17 на сто от сечението на проводника или мълниезащитното въже, мястото на скъсването се бандажира или се поставя съединител (муфа). Когато на стоманено-алуминиеви проводници са скъсани жички с общо сечение до 
34 на сто от сечението на алуминиевата част на проводника, се поставя кербов съединител (муфа).

- (2) При по-голямо сечение на скъсаните жички проводникът или мълниезащитното въже се срязват и се съединяват с помощта на съединителни клеми.

- При извършване на основен ремонт по ВЛ, които имат отделни високочестотни канали за телемеханични връзки, за предпазването им от нежелани заземявания се използват преносими заземители с изолационни прегради.

- (1) В уредби с малки токове на земно съединение се допуска режим на работа на ВЛ с една заземена фаза до отстраняване на възникнало земно съединение. При това незабавно трябва да се вземат мерки за откриване и отстраняване на земното съединение.

- (2) В мрежи с генераторно напрежение еднофазното земно съединение трябва да се отстрани за не повече от 2 часа.

- При ремонт на ВЛ трябва да се изпълняват организационните и техническите мероприятия, които осигуряват безопасна работа, съгласно нормативните актове по безопасност на труда.

- Раздел II

- Въздушни електропроводни линии за напрежение до 1000 V

- Този раздел се отнася за техническата експлоатация на ВЛ с напрежение до 1000 V включително, които са собственост на предприятия (организации).

- (1) Разстоянието от най-ниско разположените проводници до повърхността на земята при най-голям провес трябва да бъде най-малко 
6 m за всяка местност.

- (2) Разстоянието по вертикала от проводниците на въздушните мрежи за ниско напрежение при най-голям провес до пресичането на проводници на съобщителни линии трябва да бъде най-малко 1,25 m, а до носещите въжета или контактните проводници на трамвайните и тролейбусните мрежи - 1,5 m.

- Дървените стълбове и стълбовете с дървени приставки периодично се проверяват за загниване. При проверките те се разкопават на дълбочина от 0,3 m до 0,5 m. Стълбовете или приставките се считат за негодни, когато загниването е с дълбочина над 3 cm при диаметър на приставката или стълба 25 cm и повече.

- За въздушните мрежи за напрежение до 1000 V включително техническата документация трябва да съдържа най-малко:

- 1. проект за мрежата с необходимите изчисления и нанесените изменения по време на строителството;

- 2. работни чертежи за мрежата с количествата и марките на проводниците, типовете на стълбовете, защитните заземления, защитните съоръжения срещу пренапрежения и др.;

- 3. акт за извършена проверка на преминаванията и пресичанията;

- 4. акт за скрити работи по монтажа на заземителите и за дълбочината на дупките за стълбовете;

- 5. описание на конструкцията на заземителите и протоколи за измерените преходни съпротивления;

- 6. протокол за проверка на провеса за проводниците и габаритите на ВЛ.

- След основен ремонт на въздушна електропроводна линия за напрежение до 1000 V се извършват проверки за:

- 1. техническото състояние на линията в съответствие с проекта за нея;

- 2. равномерното разпределение на товарите по фази;

- 3. защитните съоръжения от пренапрежение и заземителните устройства;

- 4. големината на провеса, вертикалното разстояние от най-ниската точка на проводника в междустълбието до земята и разстоянието между проводниците на мрежите в местата на кръстовките.

- (1) Периодичните огледи, проверки и профилактичните изпитвания трябва да се провеждат, както следва:

- 1. огледи на въздушната мрежа - 1 път на месец;

- 2. проверка за пукнатини в стоманобетонните стълбове - 1 път на 
6 години, като се започне от четвъртата година на експлоатацията;

- 3. определяне степента на загниване на дървените стълбове - 1 път на 3 години;

- 4. проверка на провесите на проводниците в местата на пресичанията с други съоръжения - при всички случаи, когато възникнат съмнения за неизправности;

- 5. измерване на преходните съпротивления на заземителите - 1 път в първата година от експлоатацията и след това - 1 път на всеки 3 години;

- 6. проверка и притягане на болтовите съединения - ежегодно в първите 2 години от влизането в експлоатация, след това - при необходимост;

- 7. контролен оглед от инженерно-техническия персонал на предприятието (организацията) - 1 път на година.

- (2) При аварии, урагани, силни заледявания, пожари близо до линията и др. трябва да се извършват извънредни огледи.

- (1) Междуремонтните периоди и обемът на основния ремонт се определят въз основа на резултатите от обходите, огледите, профилактичните изпитвания и измерванията. Основният ремонт обхваща сменяне на стълбове, поставяне на заземления, подменяне на приставки, проводници и осветители за улично или дворно осветление (ако има такива). При ремонта се забранява да се изменя конструкцията на стълбовете без съответни изчисления.

- (2) При текущ ремонт се извършват следните видове работи: изправяне на стълбове; притягане на приставки; сменяне на болтове и изолатори; притягане на превръзките на проводниците и регулиране на проводниците.

- При периодичните огледи се установява състоянието на:

- 1. изолаторите - има ли обгорени, пукнати или счупени изолатори;

- 2. проводниците и големината на провесите им - има ли проводници с прегорели и с накъсани жички и разрегулирани проводници;

- 3. стълбовете, приставките и заземленията;

- 4. превръзките, клемите и бандажните съединения;

- 5. въводите и главните предпазители;

- 6. кабелните глави и кабелните отклонения.

- Глава втора

- КАБЕЛНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ

- Раздел I

# Кабелни електропроводни линии за напрежение над 1000 V

- Този раздел се отнася за техническата експлоатация на силови кабелни електропроводни линии (КЛ) за напрежение до 110 kV включително.

- (1) Кабелната електропроводна линия трябва да е приета и въведена в експлоатация по ред, установен в съответните нормативни актове.

- (2) Кабелната електропроводна линия трябва да има досие, което съдържа най-малко следната документация:

- 1. проект на КЛ с всички внесени отклонения от проекта и с кого са съгласувани;

- 2. изпълнителен (екзекутивен) чертеж на трасета с означенията на координатите на КЛ по отношение на съществуващите основни съоръжения или по отношение на специално установените знаци по цялата дължина на трасето;

- 3. актове за скритите работи, включително актовете за пресичане и сближаване на кабелите с всички подземни комуникации, а също и актове за монтажа на кабелните муфи и за огледа при полагането на кабела в кабелния канал преди заравянето му;

- 4. протоколи за изпитванията на КЛ след полагане на кабелите;

- 5. монтажни чертежи с означения на местата и отклоненията от проекта при направата на крайните кабелни глави и апаратурата за поддържане на постоянно налягане на маслото за КЛ с напрежение до 110 kV;

- 6. актове за изпълнение на антикорозионни мероприятия и на защита от блуждаещи токове.

- При приемане в експлоатация на основно ремонтирана КЛ трябва да бъдат извършени изпитвания в съответствие с изискванията на Наредбата за устройство на електрическите уредби, в това число:

- 1. определяне на целостта на жилата и сфазировката им;

- 2. определяне на активните съпротивления на жилата на кабела и на работните им капацитети (за кабелни линии с напрежение 20 kV и по-високо);

- 3. измерване на съпротивлението на заземителите на корпусите на крайните муфи, а също и на металните конструкции в кабелните шахти;

- 4. измерване на равномерното разпределение на товарите между паралелно работещи кабели;

- 5. проверка на действието на монтираните уредби за антикорозионна защита от блуждаещи токове;

- 6. изпитване на изолацията с постоянен ток с повишено напрежение.

- (1) Всяка КЛ трябва да има свой единен за мрежата номер или наименование. Ако линията се състои от няколко паралелни кабела, всеки от тях трябва да има един и същи номер и допълнителна буква: А, Б, В и т. н.

- (2) На територията на предприятието подземните кабелни линии трябва да се маркират посредством пикетажни колчета (блокчета):

- 1. на всеки 100 m от трасето;

- 2. над кабелните муфи;

- 3. в местата на пресичанията с други подземни съоръжения;

- 4. при изменение на посоката на трасето.

- За всяка линия при въвеждането й в експлоатация трябва да бъдат уточнени максималните токови товари в съответствие с изискванията на Наредбата за устройство на електрическите уредби. Тези товари се определят за участъците на трасето с най-лоши условия за топлоотдаване, ако дължината на участъка е по-голяма от 10 m.

- Температурата на загряване на кабелите трябва да се проверява предимно на участъците от трасето с най-лошо охлаждане във време и срокове, установени с местни инструкции.

- Вентилацията на кабелните колектори, тунели и шахти трябва да се проверява периодично. Температурата на въздуха в колекторите, тунелите и шахтите лятно време не трябва да превишава температурата на външния въздух с повече от 10 С.

- Кабелни електропроводни линии с напрежение 6-10 kV, които работят с по-нисък товар от номиналния, могат кратковременно да се претоварват съобразно данните на производителя.

- (1) В авариен режим КЛ с напрежение до 10 kV включително се допуска да се претоварват съобразно данните на производителя.

- (2) Не се допуска претоварване на КЛ с напрежение 20-35 kV.

- Разрешава се претоварване на маслонапълнените кабелни линии с напрежение 110 kV, ако при претоварването температурата на жилата не надвишава с повече от 10С номиналната. Продължителността на режима с непрекъснато претоварване не трябва да надвишава 100 h.

- За КЛ с напрежение 110 kV трябва да бъдат установени с проект границите и скоростите на допустимите изменения на налягането на маслото. В случаите на излизане извън посочените граници КЛ (или отделна нейна секция) трябва да бъде изключена. Включването на такава линия (секция) се допуска само след изясняване на причините за недопустимото увеличаване на налягането на маслото.

- (1) В мрежи с изолиран или неефективно заземен звезден център се допуска КЛ да работят в режим с еднофазно земно съединение до неговото отстраняване, като незабавно се уведоми дежурният в захранващата подстанция или дежурният диспечер на електроснабдителното предприятие, под чието ръководство ще продължи работата по отстраняването на земното съединение.

(2) Максималната допустима продължителност на режима с еднофазно земно съединение се определя от производителя на кабела или съответния стандарт.

- (1) Товарите на КЛ и напрежението в различните точки на мрежата трябва да се измерват най-малко 2 пъти годишно, в това число 1 път в периода на върховия товар.

- (2) Въз основа на измерванията по ал. 1  се уточняват режимите и схемите на работата на кабелните мрежи. За контролиране на максималния товар се монтират амперметри.

- (1) Огледите на КЛ с напрежение до 35 kV трябва да се извършват, както следва:

- 1. трасета на положените в земята кабели - съгласно местни инструкции, но най-малко 1 път на 3 месеца;

- 2. кабели, положени в колектори, тунели и по мостове – най-малко 
1 път на 3 месеца;

- 3. крайни кабелни глави на линии с напрежение над 1000 V - 1 път на 
6 месеца, на линии под 1000 V - 1 път годишно; кабелни глави, монтирани в трафопостове, разпределителни пунктове и в подстанции, се оглеждат едновременно с огледа на другите съоръжения;

- 4. кабелни шахти - 2 пъти годишно;

- 5. подводни кабели - съгласно местни инструкции.

- (2) Сроковете за огледите на КЛ от инженерно-техническия персонал се установяват съобразно местните условия.

- (3) При наводнения и силни дъждове трябва да се извършват извънредни обходи.

- Огледите на трасето и съоръженията на маслонапълнените кабелни линии с напрежение 110 kV се извършват, както следва:

- 1. трасета на положени в земята кабели - 2 пъти месечно;

- 2. положени в колектори и тунели кабели - 1 път на 3 месеца;

- 3. кабелни шахти със спирателни или полуспирателни муфи - 1 път на 
3 месеца;

- 4. апаратури за поддържане на постоянно налягане на маслото в кабелите, които имат сигнализация за изменение на налягането на маслото - 
1 път месечно;

- 5. апаратури за поддържане на постоянно налягане на маслото в кабелите, които нямат сигнализация за изменение на налягането на маслото - съгласно местни инструкции.

- (1) В тунелите, колекторите, каналите и другите съоръжения на КЛ трябва да се поддържа чистота. Кабелите и металните конструкции, върху които са положени кабелите, при необходимост се боядисват с антикорозионни вещества.

- (2) Тунелите и колекторите, в които може да попадне вода, трябва да имат средства за изпомпване на подпочвените и дъждовни води.

- Административните ръководства на предприятията (организациите), на територията на които се извършват изкопни работи близо до кабелни линии, трябва да осигуряват наблюдаващи лица, които да отговарят за сигурността и целостта на КЛ.

- (1) В районите на електрифицирания жп транспорт (трамваи, жп линии и др.) трябва да се извършва проверка на състоянието на кабелите, като се измерва и големината на блуждаещите токове.

- (2) Периодичността на проверките е 2 пъти в първата година от експлоатацията на КЛ или на електрифицирания транспорт, а след това - съгласно приложение № 2.

- (1) При откриване на опасни потенциали и плътности на блуждаещите токове по кабелните мрежи трябва да се вземат мерки за предотвратяване разрушаването на кабелите от електрокорозия, като при това се има предвид и необходимостта от защита на кабелите от почвена или химическа корозия.

- (2) Защитните уредби трябва да се наблюдават в съответствие с местна инструкция.

- Основният ремонт на КЛ се извършва по график, разработен въз основа на огледите и изпитванията и одобрен от отговорника за техническата експлоатация на енергосъоръженията на предприятието (организацията).

- (1) Извършването на ремонтни работи на крайни кабелни муфи се разрешава само при изключен и заземен от двете страни кабел.

- (2) Ремонтът на крайни и съединителни кабелни муфи в разпределителните уредби и по КЛ се извършва само при пълно изключване и заземяване на линиите.

- Разкопаване на кабелните трасета или извършване на изкопни работи близо до тях се прави само с разрешение на организацията, експлоатираща тези съоръжения. В тези случаи трябва да бъде осигурен надзор върху запазването на кабелите през цялото време на работата, а разкритите кабели да бъдат укрепени, за да не провисват, и да бъдат защитени от механични повреди. На мястото на работата трябва да бъдат поставени сигнални лампи, предупредителни плакати и знаци.

- (1) На непосредствения изпълнител на работата трябва да бъде посочено точното разположение на кабелите, да бъде разяснен начинът на работата и да бъде взето от него писмено потвърждение, че е получил посочените сведения и указания.

- (2) При механизирано извършване  на разкопаване да се осигуряват всички необходими мерки за защита на кабелите от механични повреди.

- Когато при направата на изкопи за тръбопроводи се срещнат кабели и други комуникации, местата на които не са известни и не са посочени в схемите, изкопните работи трябва да се прекратят до изясняване на положението от ръководителя на обекта и до получаване на указания от експлоатиращата съоръженията организация. Направата на изкопи и канали в места, където са положени кабели и подземни съоръжения, се извършва само с повишено внимание.

- Разкопаването на дълбочина по-голяма от 0,4 m в местата, където са положени кабели, трябва да се извършват внимателно, като се има предвид, че най-малката дебелина на земния слой около кабела е 0,25 m. След навлизане в този слой пръстта трябва да се изважда от кабелния канал много внимателно и само с лопата - използването на кирки и други подобни инструменти се забранява.

- (1) Не се разрешава разкопаване на кабели със земекопни машини, ако разстоянието до кабелите е по-малко, а също използването на въздушни пистолети за разравяне на почвата над кабелите на дълбочина, по-голяма от 0,4 m (при нормална дълбочина на полагане на кабелите).

- (2) Не се допуска използване на клинове и други подобни инструменти на разстояние по-малко от 5 m от трасето на кабелите.

- (3) Преди започване на работа под надзор упълномощено лице от персонала на предприятието (организацията), експлоатиращо кабелната мрежа, трябва да се извърши контролно разкриване на кабелите за уточняване на разположението и дълбочината им и да се постави временно ограждане, ограничаващо обсега на действие на строителните механизми. При пробиване със сонди и извършване на взривни работи трябва за бъдат дадени специални инструкции.

- Ръководството на предприятието (организацията), което експлоатира кабелната мрежа, трябва периодично да уведомява и да инструктира предприятията, организациите и населението на района, където минават кабелни трасета, за необходимостта от строго спазване на правилата за разкопаване на тези трасета или за извършване на работа близо до тях и за недопускане извършването на тези работи без разрешение от ръководството на предприятието (организацията), експлоатиращо кабелната мрежа.

- В процеса на експлоатацията най-малко 1 път на 2 години КЛ за напрежение 3-35 kV трябва да се изпитват с постоянен ток с високо напрежение съгласно приложение № 2. След ремонтни работи по кабелната мрежа и разкопавания близо до кабелните трасета се извършват извънредни изпитвания.

- (1) Продължителността на периодите между две поредни изпитвания на КЛ, които работят в тежки условия, а също и непригодността на кабелите се определя от отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането на експлоатиращата организация, като се вземат предвид местните условия.

- (2) Изпитването на положени в земята кабели, които нямат електрически пробиви в експлоатацията или при профилактичните изпитвания в продължение на 5 и повече години, се определя от отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането, като се вземат предвид местните условия, но трябва да бъде най-малко 1 път на 3 години.

- Кабелните електропроводни линии, положени в тунели, канали, колектори, в сградите на електрическите централи и подстанции, които не са подложени на корозия, механични повреди (закрити трасета), нямат съединителни муфи и монтирани на открито крайни муфи с остаряла конструкция, се изпитват най-малко 1 път на 3 години. Изпитването на кабелите, захранващи агрегати, се извършва по време на основните ремонти на агрегатите.

- Паралелно работещите кабели в подстанциите могат да се изпитват, без да се отсъединяват от шините.

- За да се предотвратят електрически пробиви вследствие на изсушаване на изолацията във вертикално положени участъци на кабели за напрежение 20-35 kV, тези кабели трябва периодично да се подменят съобразно указанията на  производителя.

- Повредените в процеса на работата или изпитванията кабелни линии трябва в най-кратък срок да се възстановяват и включват в работа. Образци от повредените кабели и кабелни муфи трябва да се подлагат на лабораторни изследвания за установяване на причините, предизвикали повредите, и за разработване на мероприятия за тяхното предотвратяване. При рекламации пред производителя образци от кабелите със заводски дефекти трябва да се пазят за експертизи.

- Лабораториите на организациите, които експлоатират кабелни мрежи, трябва да бъдат снабдени с апарати, уреди и подвижни измервателни и изпитвателни уредби за изпълнение на следните работи:

- 1. изпитване на действащите и новите кабелни линии и други съоръжения на мрежата;

- 2. провеждане на мрежови измервания и определяне на местата на повредите на КЛ;

- 3. изпитване на щанги, ръкавици, боти и други защитни средства.

- (1) При пълно прогаряне на кабелни линии, положени в сгради, тунели, колектори, трябва да се осигури наблюдение (надзор) върху кабелите по цялото трасе, като се спазват изискванията на нормативните актове по безопасност на труда.

- (2) Изпитвания на кабелни линии с напрежение 110 kV се извършват само с разрешение на електроразпределителната организация.

- Всяка КЛ трябва да има паспорт, съдържащ техническите данни на линията, който систематично се попълва със сведенията за изпитванията, ремонтите и експлоатацията на тази линия.

- Преместването, огъването и изместването (без повдигане) на кабели и пренасянето на муфи да се извършва съгласно изискванията на нормативните актове по безопасността на труда при експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения.

- Допуска се изместване на багерен и шлангов кабел, намиращ се под напрежение, от обслужващия персонал, когато извършва работата с диелектрични ръкавици и боти или със специално захващащо устройство с електроизолационни захващащи елементи.

- Глава трета

- РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ УРЕДБИ

- Раздел I

- Разпределителни уредби за напрежение над 1000 V

- Този раздел се отнася за техническата експлоатация на разпределителни електрически уредби за напрежение над 1000 V (РУВН) .

- Всички съоръжения на РУВН трябва да работят сигурно както в условията на всички възможни работни режими, така и при къси съединения и пренапрежения, в съответствие с изискванията на Наредбата за устройство на електрическите уредби.

- (1) Прозорците на РУВН трябва да бъдат винаги затворени. Отворите в преградните стенички между апаратите и съоръженията, съдържащи масло, трябва да са запушени. Всички отвори за преминаване на кабели трябва да бъдат уплътнени.

- (2) Всички отвори по външните стени на помещенията трябва да бъдат запушени (преградени с мрежи), за да се отстрани възможността за влизане на животни и птици.

- Разстоянието от дървета с височина над 4 m до открита РУВН трябва да бъде такова, че да бъде изключена възможността за повреда на съоръженията при падане на тези дървета.

- Пътищата за придвижване на превозни средства до РУВН на подстанциите трябва през всяко време на годината да се поддържат в добро състояние.

- (1) Кабелните канали на откритите и закритите РУВН трябва да бъдат покрити с негорими плочи. Местата, където се допуска преминаване на превозни средства над кабелни канали, се отбелязват със съответни знаци.

- (2) Кабелните тунели и канали на РУВН трябва да се поддържат чисти, а дренажите им трябва да осигуряват отвеждане на водите.

- Температурата на въздуха в помещенията на закритите РУВН не трябва да бъде по-висока от +40С и не трябва да превишава температурата на външния въздух с повече от 15С.

- Отопление трябва да се предвижда само за РУВН с постоянно дежурство, и то само в тези помещения, в които постоянно се намират дежурните.

- (1) Дренажите и каналите за отвеждане на масло под маслонапълнените апарати и съоръжения трябва да се поддържат винаги в добро техническо състояние.

- (2) Съдовете за масло трябва да удовлетворяват изискванията на Наредбата за устройство на електрическите уредби.

- Всички показващи и сигнални елементи, които характеризират състоянието на съоръженията, трябва да бъдат разположени откъм страната на проходите и да бъдат достъпни за наблюдения без изключване на напрежението. Маслото не трябва да прелива от маслонапълнените апарати при промяна на температурата.

- (1) Когато температурата в закритите и откритите РУВН може да стане по-ниска от минус 25С, маслените прекъсвачи, техните задвижващи устройства, клапаните на въздушните прекъсвачи и техните командни шкафове трябва да имат отопление.

- (2) Температурата, при която се включва отоплението, се определя с местна инструкция.

- Всички шарнирни съединения и лагери на прекъсвачите се смазват със студоустойчиви смазки, а успокоителите на въздушните прекъсвачи се запълват с масло, чиято температура на замръзване е с 10С по-ниска от минималната зимна температура на дадената местност.

- Компресорните инсталации за сгъстен въздух, които обслужват въздухоструйни прекъсвачи, както и прекъсвачи и разединители с пневматично задвижване трябва да могат да попълват двучасовия разход на въздух за вентилация на апаратите и пропуските в системата за около 30 min.

- При спрени компресори обемът на въздушните резервоари с компресорно налягане трябва да осигурява покриването на сумарния разход на въздух за едновременно изключване на най-големия брой прекъсвачи при режима на работа на уредбата и като се вземе пред вид действието на защитите и на устройствата за автоматично повторно включване.

- Пропускателната способност на редукционните клапани трябва да осигурява възстановяване на запаса от въздух в резервоарите на всички прекъсвачи, които могат да работят едновременно при възприетите режим на работа и електрическа схема на уредбата за период 3-5 min.

- Налягането на въздуха в резервоарите на прекъсвачите трябва да бъде не по-ниско от предвиденото от завода.

- Състоянието на компресорната инсталация, на въздухопроводите на разпределителната мрежа и на прекъсвачите трябва да бъде такова, че неработната пауза на компресорите да бъде не по-малка от 
30 min.

- Относителната влажност на нагнетявания въздух, който се подава към въздушните прекъсвачи или към други апарати на разпределителната уредба, трябва да бъде не по-голяма от 50 на сто.

- (1) Сушенето на сгъстения въздух може да се осъществи както по термодинамичен начин (чрез повишаване на компресорното налягане на въздуха над работното, не по-малко от 2 пъти), така и с помощта на влагопоглъщатели или и по двата начина едновременно.

- (2) Ако отношението на налягането на нагнетения въздух от компресора към работното налягане е по-малко от 2, към частта на инсталацията с компресорното налягане трябва да бъдат монтирани постояннодействащи влагопоглъщатели.

- (3) Местата за събиране и изпускане на кондензираната влага трябва да бъдат затопляни. Нагревателите на отоплението се включват при необходимост по време на изпускане на влагата - при ниски температури на външния въздух.

- Когато това е предвидено в конструкцията, вътрешните кухини на изолаторите на въздухоструйните прекъсвачи се продухват непрекъснато. Продухването и разходът на необходимия за това въздух трябва да се контролират.

- (1) Сгъстеният въздух, който се подава към въздухоструйните прекъсвачи и към другите апарати, трябва да бъде чист, без механични примеси.

- (2) Въздухът се пречиства с филтри, монтирани пред компресорите и пред прекъсвачите или апаратите. Участъците от въздухопроводите между разпределителния шкаф и резервоарите на прекъсвачите или апаратите трябва да бъдат изпълнени от медни или други корозионноустойчиви тръби. Въздухопроводите към задвижванията на разединителите могат да се изпълняват от безшевни стоманени тръби.

- Компресорната инсталация трябва да има постояннодейст-ващо автоматично управление, осигуряващо непрекъснато поддържане на нормално налягане на въздуха (компресорно и работно), и защита от ненормални условия на работа. Компресорите трябва да имат съответно регулирани предпазни клапани за всяка степен на налягане.

- При спадане на налягането на въздуха под допустимата граница блокировките на веригите за управление на въздухоструйните прекъсвачи трябва да възпрепятстват включването или изключването на прекъсвача и изпълнението на автоматично повторно включване, както и да осигуряват довеждането докрай на започнатата операция или цикъл “неуспешно автоматично повторно включване”. Не се допуска експлоатация на прекъсвачите без блокировки.

- (1) Фазите на сборните и съединителните шини се означават и оцветяват в различни цветове.

- (2) При променлив ток шините се оцветяват, както следва:

- 1. фаза L1 (фаза А) – жълта; фаза L2 (фаза В) – зелена; фаза L2 (фаза С) - червена;

- 2. неутралната шина (шина N) при мрежа с изолиран звезден център - бяла, а при заземен звезден център - черна.

- (3) Резервната шина при променлив ток се оцветява с цвета на резервираната фаза.

- (4) При еднофазен променлив ток фазовият проводник се оцветява в жълт цвят, а неутралният - в черен цвят.

- (5) Шината на фазата при еднофазен ток се оцветява в съответния цвят на фазата от трифазния ток.

- (6) При постоянен ток шината на положителния полюс (+) се оцветява в червен цвят, на отрицателния (-) в син цвят, а шината на неутралата - в бял цвят.

- (1) На вратите и на вътрешните стени на килиите в помещенията на закритите разпределителни уредби, върху съоръженията в откритите разпределителни уредби, на лицевите части на трансформаторните постове, на възловите станции и на комплексните разпределителни уредби трябва да има надписи, които показват предназначението на присъединяването (извода) или условното му диспечерско наименование.

- (2) На вратите на разпределителните уредби трябва да има окачени предупредителни плакати.

- (1) На прекъсвача и на задвижващия го механизъм трябва да има показател за положенията им - “включено” или “изключено”.

- (2) На задвижването на разединителите, на заземяващите ножове на късосъединителите и на други подобни съоръжения трябва да бъдат поставени надписи или показатели за положенията им - “И” и “В”.

- За предотвратяване на грешни манипулации:

- 1. всички разединители трябва да имат блокировки със съответните прекъсвачи в РУВН, а заземяващите ножове трябва да имат блокировки със своите разединители;

- 2. подвижните (монтираните върху колички) части на комплектното разпределително устройство трябва да имат блокировка с прекъсвачите, а отворите към тоководещите части на комплектното разпределително устройство - блокировки с автоматично затварящи се капаци;

- 3. достъпните за външни лица задвижвания на разединителите трябва да се заключват с катинар;

- 4. ръкохватките на задвижващите устройства на заземителните ножове трябва да имат различно оцветяване от оцветяването на ръкохватките на другите заземяващи устройства;

- 5. вратите на шкафовете за напрежение над 1000 V на комплектните трансформаторни постове трябва да бъдат съоръжени с блокировки на разединители за високо напрежение.

- Във всяка РУВН трябва да има:

- 1. необходимия брой преносими заземления;

- 2. защитни средства и средства за оказване на първа помощ съгласно изискванията на нормативните актове по безопасност на труда;

- 3. противопожарни средства съобразно местните инструкции, съгласувани с органите по пожарна безопасност.

- Персоналът, обслужващ трансформаторните постове и подстанциите без постоянен дежурен персонал, може да използва преносими заземления и защитни средства, представляващи съставна част на комплекта инструменти на ремонтно-аварийните групи или на ремонтния персонал.

- След основен ремонт на съоръженията в разпределителните уредби преди включването им под напрежение трябва да бъдат извършени прегледите и изпитванията съгласно приложение № 3.

- Огледите на РУВН без изключване на напрежението трябва да се извършват със следната периодичност:

- 1. обектите с постоянно дежурство - 1 път на денонощието, и освен това на тъмно - за откриване на разряди, корониране и други явления, в срок, определен от местни инструкции, но най-малко 1 път в месеца;

- 2. обектите без постоянно дежурство - най-малко 1 път на месец; трансформаторните постове и разпределителните пунктове (възловите станции) - най-малко 1 път на 3 месеца.

- (1) След изключване на късо съединение се извършва извънреден оглед, а извънредните огледи на обектите без постоянно дежурство се извършват в срок, определен от местни инструкции в зависимост от мощностите на късо съединение и от състоянието на съоръженията.

- (2) При влошени местни експлоатационни и климатични условия (силно запрашаване, гъста мъгла, мокър сняг, заледяване и др.) откритите РУВН трябва да се преглеждат допълнително.

- Всички забелязани при прегледите на РУВН неизправности се записват в дневника за дефектите и неизправностите. Отстраняването на забелязаните неизправности трябва да се извършва в най-кратък срок.

- При огледите в РУВН трябва да се обръща особено внимание на:

- 1. състоянието на помещението, изправността на вратите и прозорците, отсъствието на теч през покрива и етажите и изправността на бравите;

- 2. изправността на отоплението и вентилацията;

- 3. изправността на осветлението и заземителната мрежа;

- 4. наличността на личните предпазни средства;

- 5. нивото и температурата на маслата в апаратите и липсата на теч на масло;

- 6. състоянието на контактите;

- 7. състоянието на включвателите за ниско напрежение;

- 8. състоянието на пломбите на електромерите и състоянието на електромерите;

- 9. състоянието на изолацията (замърсяване, наличие на пукнатини и следи от повърхностни пробиви);

- 10. работата на сигнализацията и др.

- (1) В зависимост от местните условия за всяка РУВН трябва да бъдат определени срокове за почистването на замърсяването й от прах.

- (2) Почистването на помещенията на РУВН и на съоръженията трябва да се извършва, като се спазват изискванията на нормативните актове по безопасност на труда.

- Изправността на резервните съоръжения в РУВН (трансформатори, прекъсвачи, шини и други елементи) трябва да се проверява с включването им под напрежение в срокове, определени от местни инструкции.

- Текущ ремонт на съоръженията в РУВН се извършва при необходимост.

- От всички резервоари за въздух и от водо- и маслоотделителите периодично трябва да се изпускат водата и маслото. Водата от резервоарите за въздух трябва да се изпуска най-малко 1 път на 
3 денонощия (при постоянно дежурство) или по график, одобрен от отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането на предприятието или организацията.

- Продухването на магистралните въздухопроводи на разпределителните уредби и сменянето на пълнителите на филтрите трябва да се извършва най-малко 1 път в годината. Пълнителите на въздухоизсушителите се сменят при необходимост.

- Основен ремонт на съоръженията и апаратите в РУВН, включващ и вътрешния преглед, се извършва:

- 1. на маслените прекъсвачи и задвижващите ги механизми - най-малко 1 път на 3 години;

- 2. на въздухоструйните прекъсвачи и задвижващите ги механизми - най-малко 1 път на 2-3 години;

- 3. на разединителите, заземителните ножове, късосъединителите и задвижващите ги механизми - най-малко 1 път на 3 години; ремонтът на разединителите, изискващ изключване на напрежението или превключване на съоръженията от една шинна система на друга, се извършва само при откриване на дефекти по разединителите или при необходимост от почистване на изолаторите им;

- 4. на всички останали апарати в РУВН (токови трансформатори, напреженови трансформатори и др.) - в зависимост от резултатите от профилактичните изпитвания и прегледи.

- (1) Периодичността на извършване на извънредни основни ремонти на прекъсвачите се определя в зависимост от броя на изключените къси съединения, конструкцията на прекъсвачите, състоянието на маслото, експлоатационния опит, мощността на късо съединение в мястото, където е монтиран прекъсвачът, от стойността на контактните съпротивления и т. н.

- (2) Извънредни основни ремонти на отговорните прекъсвачи се определят от отговорника на енергийното стопанство на предприятието (организацията).

- Когато ремонтните работи в откритите РУВН се извършват с помощта на автокранове, телескопични платформи и други приспособления, предварително трябва да се определят разстоянията и границите, до които могат да се придвижват товарите и механизмите.

- Плановопрофилактичните изпитвания на съоръженията и апаратите в РУВН се извършват, както следва:

- 1. на прекъсвачите, разединителите, заземителните ножове и задвижващите ги механизми - по време на основните им ремонти; измерването на tg  на маслонапълнените съоръжения и апарати - най-малко 1 път на 6 години.

- 2. на сухите реактори, силовите кондензатори и на маслонапълнените измервателни трансформатори - най-малко 1 път на 3 години;

- 3. на пръчковидните изолатори - най-малко 1 път в годината;

- 4. на останалите апарати, на подпорните и верижните изолатори - най-малко 1 път на 3 години;

- 5. местата на снаждане на шините и на присъединенията им към апаратурата (при липса на термоиндикатори) - най-малко 1 път на 3 години.

- Раздел II

- Разпределителни уредби за напрежение до 1000 V

- Този раздел се отнася за техническата експлоатация на разпределителни уредби с напрежение до 1000 V включително (РУНН), монтирани както в закрити помещения, така и на открито, и изпълнявани във вид на командни пултове, разпределителни командни и релейни табла, уреди в килии и шкафове.

- Апаратите, уредите, проводниците, шините и конструкциите трябва да работят сигурно в нормални условия на работа и в условията на къси съединения.

- (1) Помещенията на РУНН на предприятията (организациите), които са разположени в съседство с помещения на чужди организации, в които има монтирани електрически съоръжения, не трябва да имат взаимна връзка и всяко помещение трябва да има отделен затварящ се вход.

- (2) Стените и таваните на всички помещения на РУНН трябва да бъдат боядисани в бяло или в светли тонове, а дървените врати и прозорците - защитени от загниване.

- (1) Всички проводници, шини, кабели, контролни клеми и предпазители трябва да бъдат маркирани еднотипно.

- (2) Освен маркировката предпазителите трябва да имат означение и на номиналния ток на стопяемата вложка.

- (1) Таблата трябва да имат четливи надписи, които да показват за коя машина се отнасят монтираните апарати.

- (2) Надписите трябва да се поставят на лицевата страна, а при двустранно обслужване - и на задната страна на уредбите.

- (3) На задвижващото устройство на комутационните апарати трябва да бъдат ясно означени положенията “включено” и “изключено”.

- (4) Сигналните лампи и другите сигнални апарати трябва да имат надписи, които определят характера на сигнала (“включено”, “изключено” и др.).

- (1) Електрическото съпротивление на изолацията на разпределителните уредби до 1000 V трябва да се измерва периодично.

- (2) Изпитването на изолацията на разпределителните уредби трябва да се извършва едновременно с изпитванията на електрическите силови и осветителни инсталации, присъединени към разпределителните уредби.

- (3) Съпротивлението на изолацията на всяка секция от разпределителната уредба трябва да бъде не по-малко от 0,5 М.

- Изпитването на електрическата якост на изолацията на включвателите, вторичните вериги на апаратите, силовите и осветителните инсталации се извършва с напрежение 1000 V с промишлена честота в продължение на 1 min или с мегаомметър за напрежение 2500 V.

- В случаите, когато изолационното съпротивление на проводниците на силовите и осветителните инсталации е по-ниско от допустимото, трябва незабавно да се вземат мерки за възстановяване на съпротивлението на изолацията до нормалното чрез частично или цялостно подменяне на проводниците.

- Измерването на изолационното съпротивление на разпределителните уредби и елементите им и изпитването им с напрежение с промишлена честота се извършват по време на основните ремонти.

- Основен ремонт на електрическите съоръжения на РУНН се извършва с периодичност, определена от отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането на предприятието (организацията), но най-малко 1 път на 3 години.

- Текущ ремонт на РУНН се извършва в периодите между основните ремонти с периодичност, определена от лицето, отговорно за енергийното стопанство, в зависимост от местните условия, но най-малко 
1 път в годината.

- Огледи и почиствания от прах и замърсяване на разпределителните уредби, таблата, събирателните шини и др. се извършват в срокове, определени съобразно местните условия, но най-малко 1 път на 
3 месеца.

- Глава четвърта

- КОНДЕНЗАТОРНИ УРЕДБИ

- Тази глава се отнася за техническата експлоатация на кондензаторни уредби, които се използват за повишаване на фактора на мощността и за регулиране на напрежението в електрическите уредби с честота 50 Hz и с напрежение от 0,22 kV до 10 kV вкл. чрез паралелно включване на кондензаторите към консуматорите на индуктивна енергия. Тя не се отнася за кондензаторни уредби за надлъжна компенсация, за специални уредби и за различните видове електрически филтри.

- (1) Реактивната мощност на кондензаторните уредби се определя, като се има пред вид генерираната от синхронните двигатели реактивна мощност и предписаната стойност на фактора на мощността за даденото предприятие.

- (2) Мощностите на кондензаторите в мрежите до и над 1000 V трябва да се избират така, че да се осигурява най-голямо намаление на активните загуби на мощност, предизвикани от реактивните товари, при спазване на изискванията за поддържане на напрежението на клемите на консуматорите в допустимите граници. Мощността на монтираните кондензатори се съгласува с електроснабдителното предприятие.

- При доставяне на нови кондензатори се прави оглед на техническото им състояние и се оформя акт за приемане. При приемането се проверяват изправността на корпуса, изолаторите, контактните изводи, клемата за заземяване на корпуса (за кондензатори, които нямат съединен с корпуса извод), наличието на табелки с технически данни и дали не изтича масло.

- В помещенията за кондензаторни батерии трябва да има:

- 1. принципна еднополюсна схема на уредбата с данни за номиналния ток на стопяемите вложки на предпазителите, защитаващи отделни кондензатори, част от уредбата или цялата кондензаторна батерия, съответно за настройката на максималнотокова защита (в случай че се използва защитно реле);

- 2. термометър или друг уред за измерване на температурата на околния въздух;

- 3. щанга за разреждане на кондензаторите;

- 4. противопожарни средства, съгласувани с органите за пожарна безопасност.

- Термометърът или датчикът на уреда за измерване на температурата трябва да бъде разположен в най-горещото място на помещението на кондензаторната уредба между кондензаторите по такъв начин, че да бъде осигурена възможност за наблюдаване на показанията му без изключване на кондензаторите и без снемане на предпазните огради.

- В паспорта на батерията трябва да има списък на кондензаторите с данни за поредния номер, заводския номер, датата на монтажа, номиналното напрежение, мощността и капацитета на всеки кондензатор според табелката от производителя.

- За осигуряване на най-икономичен режим на работа на електрическата мрежа и за поддържане на нивото на напрежението трябва да се използва автоматично регулиране на мощността на кондензаторната уредба чрез включване и изключване на цялата уредба или на отделни нейни секции.

- (1) Монтирането на устройство за автоматично регулиране на мощността на кондензаторните батерии с мощност над 150 kVAr е задължително.

(2) На кондензаторните батерии с мощност до 100 kVAr трябва да се монтира един амперметър, а над 100 kVAr - три амперметъра.

- Временно, до монтирането на устройство за автоматично регулиране на мощността, се допуска ръчно включване и изключване на кондензаторните батерии или на отделни техни секции от дежурния персонал по график, подготвен от предприятието и съгласуван с електроснабдителното предприятие.

- (1) Забранява се да се оставят включени кондензаторните уредби на двусменните предприятия през нощните часове и в празничните и почивните дни, а на трисменните предприятия - в почивните дни.

- (2) Изискването по ал. 1  не се отнася за предприятия с непрекъснат работен цикъл.

- (1) За икономия на електрическа енергия се препоръчва кондензаторните уредби за напрежения над 1000 V да работят без постоянно включени разрядни съпротивления, а с автоматично присъединяване на последните в момента на изключване на кондензаторите.

- (2) Когато за секциониране на кондензаторните батерии се използват комутационни апарати за изключване на отделните им секции под напрежение, на всяка секция трябва да има монтиран комплект разрядни съпротивления.

- (3) Не се изискват външни разрядни съпротивления за кондензатори с вградени разрядни съпротивления.

- (1) Забранява се включването и изключването на кондензаторни уредби за напрежение над 1000 V посредством разединители.

- (2) Всички операции по включването и изключването на кондензаторните батерии трябва да стават в съответствие с изискванията на наредбата и на нормативните актове по безопасност на труда при експлоатацията на електрически уредби и съоръжения.

- (3) Преди изключване на кондензаторната уредба чрез външен оглед трябва да се установи изправността на разрядното устройство.

- Забранява се извършването на каквито и да е работи, при които е възможно допиране до тоководещи части на изключена кондензаторна уредба, включително контролно разреждане на кондензаторите (независимо от наличието на общи разрядни съпротивления към кондензаторната батерия), до изпълнението на общите изисквания за безопасност при работа.

- Контролно разреждане на кондензаторите се извършва с метален прът, който трябва да бъде здраво закрепен към изолираща щанга. Изолационните и защитните качества на тази щанга трябва да бъдат такива, каквито са качествата на щангите за оперативни превключвания в уредбите със същото номинално напрежение, каквото е напрежението на кондензаторната уредба.

- Номиналният ток на стопяемите вложки на предпазителите, защитаващи отделни кондензатори, части от батерията или цяла кондензаторна батерия, не трябва да превишава 160 на сто от номиналните токове на съответните защитавани кондензатори, части от батерията или цялата батерия.

- (1) Настройката по ток на максималнотоковото реле или на автоматичния прекъсвач не трябва да превишава 130 на сто от номиналния ток на кондензаторната уредба. Препоръчва се използваните електрически съоръжения за включване и изключване на кондензаторните батерии да бъдат предназначени за капацитивен ток.

- (2) Когато е възможно претоварване на кондензаторите поради наличие на висши хармоници на тока, релейната защита на кондензаторната уредба трябва да действа на изключване при стойности на тока, превишаващи 130 на сто от номиналната стойност.

- (3) За всеки конкретен случай се установява целесъобразността на монтирането на кондензаторна уредба при наличие на висши хармоници.

- Подмяната на изгорели или неизправни предпазители се извършва при изключена кондензаторна батерия след контролно разреждане на всички кондензатори на батерията с разреждаща щанга.

- (1) При индивидуална защита контролното разреждане се извършва чрез последователно свързване накъсо на изводите на всеки кондензатор от батерията.

- (2) При групова защита се извършва разреждане на всяка група кондензатори, а при една обща защита се свързват накъсо общите шини на батерията.

- (1) При повторно автоматично изключване на кондензаторната уредба включване на кондензаторите се разрешава само след отстраняване на причината, предизвикала изключването.

- (2) Повторно включване на кондензаторна батерия за напрежение 
660 V и по-ниско се допуска след не по-малко от 5 min и при условие че остатъчното напрежение на батерията е не по-високо от 50 V.

- (1) Огледите без изключване на кондензаторните уредби с напрежение до и над 1000 V се извършват с периодичност, установена от местни инструкции, но най-малко:

- 1. един път на месец - за уредби с мощност под 500 kVAr;

- 2. един път на 10 дни - за уредби с мощност над 500 kVAr.

- (2) По време на огледа на кондензаторната уредба се проверяват:

- 1. изправността на предпазните огради, състоянието на ключалките, липсата на странични предмети;

- 2. липсата на прах, замърсявания, пукнатини в изолаторите;

- 3. температурата на околния въздух;

- 4. липсата на подувания на стените на корпусите на кондензаторите и следи от изтичане на кондензаторно масло (наличието на маслени петна не може да бъде причина за снемане от експлоатация на тези кондензатори, но такива кондензатори трябва да се наблюдават по-внимателно);

- 5. целостта на стопяемите вложки (чрез външен оглед на пред-пазителите от открит тип);

- 6. стойността на тока и равномерността на натоварването на отделните фази на кондензаторната батерия;

- 7. стойността на напрежението на шините на кондензаторната уредба или на шините на най-близкото разпределително устройство;

- 8. изправността на веригата на устройството за разреждане;

- 9. изправността на всички контакти (на тоководещите шини, заземяването, разединителите, прекъсвачите и др.);

- 10. наличието и изправността на блокировките за безопасност;

- 11. наличието и качеството на защитните средства (разрядна щанга, диелектрични ръкавици и др.) и на противопожарните средства.

- (1) Извънредни огледи на кондензаторните уредби се правят при появяването на разряди (шум) в кондензаторите, при повишаване на напрежението на клемите или температурата на околния въздух до максимално допустимите и при други ненормални явления в работата на батерията.

- (2) Всички огледи и откритите по време на огледите неизправности в кондензаторните батерии трябва да бъдат отбелязани в експлоатационния дневник.

- (3) При оглед на включена кондензаторна уредба се забранява снемането или отварянето на предпазните огради.

- Почистването на повърхността на изолаторите, кондензаторите, апаратурата и корпусите от прах и друго замърсяване се извършва при изключена батерия и с периодичност, определена от отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането на предприятието.

- Забранява се експлоатацията на кондензаторите:

- 1. ако напрежението на шините, към които са включени кондензаторите, превишава 110 % от номиналното напрежение на кондензаторите;

- 2. при температури на околната среда извън допустимия диапазон за кондензаторите от дадения тип;

- 3. при наличие на пукнатини по стените на кондензаторите;

- 4. при неравномерно натоварване на фазите на кондензаторната уредба над 10 % от средната стойност на тока;

- 5. при ток на батерията, превишаващ 130 % от номиналната му стойност;

- 6. при изтичане на масло от кондензаторите;

- 7. при повреждане на порцеланов изолатор.

- Текущ ремонт на кондензаторните уредби за напрежение до и над 1000 V се извършва при изключена уредба и най-малко 1 път на година.

- Текущият ремонт на кондензаторите включва:

- 1. проверка на степента на затягането на гайките в контактните съединения;

- 2. проверка с омметър на целостта на стопяемите вложки;

- 3. външен оглед на качеството на връзките със заземителния контур;

- 4. почистване на повърхността на изолаторите, корпусите на кондензаторите, апаратурата и металните арматури от прах и други замърсявания;

- 5. измерване на капацитета на всеки кондензатор (за кондензаторите за напрежение над 1000 V);

- 6. проверка с мегаомметър за липса на корпусно съединение в кондензаторите;

- 7. запояване с мек припой на местата със следи от просмукване на масло, включително на местата на монтиране на проходните изолатори към капаците на кондензаторите;

- 8. подмяна на бракуваните секции на батерията или на отделни кондензатори;

- 9. изпробване на действието на релейната защита и на задвижването на прекъсвачите.

- При оглед или ремонт (основен или текущ) на основните съоръжения на електрическите консуматори (електродвигатели, трансформатори), към клемите на които непосредствено са включени кондензаторни батерии, монтирани в едно и също помещение с тези съоръжения, трябва да се извърши едновременно оглед или ремонт на тези кондензатори.

- (1) Капацитетът на кондензаторите се измерва с точност, не по-малка от 2 на сто и се оформя протокол за получените резултати.

- (2) При увеличаване на капацитета на кондензаторите вследствие на остаряване на диелектрика, съответно при увеличаване на активния ток, кондензаторната батерия трябва да бъде изключена. Граничното увеличаване на капацитета се дава от  производителя.

- (1) Периодичността, обхватът и нормите за изпитване на кондензаторните уредби са съгласно приложение № 4.

- (2) Профилактични изпитвания с високо напрежение с промишлена честота се извършват по време на основните ремонти.

- (3) На изпитване с напрежение с промишлена честота се подлагат само кондензатори с номинално напрежение до 10 kV.

- Глава пета

- АКУМУЛАТОРНИ УРЕДБИ

- Тази глава се отнася за техническата експлоатация на стационарни киселинни и основни акумулаторни батерии, монтирани както в подстанции, така и в производствени цехове на промишлени и други предприятия (организации).

- Изборът на осветители за помещенията на акумулаторните батерии и електродвигателите за техните вентилатори, както и техният монтаж трябва да съответства на изискванията на Наредбата за устройство на електрическите уредби.

- Устройството на вентилацията на акумулаторните помещения трябва да бъде в съответствие с изискванията на Наредба № 2 за противопожарните строително-технически норми.

- (1) Отоплението на акумулаторните помещения се изпълнява с калориферно устройство, което се разполага извън акумулаторното помещение и подава топлия въздух през вентилационни канали.

- (2) Допуска се парно или водно отопление в акумулаторните помещения, изпълнено със заварени тръби без фланци и вентили.

- (3) Температурата в акумулаторните помещения не трябва да бъде по-ниска от +10С.

- Вратата на преддверието трябва да се отваря навън и да бъде снабдена със секретна брава, която  може да се отваря свободно без ключ. Помещението на акумулаторната батерия трябва да бъде постоянно заключено.

- На вратите на акумулаторното помещение трябва да се поставят съответни знаци по безопасност на труда и пожарна безопасност и табелки със следните данни:

- 1. категория на производството - съгласно Наредба № 2 за противопожарните строително-технически норми;

- 2. клас на помещението;

- 3. категория и група на взривоопасната среда.

- Агрегатът за зареждане трябва да има мощност и напрежение, достатъчни за зареждането на акумулаторната батерия до 90 на сто от капацитета й в продължение на не повече от 6-8 h.

- Токоизправителните уредби, които се използват за зареждане на акумулаторните батерии, трябва да се захранват от страната на променливия ток чрез разделителни трансформатори.

- (1) Зареждащият двигател-генератор трябва да има: автоматичен прекъсвач за обратен ток, монтиран след постояннотоковия агрегат, волтметър с превключвател и амперметри във веригите на зарядния агрегат и акумулаторната батерия.

- (2) При земно съединение в мрежата на оперативния ток трябва незабавно да се вземат мерки за отстраняването му.

- (3) Не се допуска работа под напрежение по мрежата на оперативния ток, ако в нея има земно съединение (освен при търсене на мястото на земното съединение).

- Схемата на захранване на консуматорите, които не допускат прекъсване на оперативния ток, трябва да осигурява възможност за захранването им без прекъсване при превключване от една система шини или секции към друга. Всички сборни шини и пръстеновидни магистрали за постоянен ток трябва да бъдат осигурени с двойно захранване.

- В нормални експлоатационни условия напрежението на шините за оперативен постоянен ток трябва да се поддържа с 5 на сто по-високо от нормалното напрежение на консуматора.

- (1) Акумулаторната уредба трябва да бъде снабдена със:

- 1. ареометри и термометри за измерване на гъстотата и температурата на електролита;

- 2. преносим волтметър за постоянен ток с обхват 0-3 V;

- 3. преносима взривобезопасна лампа с предпазна решетка;

- 4. стъклен съд за доливане на електролит с вместимост 1,5-2 l;

- 5. предпазни стъкла за покриване на акумулаторните елементи;

- 6. костюм от вълнен плат, гумени ръкавици, престилки, галоши, защитни очила;

- 7. съд с разтвор от сода бикарбонат за киселинните акумулатори и съдове с разтвор от борна киселина и технически вазелин - за алкалните акумулатори;

- 8. проводник за шунтиране на елементите на батерията;

- 9. волтметър с вилка за измерване под товар на елементите на батериите.

- (2) За уредби без постоянен оперативен персонал се допуска посоченото в ал. 1 да бъде във вид на преносим комплект.

- При приемане на излязла от основен ремонт акумулаторна батерия трябва да бъде направена проверка на:

- 1. капацитета на батерията с ток 3-5 А или при 10-часов режим на разреждане;

- 2. качеството на електролита;

- 3. гъстотата на електролита и напрежението на елементите в края на зареждането и разреждането на батерията;

- 4. съпротивлението на изолацията на батерията спрямо земя;

- 5. изправността на отделните акумулаторни елементи;

- 6. проточната вентилация.

- (1) Обслужването на акумулаторните уредби трябва да се извършва от специално обучен персонал съгласно инструкцията на производителя и  наредбата.

- (2) Във всяка уредба трябва да има дневник по установена форма, който се води от обслужващия акумулаторите персонал.

- (1) Акумулаторната батерия трябва да се експлоатира по възможност в режим на постоянно подзареждане.

- (2) Периодичността, обхватът и нормите за изпитване на акумулаторните уредби са съгласно приложение № 5.

- (1) Киселинните батерии, които работят в режим на постоянно подзареждане или в режим “зареждане-разреждане”, трябва да се подлагат на презареждане 1 път на 3 месеца.

- (2) Зареждането и разреждането трябва да се извършват с ток не по-голям от допустимия за дадената батерия.

- (3) Температурата на електролита в края на зареждането не трябва да бъде по-висока от +40С.

- (1) Смукателно-нагнетателната вентилация в помещенията на акумулаторна батерия трябва да се включва преди започване на зареждането на батерията и да се изключва след пълното отделяне на газовете, но не по-рано от 1,5 h след завършване на зареждането. Смукател-ните инсталации трябва да бъдат блокирани с технологичното оборудване и да изключват работата му при спиране на вентилацията.

- (2) Eксплоатацията на киселинните батерии, работещи в режим на постоянно подзареждане, се осъществява без тренировъчно изпразване и изравнително презареждане.

- (3) Веднъж на 3 месеца се извършва дозареждане на киселинните батерии с напрежение 2,3 V на елемент. Дозареждането се прекратява, след като плътността на електролита във всички елементи достигне 1,20-1,21.

- Оглед на акумулаторните уредби се извършва:

- 1. от дежурния персонал - 1 път на денонощие;

- 2. при експлоатация без постоянен дежурен персонал - едновременно с огледа на съоръженията, а също и от специално определено лице - по график, одобрен от отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането в предприятието (организацията).

- Текущ ремонт на акумулаторните батерии (проверка на състоянието на плочите и разрушаването на отделни елементи на батерията, подмяна на част от сепараторите, отстраняване на шлама от елементите, проверка на качеството на електролита, проверка на състоянието на стелажите и изолацията им спрямо земя и отстраняване на други неизправности на батерията, както и проверка и ремонт на строителната част на помещението) се извършва 1 път в годината.

- (1) Основен ремонт на батерията (подмяна на значителен брой плочи и сепаратори, разглобяване на цялата или на по-голямата част от батерията) се извършва в зависимост от състоянието на акумулаторната батерия.

(2) Необходимостта от основен ремонт на батерията се определя от отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането на предприятието (организацията).

- Глава шеста

- ТРАНСФОРМАТОРИ

- Тази глава се отнася за техническата експлоатация на всички силови трансформатори и автотрансформатори, които са собственост на предприятия (организации).

- На казана на еднофазните трансформатори трябва да бъде означен цветът на фазата. На казаните на трифазните трансформатори и на средния от групата еднофазни трансформатори трябва да има четливи надписи, които да посочват поредния номер на трансформатора в подстанцията, неговите мощност и напрежение.

- На вратите на трансформаторните помещения и на килиите трябва да бъдат поставени предупредителни табелки по установените образци и форма. Вратите трябва да се заключват.

- (1) Новомонтиран трансформатор може да не се подлага на вътрешен преглед с отваряне, ако няма съответни указания от производителя.

- (2) Трансформаторът се отваря и се прави вътрешен преглед при наличие на външни повреди, допуснати при транспортирането и съхраняването му, които създават предположения за възможни вътрешни повреди.

- За обслужване на трансформаторите трябва да бъдат осигурени условия за удобно наблюдение на нивото на маслото, газовото реле, а също и за вземане на масло за проба.

- Всички маслонапълнени трансформатори, снабдени с разширители, трябва да имат термометри за измерване на температурата на маслото.

- (1) Вентилирането на трансформаторните помещения и килии трябва да осигурява нормална работа на трансформаторите при номинален товар във всяко време на годината.

- (2) В случаите, когато се използва изкуствена вентилация, трябва да има изправна сигнализация за евентуално прекъсване на работата на вентилацията или за повишаване на температурата на маслото.

- (3) Относителната влажност на въздуха и колебанията на температурата не трябва да излизат извън допустимите граници, посочени в инструкцията на производителя на трансформатора.

- Трансформаторните помещения трябва да бъдат оборудване с противопожарни средства съгласно изискванията на органите за пожарна безопасност. При наличие на маслосъбирателни устройства, дренажи и маслопроводи под трансформаторите те трябва да се поддържат в изправно състояние.

- Нивото на маслото в разширителя на неработещ трансформатор при температури на околната среда от минус 20С до +20С не трябва да бъде по-ниско от нанесената на разширителя контролна черта.

- (1) Принудителната циркулация на маслото в системата за охлаждане на трансформатора трябва да бъде непрекъснато осигурена независимо от големината на товара на трансформатора.

- (2) Не се разрешава експлоатацията на трансформатори с принудителна циркулация на маслото без сигнализация за спирането на циркулацията на маслото, охлаждащата вода или вентилаторите.

- (3) При наличието на маслоохладители с водно охлаждане маслената помпа трябва да бъде монтирана преди маслоохладителя по посока на движението на маслото.

- (4) Налягането на маслото в маслоохладителя трябва да превишава налягането на охлаждащата вода.

- (5) За трансформаторите с принудено охлаждане се допуска авариен режим на работа със спряна циркулация на маслото или охлаждащата вода или със спрени вентилатори. Продължителността на този режим се определя в местни инструкции, разработени въз основа на резултатите от изпитванията и инструкциите на производителя.

- (1) При включване в действие на водно-масленото охлаждане на трансформаторите най-напред се включва маслената помпа, а след това - водната. Водната помпа се пуска в действие при температура на маслото, не по-ниска от +10С.

- (2) При спиране на охлаждането най-напред се изключва водната помпа, а след това - маслената.

- (3) При експлоатацията на трансформаторите трябва да бъдат взети мерки за предотвратяване на замръзването на маслоохладителя, помпите и водните магистрали.

- (1) Въз основа на заводските данни за всеки трансформатор се определя максимално допустима температура на горните слоеве на маслото. За трансформатори без принудителна циркулация на маслото тази температура не трябва да превишава +95С. При товари по-малки от номиналната мощност на трансформатора температурата на маслото не трябва да превишава температурата на околната среда с повече от 60 С.

- (2) Трансформаторите, снабдени с вентилатори за въздушно охлаждане, могат да работят със спрени вентилатори, ако температурата на горните слоеве на маслото не превишава +55С и товарът им е по-малък от номиналната им мощност.

- (1) В авариен режим и при наличие на “подвижен” резерв се допуска претоварване до 40 на сто на всички видове трансформатори с естествено маслено охлаждане през време на върха с общо денонощно времетраене на претоварването не повече от 6 h в продължение на не повече от 5 денонощия. При това коефициентът на запълване на денонощната товарова диаграма на трансформатора в условия на претоварване не трябва да бъде по-голям от 0,75, т. е.

- I ср

- Кз =   0,75.

- Iн

- В горната формула Iн е номиналният ток на трансформатора, средноденонощният ток Iср се определя по формулата

- А.1000

- Iср =  ,  А,

- 24.3 Uн cos

- където

- А е трансформираната за едно денонощие активна енергия, отчетена по електромера на трансформатора, kWh;

- Uн - номиналното напрежение, V;

- cos  - средноденонощната стойност на фактора на мощността.

- (2) В аварийни случаи се допускат краткотрайни претоварвания на трансформаторите с всякакви системи на естествено охлаждане независимо от предшестващия режим и температурата на охлаждащата среда в съответствие с данните на производителя.

- Продължителността и големината на претоварването в авариен режим на трансформаторите с принудително охлаждане на маслото се определят в съответствие с данните на производителя.

- При претоварване над допустимото дежурният персонал е длъжен да вземе мерки за разтоварване на трансформаторите, като действа в съответствие с местни инструкции.

- На трансформаторите със степенувана изолация, които имат намалена изолация на звездния център и за които се допуска да работят със заземен чрез вентилен отвод звезден център, трябва да бъде предвидена релейна защита, изключваща възможността трансформаторът да работи в участъци на мрежа с изолиран или неефективно заземен звезден център.

- (1) Преди включване под напрежение на излезли от основен ремонт трансформатори трябва да се извършат оглед и изпитване съгласно приложение № 6.

- (2) Резултатите от огледа и от изпитването се оформят в протоколи и се записват в паспортите.

- Възможността за включване на трансформатора под напрежение без сушене, а също и необходимостта от сушене се определят въз основа на изпитванията и указанията на  производителя.

- (1) При автоматично изключване на трансформаторите от действието на газовата или диференциалната защита, а също след неуспешното действие на устройствата за автоматично повторно включване (АПВ) включването на трансформаторите под напрежение трябва да става след отстраняване на причината за изключването.

- (2) При изключване, което причинява прекъсване на електроснабдяването на потребители, се допуска едно повторно включване на трансформатора в случаите, когато трансформаторът има диференциална и газова защита, изключването е станало от една от тези защити, а другата защита не е задействала и няма видими признаци за повреда на трансформатора.

- (3) При появяване на сигнал от газовото реле трябва да се направи задължително преглед на трансформатора и да се определи по цвета и степента на горимост на газа характерът на повредата на трансформатора. При откриване в газовото реле на горими газове с жълт или синьочервен цвят трансформаторът трябва веднага да бъде изключен.

- (4) Ако газът в релето е безцветен и не гори, трансформаторът може да бъде оставен в работа.

- За да се намалят загубите на електрическа енергия, за всяка уредба трябва да бъде определен и да се спазва оптималният брой на паралелно работещите трансформатори в зависимост от товаровия график.

- Монтираните резервни трансформатори трябва да бъдат постоянно в състояние на готовност за включване в работа.

- Паралелна работа на трансформаторите се допуска при следните условия:

- 1. трансформаторите да имат еднакви групи на свързване, а отношението между мощностите им да не бъде по-голямо от 1:3;

- 2. коефициентите им на трансформация да бъдат еднакви или да се различават с не повече от 0,5 на сто;

- 3. напреженията на късо съединение да се различават с не повече от 10 на сто от средната аритметична стойност на напрежението на късо съединение на включените в паралелна работа трансформатори; преди включването на трансформаторите трябва да бъде направена сфазировка.

- За разпределяне на товарите между паралелно работещи трансформатори с различни напрежения на късо съединение се допускат малки изменения на коефициентите им на трансформация чрез превключване на отклоненията на намотките, при условие че нито един от трансформаторите няма да бъде претоварен.

- Токът в неутралния проводник на страната ниско напрежение на сухи трансформатори със свързване на намотките “звезда-звезда” не трябва да надвишава с повече от 25 на сто номиналния ток на трансформаторите.

- (1) Прегледи на трансформаторите без изключване на напрежението се извършват:

- 1. в уредби с постоянен дежурен персонал - 1 път на денонощие;

- 2. в уредби без постоянен дежурен персонал - 1 път на месец, а в трансформаторните постове - 1 път на 3 месеца.

- (2) В зависимост от конкретните условия, конструкции и състояние на трансформаторите посочената периодичност на прегледите на трансформаторите без изключване може да бъде изменяна от отговорника за техническата експлоатация на енергийното стопанство на предприятието (организацията).

- (3) Извънредни прегледи на трансформаторите се извършват:

- 1. при рязко изменение на температурата на околния въздух;

- 2. при всяко изключване на трансформаторите от действието на газовата или диференциалната защита.

- (4) При огледите на трансформаторите трябва да бъдат проверени:

- 1. показанията на термометрите и манометрите;

- 2. състоянието на казаните на трансформаторите - да няма теч на маслото, нивото на маслото в разширителя да съответства на околната температура;

- 3. състоянието на маслоохлаждащите и маслосборните устройства, състоянието на изолаторите;

- 4. състоянието на шините и кабелите - да няма нагряване на контактните съединения, установено по визуален път;

- 5. изправността на сигнализацията и на предпазителите;

- 6. състоянието на заземителните проводници;

- 7. състоянието на маслопречистващите устройства (при непрекъснато регенериране на маслото), термосифонните филтри и влагопоглъщащите устройства;

- 8. състоянието на трансформаторните помещения.

- (1) Текущите ремонти с изключване се извършват:

- 1. на трансформаторите в централните разпределителни подстанции - по местни инструкции, но най-малко  1 път на година;

- 2. на трансформаторите, монтирани в зони със силно замърсяване - по местна инструкция;

- 3. на всички останали трансформатори - по необходимост, но най-малко 1 път на 3 години.

- (2) На трансформаторите, които имат превключватели на намотките за регулиране на напрежението под товар, се извършват извънредни ремонти на регулиращото устройство след определен брой превключвания в съответствие с изискванията на заводската инструкция.

- Основни ремонти с преглед на магнитопровода се извършват:

- 1. на трансформаторите в подстанциите - първия път не по-късно от 
6 години след включването им в експлоатация, а след това - според необходимостта в зависимост от резултатите от измерванията и състоянието на трансформатора, в срокове, определени от лицата, които отговарят за енергийното стопанство на предприятието;

- 2. на останалите трансформатори - съобразно резултатите от измерванията.

- Трансформаторите трябва да се изключват при констатиране на:

- 1. силен неравномерен шум и пукане вътре в трансформатора;

- 2. ненормално и постоянно нарастване на загряването на трансформатора при нормално натоварване и охлаждане;

- 3. изхвърляне на масло от разширителя или разкъсване на диафрагмата на изпускателната тръба;

- 4. изтичане на масло, което е причинило понижаване на нивото под граничното ниво на маслото при температура -20 С;

- 5. при спешна необходимост да се замени маслото, установена чрез лабораторен анализ.

- Предприятията, които експлоатират маслонапълнени електросъоръжения, трябва да поддържат запас от електроизолационно масло в обем, равен най-малко на 110 на сто от обема на маслото в съоръжението с най-голямо количество масло.

- Намиращото се в експлоатация изолационно масло трябва да се подлага на лабораторни изпитвания:

- 1. най-малко 1 път на 3 години - за трансформаторите, работещи с термосифонни филтри;

- 2. след основен ремонт на трансформаторите и апаратите;

- 3. един път в годината - за трансформаторите, работещи без термосифонни филтри.

- Извънредни проби за определяне на пламната температура на маслото се вземат от трансформаторите при всяко откриване на горящ газ в газовото реле.

- Проби от маслото не се вземат от измервателни трансформатори за напрежение до 20 kV и от силови трансформатори с мощност до 63 kVА и напрежение от 10 kV включително, като маслото им се заменя въз основа на резултатите от профилактичните изпитвания на изолацията.

- Непосредствено след наливането му новото или регенерираното сухо електроизолационно масло трябва да отговаря на изискванията на съответните стандарти по киселинно число, реакция на водния разтвор и съдържание на механични примеси, а също и да има пробивно напрежение, не по-ниско от:

- 1. 25 kV - за съоръжения с номинално напрежение до 10 kV вкл.;

- 2. 30 kV - за съоръжения с номинално напрежение 20 kV;

- 3. 40 kV - за съоръжения с номинално напрежение 110 kV и 220 kV.

- Електроизолационното масло, което се намира в експлоатация, в общия случай трябва да отговаря на следните изисквания:

- 1. киселинното му число да не бъде по-голямо от 0,25 mg КОН;

- 2. реакцията на водния разтвор да бъде неутрална; допуска се съдържанието на водоразтворими киселини да не надвишава 0,01 mg КОН (0,03 mg КОН за трансформатори до 630 kVА);

- 3. да няма механични примеси (чрез визуална оценка);

- 4. понижението на температурата на възпламеняване спрямо първоначалната стойност да бъде не повече от 5 С;

- 5. да няма суспендиран въглерод в маслото на трансформаторите, а в маслото на прекъсвачите се допуска незначително количество;

- 6. да има пробивно напрежение, определено по действащите стандарти, но не по-ниско от:

- а)  20 kV - за съоръжения с номинално напрежение до 10 kV вкл.;

- б)  25 kV - за съоръжения с номинално напрежение 20 kV;

- в)  35 kV - за съоръжения с номинално напрежение 110 kV и 220 kV.

- 7. тангенсът на ъгъла на диелектричните загуби (tg ) на маслото на трансформаторите да бъде не по-голям от 2 на сто при 20С и от 7 на сто - при 70С.

- Когато електроизолационното масло на трансформаторите и апаратите е с влошени физически качества (електроизолационна якост, електрически загуби, наличие на механични примеси) и химични показатели, то трябва да бъде регенерирано или заменено с ново.

- Допуска се смесването на различни по състав масла при доливане на трансформатори с мощност 1000 kVA и повече, а също и смесването на нови и експлоатирани масла само ако чрез лабораторни изпитвания се потвърдят липсата на утайка и стабилността на получената смес.

- Глава седма

- ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

- Тази глава се отнася за техническата експлоатация на електродвигатели за променлив и постоянен ток, които са собственост на предприятията (организациите).

- Изборът и монтажът на електродвигателите, пусково-регулиращата апаратура, средствата за измерване, устройствата за защита, както и на всички електрически и спомагателни съоръжения към тях трябва да съответстват на Наредбата за устройство на електрическите уредби и на условията на околната среда, в която се експлоатират.

- Изводите на статорната и роторната намотка и кабелните глави трябва да бъдат защитени (предпазени) от случаен допир. Въртящите се части на машините - преводни колела, съединители, вентилатори, открити части на валове - трябва да бъдат предпазени с огради, снемането на които се забранява по време на работа.

- (1) Защитата на електродвигателите трябва да бъде изпълнена в съответствие с изискванията на Наредбата за устройство на електрическите уредби. На електродвигателите, които е възможно да се претоварват по технологични причини, се поставя защита срещу претоварване, която действа на сигнал, автоматично разтоварване или изключване.

- (2) Когато от действието на защитата изключи електродвигател на отговорен механизъм и липсва резерв, допуска се повторно включване на електродвигателя след щателна проверка на схемата на управление, защитата и самия двигател.

- Електродвигателите, които се намират продължително време в резерв, трябва да бъдат постоянно готови за незабавно включване. За целта те трябва периодично за се оглеждат и изпробват по график от лицата, които отговарят за електрическото стопанство на цеха, участъка, предприятието (организацията).

- Постоянният контрол на натоварването на електродвигателите и на температурата на лагерите, на входящия и изходящия въздух в двигателите със затворена система на вентилация, грижите за състоянието на лагерите, операциите по пускането, регулирането и спирането се извършват от обслужващия персонал.

- (1) Електродвигателят се изключва незабавно от мрежата при:

- 1. нещастен случай с човек или при опасност от поражение от електрически ток;

- 2. появяване на дим или огън от електродвигателя или от неговата пусково-регулираща апаратура;

- 3. вибрации над допустимите граници, които застрашават целостта на електродвигателя;

- 4. авария в задвижвания механизъм;

- 5. нагряване на лагерите над допустимата температура, посочена в инструкцията на  производителя;

- 6. значително намаляване на скоростта на въртене, съпроводено с бързо нагряване на електродвигателя.

- (2) В местни инструкции могат да бъдат посочени и други случаи, при които електродвигателите се изключват незабавно.

- Периодичността на извършване на текущите и основните ремонти на електродвигателите, които работят в нормални условия, са съгласно приложение № 7.

- Глава осма

- РЕЛЕЙНИ ЗАЩИТИ, ЕЛЕКТРОАВТОМАТИКА,

- ТЕЛЕМЕХАНИКА И ВТОРИЧНИ ВЕРИГИ

- Тази глава се отнася за техническата експлоатация на устройствата на релейните защити, автоматиката и телемеханиката (РЗА и Т), които са собственост на предприятия.

- Устройствата на РЗА и Т трябва да съответстват на Наредбата за устройство на електрическите уредби и да се експлоатират от персонала на електролабораторията или от енергийния персонал на предприятието, или от специално обучено и допуснато до такава работа лице от предприятието, или от специализирана организация (по договор).

- Намиращите се в експлоатация устройства на РЗА и Т трябва да бъдат постоянно включени в работа, с изключение на онези устройства, които по своя принцип на действие се включват в работа, когато съоръженията са изключени. Въвеждането в действие и извеждането на РЗА и Т, които се намират под контрола на висшестоящия дежурен персонал, се извършват само с негово разрешение.

- При наличие на бързодействащи основни защити, в това число на защити на шините, всички операции за включване на електропроводните линии, шините и съоръженията след ремонт и след продължителен престой без напрежение, както и операциите за превключване на разединители трябва да се извършват след въвеждане в действие на тези защити.

- Разрешението за въвеждане на дадено устройство в работа се оформя със записване в дневник за РЗА и Т, като се подписва от представители на предприятието и на пусковата лаборатория, ако тя е извършила настройката на устройството.

- Предприятията, които експлоатират РЗА и Т, трябва да имат и следната техническа документация:

- 1. паспорти (протоколи) за всички устройства на РЗА и Т;

- 2. инструкции за експлоатацията за всеки тип устройство;

- 3. данни за чувствителността и селективността във вид на карти, таблици, диаграми, настройки и характеристики за действителния режим на работа на електрическите мрежи.

- (1) Настройващите се релета и помощни уредби на РЗА и Т трябва да бъдат пломбирани, с изключение на тези, които се настройват от оперативния персонал в зависимост от режима на работа и от схемите на първичните свързвания.

- (2) Релетата, апаратите и помощните устройства на РЗА и Т, с изключение на тези, които се настройват от оперативния персонал, могат да се отварят само от персонала, обслужващ РЗА и Т, или от оперативния персонал - ако има нареждане, което се записва в оперативния дневник.

- Таблата и пултовете за управление, таблата на РЗА и Т и сигнализацията трябва да имат на лицевата и на задната си страна надписи, които посочват тяхното предназначение в съответствие с единните диспечерски наименования, а монтираните върху тях апарати - надписи или маркировка съгласно схемите на свързване.

- (1) Свързващите проводници трябва да имат маркировка до клемореда и до клемите на апаратите и уредите съгласно монтажните схеми.

- (2) Контролните кабели трябва да имат маркировка в краищата си, в местата на разклоненията и пресичанията на групи кабели, при преминаване през стени, тавани и т. н. и по трасето - на всеки 50-70 m. Краищата на свободните жила на контролните кабели трябва да бъдат изолирани.

- (1) Съпротивлението на изолацията спрямо земя на всеки проводник във веригите на РЗА и Т и във всички други вторични вериги трябва да бъде не по-малко от 1 М. Съпротивлението на изолацията на вторичните вериги за напрежение 60 V и по-ниско, които се захранват от отделен източник, трябва да се поддържа не по-ниско от 0,5 М.

- (2) Съпротивлението на изолацията се измерва с мегаомметър с напрежение 500 V.

- (1) При първото включване и при първата планова проверка на изолацията спрямо земя всеки клон на електрически свързаните вериги на РЗА и Т и на всички вторични вериги, с изключение на тези за напрежение 60 V и по-ниско, трябва да се изпитва с променливо напрежение 1000 V в продължение на 1 min. Освен това изолацията на веригите на газовите защити трябва да се изпитва с напрежение 1000 V и между жилата на контролните кабели (при изключено газово реле).

- (2) В процеса на експлоатация изпитването с променливо напрежение 1000 V или с мегаомметър за напрежение 2500 V се извършва 1 път на 3 години. Веригите и елементите за напрежение 60 V и по-ниско не се изпитват с променливо напрежение 500 V.

- Всички правилни и неправилни задействания, както и отказите на устройствата на РЗА и Т, а също неправилната работа и отказите на устройствата за автоматично регулиране и телемеханика трябва да се отчитат и внимателно да се анализират от обслужващия персонал.

- (1) При пълна проверка на устройствата на РЗА и Т освен задължителните за конкретния вид уредби изпитвания се извършват:

- 1. изпитване на изолацията;

- 2. оглед на състоянието на апаратурата и вторичните вериги;

- 3. проверка на настройките и на другите основни параметри на защитите;

- 4. изпробване на устройствата в действие.

- (2) При частична проверка се извършват:

- 1. измерване на съпротивлението на изолацията;

- 2. оглед на състоянието на апаратите и на вторичните вериги;

- 3. изпробване на действието на устройствата.

- (3) Проверките на РЗА и Т без изключване от работа на основните съоръжения се извършват по косвени методи.

- (1) Релейните защити, автоматиката и телемеханиката и вторичните вериги трябва да се проверяват периодично съгласно местните инструкции.

- (2) Пълни планови проверки се извършват най-малко 1 път на 3 години (едновременно с ремонта на съответните първични вериги и силови съоръжения). Периодичността на частичните проверки се определя от отговорника на енергийното стопанство на предприятието или от висшестоящата организация в зависимост от местните условия в периода между пълните проверки.

- (3) При неправилно действие или незаработване на уредбите за РЗА и Т се извършват допълнителни (следаварийни) проверки по специална програма.

- (4) Проверка на намиращи се в работа релейни защити може да се извърши само ако тези защити са дублирани (резервирани) с други защити.

- (1) Работите по устройствата на РЗА и Т се извършват при точно спазване на правилата по техника на безопасността, като персоналът трябва да е преминал специално обучение и да има право на самостоятелна работа в съответните уредби.

- (2) Работите по действащи табла и във веригите на РЗА и Т трябва да се извършват с вземане на предпазни мерки против погрешни изключвания на съоръженията и само с изолирани инструменти.

- (3) Забранява се изпълнението на работите по ал. 1 и 2 без наличието на съответните схеми.

- (4) След завършване на работите трябва да бъдат проверени изправността и правилното свързване на вторичните вериги чрез изпробване на уредбата в действие (пряко или косвено).

- Забранява се извършването на работи, предизвикващи силно сътресение в близост или по таблата, на които е разположена релейна апаратура.

- Забранява се прекъсването на вторичните вериги на токовите трансформатори, ако чрез специални шунтове не са свързани накъсо вторичните намотки на трансформаторите.

- След завършване на изпитванията след планови или аварийни проверки на РЗА и Т се съставят протоколи, като резултатите се вписват в паспортите и в дневника за РЗА и Т. Измененията в схемите се вписват в паспорт-протокол и в дневника за РЗА и Т, като се коригират принципните и монтажните схеми и инструкцията за експлоатация.

- Проверките и изпитванията на РЗА и Т са съгласно приложение № 8.

- (1) Таблата и пултовете за управление на РЗА и Т, както и апаратите, монтирани върху тях, трябва да се почистват периодично от прах от специално инструктиран персонал.

- (2) Устройствата и апаратите в открито изпълнение трябва да се почистват от прах само от персонала, който ги обслужва, или от инструктирани лица от оперативния персонал.

- Периодичните проверки на изправността на РЗА и Т се извършват от обслужващия (дежурния) персонал по специална инструкция, като резултатите се записват в оперативния дневник.

- (1) Преминаването от телеуправление към местно управление може да стане само с разрешение на диспечера или на отговорното лице.

- (2) Извеждането от действие на отделни вериги на телеуправлението се извършва, като се откачат краищата им.

- На клеморедите на пултовете, таблата и други подобни съоръжения не трябва да се намират една до друга клеми, случайното свързване на които може да предизвика включване или изключване на прекъсвачи или други апарати.

- (1) Отстраняването на повреди по контролни кабели с метална обвивка или съединяването на жилата им се извършва, като металната обвивка се възстановява с помощта на херметични муфи. Всяка муфа се регистрира, като се записва името на лицето, което е извършило обработката.

- (2) Общият брой на муфите на един кабел не трябва да бъде по-голям от дължината на този кабел (в метри), разделена на 50.

- Вторичните вериги на напреженовите трансформатори (без веригите на уредбите за автоматично регулиране на възбуждането) и веригите за постоянен и променлив оперативен ток трябва да са селективно защитени чрез максималнотокови защити.

- Изолацията на жилата на контролните кабели в участъците от края на разделката до клемореда трябва да има допълнително защитно покритие за предпазването й от разрушаващото действие на въздух, светлина или масла.

- Експлоатационните условия на апаратите на РЗА и Т и електрическите измервания трябва да са в съответствие с изискванията на стандартите и инструкциите по експлоатация (по допустима температура, влажност, вибрации и др.)

- Глава девета

- СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ

- Тази глава се отнася за техническата експлоатация на стационарни и преносими средства за измерване на електрически величини.

- Монтирането на стационарни средства за измерване трябва да съответства на изискванията на Наредбата за устройство на електрическите уредби.

- При подмяна на средства за измерване трябва да се спазва предвиденият в проекта клас на точност.

- Отговорникът за техническата експлоатация на енергообзавеждането трябва да съобщава незабавно на електроснабдителното предприятие за всички забелязани повреди в електромерите за търговско измерване на електрическата енергия.

- Всички средства за измерване подлежат на ремонт и регулиране при явни повреди и когато техните грешки превишават допустимите за означения клас на точност.

- (1) Работите по монтирането, сменянето и разместването на измервателни трансформатори, към чиито вторични вериги са включени електромери за заплащане на електрическа енергия, се извършват от експлоатиращите ги предприятия с предварително разрешение на електропреносната (електроразпределителната) организация и в присъствието на неин представител.

- (2) Проверката на електромерите за търговско измерване на електрическа енергия се извършва от електроразпределителната организация.

- За всички средства за измерване трябва да се съставят паспорти, в които се вписват резултатите от извършените ремонти и проверки.

- Персоналът, обслужващ технологични съоръжения с монтирани върху тях средства за измерване, носи отговорност за състоянието и опазването им. За всички нередности в работата на средства за измерване този персонал уведомява лицето, отговарящо за енергийното стопанство на предприятието (организацията). Забранено е отварянето на апаратите от цеховия персонал.

- Средства за измерване се подлагат на ведомствена проверка след всеки ремонт. Освен задължителните по стандарта означения върху ремонтираните средства за измерване се нанасят датата на ремонта, класът на точност и наименованието на организацията, която ги е ремонтирала.

- За всички отчитащи електрическа енергия средства за измерване трябва да бъде организиран систематичен контрол, осигуряващ точността на техните показания, изправността и правилната им употреба в съответствие с действащите правила за организиране и извършване на проверките на средствата за измерване и контрола за състоянието на измервателната техника.

- (1) Електромерите за директно включване трябва да имат точност, не по-ниска от клас 2,5 - за отчитане на активна и реактивна енергия.

- (2) Товарите на вторичните вериги на измервателните трансформатори, към които са включени електромерите за заплащане на електрическа енергия, не трябва да превишават номиналните стойности, означени на табелките на трансформаторите. Загубите на напрежение във веригите на напреженовите трансформатори не трябва да превишават 
0,5 на сто.

- (3) Когато изискването за достатъчна динамична и термична устойчивост на токовите трансформатори с клас на точност 0,5 води до увеличаване на техния коефициент на трансформация с произтичащото от това намаление на точността на измерването, допуска се да се използват токови трансформатори с клас на точност 1 при следните условия:

- 1. грешките им при 40 на сто от номиналния ток да не превишават допустимите грешки на трансформаторите с клас на точност 0,5 при номинален ток;

- 2. токът във вторичната намотка да не е по-малко от 25 на сто от номиналния ток на електромера.

- Глава десета

- ЕЛЕКТРОЛИЗНИ УРЕДБИ

- (1) Тази глава се отнася за техническата експлоатация на промишлени електролизни устройства с воден разтвор и уредби за галванизация с постоянен ток с напрежение на шините на токоизправителната подстанция или на шините на серията електролитни вани до 1000 V включително.

(2) Електролизните уредби за разтапяне на соли се експлоатират по ведомствени инструкции.

- Всяка серия или група серии от електролитни вани, захранвани с постоянен ток от общи шини, трябва да има постоянно- действащо устройство за контрол на изолацията им, което при изменение на напрежението на ваните спрямо земя с повече от 10 на сто, да включва сигнал в помещението за електролиза и в токоизправителната станция.

- Когато ваните за галванични покрития в галваничните цехове (участъци) се захранват по блокова схема (токоизправител - вана) с постоянно напрежение 110 V и повече, корпусите им не трябва да бъдат занулени, а тоководещите части трябва да бъдат защитени срещу случайно допиране. Корпусите на поставените във ваните консуматори с променливо напрежение над 42 V (електродвигатели, електронагреватели и др.) трябва да бъдат заземени.

- (1) Захранващото напрежение на електродвигателите, електронагревателите и другите консуматори за променлив ток, корпусите на които имат метална връзка с изолираните от земята корпуси на ваните за електролиза, не трябва да бъде по-високо от 42 V.

(2) Допуска се използването на променливотокови консуматори за напрежение над 42 V (но не по-високо от 380 V) при спазване на едно от следните изисквания:

1. захранването на всеки консуматор или на групата консуматори, които се отнасят към една електролитна вана, да се извършва от разделящ трансформатор;

2. консуматорите да са снабдени с апарат за защитно изключване при еднофазно съединение с корпуса съгласно изискванията на Наредбата за устройство на електрическите уредби.

(3) Допуска се използването на специални електродвигатели за напрежение над 42 V с двойна изолация и в устойчиво на химически въздействия изпълнение.

- (1) В проходите между редовете електролитни вани (когато ваните не са отделени с прегради една от друга) разстоянието между тоководещите части трябва да бъде не по-малко от:

- 1. 1,2 m - при максимално възможно променливо напрежение на допир между редовете вани до 50 V;

- 2. 1,5 m - при напрежение на допир над 50 V.

- (2) Широчината на проходите между надлъжните редове вани и стените и между челните вани и стените трябва да бъде не по-малка от 2 m.

- (3) Допуска се местно намаляване на широчината на прохода между ваните и колоните до 1,2 m, ако колоните бъдат изолирани в прохода на височина до 2,5 m. Състоянието и целостта на изолацията се контролират съобразно местни инструкции.

- (4) Разстоянието от шинопроводите, електролитните вани и другите тоководещи части до заземените технологични съоръжения, тръбопроводи и арматури за осветление трябва да бъде не по-малко от 1,5 m.

- Когато в проходите между ваните има площадка, тя трябва да бъде направена от изолационен материал и поставена на изолатори. Допуска се площадката да бъде дървена.

- (1) В тунелите (галериите) шинопроводите трябва да бъдат отделени от обслужващия коридор с метални мрежи. Широчината на прохода (от стените до оградите) при едностранно разположени шини трябва да бъде не по-малка от 1 m. Разстоянието между оградите или двустранно разположени шини трябва да бъде не по-малко от 1,2 m. При дължина на коридора над 150 m тези широчини трябва да бъдат съответно 1,2 m и 1,4 m.

- (2) Височината на прохода трябва да бъде не по-малка от 2 m, а височината на оградите на шините - 1,7 m.

- Металните огради на шинопроводите в залите за електролиза не трябва да бъдат заземени.

- Шинопроводите трябва да бъдат защитени от корозия с устойчиви лакове и бои. Когато работната температура на шинопроводите е висока (45 С и повече), покритието им трябва да бъде и топлоустойчиво.

- Всички съединения на главния шинопровод и на шинопроводите, разположени в електролитните вани, трябва да бъдат изпълнени чрез заварка.

- Температурата на болтовите съединения на шините не трябва да бъде по-висока от 70 С. Болтовите контактни съединения, които се намират в зони с високи температури (45 С и повече) или в агресивна среда, трябва да се изпълняват, като се спазват следните допълнителни изисквания:

- 1. контактните повърхности, които са подложени на въздействието на среда с променлива температура или на изменящ се по големина ток, трябва да бъдат съединени с болтове с пружинни шайби;

- 2. контактните повърхности на шините, които са подложени на корозия трябва да имат подходяща антикорозионна защита.

- (1) Загубите на напрежение в болтовите контактни съединения на главния шинопровод не трябва да превишават с повече от 20 на сто загубите на напрежение в участък от шините със същата дължина. Превишенията на загубите на напрежение в другите болтови контактни съединения, включително в съединенията с ваните, не трябва да бъдат по-големи от:

- 1. двадесет на сто - за еднородни метали;

- 2. петдесет на сто - за разнородни метали.

- (2) Съпротивлението на контактите метал - графит трябва да не превишава трикратната големина на съпротивлението на участък от съединяваните проводници със същата дължина от страната на проводника с по-голямо съпротивление. Когато загубите на напрежение в контактите не могат да се контролират по посочения метод, те не трябва да бъдат по-големи от 10 mV в контактите от еднородни метали и от 25 mV в контактите метал - графит.

- Съпротивлението на изолацията на серията от електролитни вани или от вани за галванични покрития или на техни части не трябва да бъде по-малко от 500  на всеки волт от работното напрежение на серията. Съпротивлението на изолацията се измерва при въвеждане в експлоатация и при основен ремонт на ваните.

- Електрическите кранове и другите механични подемни устройства в цеховете за електролиза трябва да имат изолиращи вложки (заводско производство) за предотвратяване подаването на напрежение към ваните чрез съединение със земята посредством куката или въжето на крана.

- Броят на последователните елементи (изолиращи вложки) за изолиране на куката на крана от земята трябва да бъде не по-малък от 3. На новите и основно ремонтираните кранове съпротивлението на всеки фазов проводник към стената, измерено с мегаомметър за напрежение 
1000 V, трябва да бъде не по-малко от 10 М, а на намиращите се в експлоатация кранове - не по-малко от 0,5 М.

- За контролиране на режима на работа на последователно включените вани в цеховете за електролиза и галванични покрития или в токоизправителните станции се монтират:

- 1. амперметър - на всяка вана, група или серия от вани;

- 2. волтметър - на всяка серия или група серии от вани, ако се захранват с общи шини;

- 3. волтметър  - на всяка вана, ако технологичният процес се контролира по работното напрежение на ваните;

- 4. уреди за контролиране на изолацията на всяка система шини за постоянен ток;

- 5. електромер за разхода на електрическа енергия, монтиран на първичната страна на трансформатора на токоизправителния агрегат.

- Когато разликата в потенциалите на крайните вани по отношение на земята е по-голяма от 5 на сто от напрежението на серията, трябва да се вземат незабавно мерки за изравняване на потенциалите и за намаляване на токовите утечки.

- В помещенията за електролиза се разрешава използването на преносими електрически лампи за напрежение не по-високо от 12 V.

- Когато разстоянието от корпуса на заземения консуматор за променлив ток до тоководещите части на електролитните вани, шинопроводите и др. е по-малко от 1,5 m, корпусът трябва да бъде покрит с подвижен изолационен кожух.

- Ремонтът на шинопроводите, шунтирането и извеждането от работа на част от електролитните вани, както и почистването на изолаторите под електролитните вани трябва да се извършват по правило при изключено напрежение и заземени шини. Когато поради непрекъснатостта на производствения процес тези работи не могат да се изпълняват при изключено напрежение а също и при наличие на остатъчно напрежение, допуска се извършването им под напрежение при задължително използване на защитни средства и при спазване на изискванията на нормативните актове по безопасност на труда.

- (1) Забранява се да се прекъсва токовата верига на намиращи се в експлоатация последователно свързани електролитни вани или да се разхлабват контактни съединения без предварително шунтиране на ваните.

- (2) За шунтиране на част от серията електролитни вани или на участъци от шинопровода се допуска използването на съединителни проводници, които са оразмерени за тока на шунтирания участък, или на специално шунтиращо устройство (количка).

- При ремонтни работи под напрежение изпълнителят на работата трябва да има не по-ниска от четвърта квалификационна група съобразно изискванията на нормативните актове по безопасност на труда.

- След ремонт на действаща серия електролитни вани трябва да се извършат:

1. измерване с мегаомметър 2500 V на съпротивлението на изолацията спрямо земя на главния шинопровод и на всички нормално намиращи се под напрежение части на електролитните вани;

2. проверка на плътността на контактите в електрическата верига чрез измерване на пада на напрежението в тях при номиналната стойност на тока.

- (1) Външен преглед на намиращите се в експлоатация уредби се извършва веднъж на смяна.

- (2) При прегледа се проверяват:

- 1. температурата на контактите;

- 2. липсата на земни съединения, предизвикани от метални предмети или кристални соли;

- 3. целостта на изолацията и замърсяването на повърхността на изолаторите и изолационните подложки;

- 4. стойността на потенциалите в двата края на серията електролитни вани по отношение на земята;

- 5. наличието на защитни средства и приспособления.

- Падът на напрежението в болтовите съединения трябва да се измерва най-малко 1 път на 6 месеца. Контактите, подложени на въздействието на високи температури, трябва да се проверяват най-малко 1 път на 2 месеца.

- (1) Прегледите и ремонтите на всички елементи на тоководещата мрежа трябва да се извършват едновременно с основните ремонти на електролитните вани с периодичност, която се определя с местна инструкция.

(2) Контактите, разединителите и участъците на шинопроводите, които са подложени на корозия, температурни влияния или механични въздействия, се ремонтират с периодичност, определена с местна инструкция, но най-малко 1 път в годината.

- Глава единадесета

- ЕЛЕКТРОТЕРМИЧНИ УРЕДБИ

- Раздел I

- Общи положения

- Тази глава се отнася за техническата експлоатация на всички видове електротермични уредби на предприятията (организациите). Устройството и защитата на електротермичните уредби трябва да съответстват на Наредбата за устройство на електрическите уредби.

- При експлоатацията на електротермични уредби трябва да се изпълняват и изискванията на другите глави от наредбата, които се отнасят за експлоатацията на отделните елементи на уредбата, като електрически двигатели, трансформатори, прекъсвачи, кондензаторни уредби, средства за измерване и други апарати и устройства, които са съставна част на електротермичните уредби, а също и изискванията на експлоатационните инструкции на производителите на електротермичните уредби.

- Електротермичните уредби трябва да са комплектувани с монтажни електрически схеми, с технически паспорти с основните конструктивни и експлоатационни параметри (вместимост, максимална производителност, мощност, фактор на мощността, работна температура и др.).

- (1) За всяка електротермична уредба трябва да бъдат определени по опитен път икономичният и технически целесъобразният пълнеж (за еднократно пълнене) за съответния процес на топене и разтопявана марка метал, както и за процесите на термична обработка и обработваните изделия. Икономичният пълнеж трябва да отговаря на изискванията за най-добро използване на обема на пещта при минимален специфичен разход на електрическа енергия.

- (2) За електрическите пещи по опитен път трябва да бъдат определени икономичната скорост на движение на изделията в пещта, тяхното количество и методът на пълненето на пещите.

- Графикът на планово-профилактичните прегледи се одобрява от отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането на предприятието с местна инструкция, в която се вземат под внимание инструкциите на производителя.

- (1) Електротермичните уредби трябва да се обслужват от висококвалифициран електротехнически персонал, който познава конструкцията на електротермичните агрегати и нормативните актове по безопасност на труда при тяхното обслужване, и от висококвалифицирани работници, добре запознати с технологичните процеси и обучени по правилата за безопасност на труда и експлоатация на тези уредби.

- (2) Технологичният персонал, който обслужва електротехнологични съоръжения, трябва да има втора квалификационна група по безопасност на труда.

- Когато електротермичната уредба се намира в отделно помещение, забранява се да се извършват каквито и да било работи в това помещение, които не са свързани с обслужването и ремонта на тези уредби.

- На всяка дъгова електрическа пещ за топене на стомана трябва да бъдат снети работните характеристики за всички степени на вторично напрежение и за всички степени на реактанса на дросела. Когато в цеха има няколко електрически пещи с еднакви параметри, снемането на характеристиките се извършва на една от тях.

- Съгласуването на настройката на токовата защита с действието на автоматичния регулатор на дъговата електрическа пещ трябва да се извършва чрез увеличаване на тока на задействане на релето, на времезакъснението на релето или на скоростта на повдигането на електродите и само в краен случай - чрез увеличаване на реактивното съпротивление на уредбата. При това токът на задействане трябва да бъде не по-голям от 33,5-кратната стойност на номиналния ток, а времезакъснението - не по-голямо от 10 s.

- Настройката на автоматичния регулатор на електродите на дъговите електрически пещи за топене на стомана, както и контролът и обслужването му трябва да се извършват в пълно съответствие с инструкциите на производителя и при оптимален режим на пещите. Положенията на всички регулиращи съпротивления, които в процеса на експлоатацията се запазват неизменни, трябва да бъдат отбелязани с червена черта.

- Контактните съединения на захранващите шини и на електрододържателите трябва да се подлагат на периодични прегледи най-малко 1 път на 6 месеца, като състоянието на контактите се поддържа в съответствие със заводските инструкции за експлоатация и ремонт на пещната уредба и местните инструкции.

- Контролът на качеството на маслата и проверката на контактите в превключвателите, трансформаторите и маслените прекъсвачи се извършват в съответствие с инструкциите на  производителя или с периодичност, определена от отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането на предприятието.

- (1) Всички подготвителни работи за топене в уредба за електрошлаково топене трябва да се извършват при изключен трансформатор.

- (2) В случаите, когато един трансформатор захранва поредно 
2 електрошлакови уредби, чрез специална инсталация трябва да се осигури безопасна подготовка на втората уредба през времето, когато е включена първата.

- (1) Електрододържателите, електродите на дъговите пещи и електрическата част на електротермичната уредба трябва да се подлагат на всекидневен преглед. При влошаване на контактите между електродите и електрододържателите, в нипелните контакти на електродите и др. или при забелязване на други дефекти трябва да се извършва съответен ремонт.

- (2) За намаляване на загубите на електрическа енергия трябва да се обръща внимание на качеството на контактната система на електродите и на нипелните съединения и да се осигурява плътно стягане на електродите.

- Контактните повърхности на електрододържателите на дъговите пещи трябва да се почистват периодично от ръжда:

- 1. без водно охлаждане – най-малко 1 път в седмицата;

- 2. с водно охлаждане – най-малко 1 път в месеца.

- Контактните съединения на захранващите проводници трябва да се преглеждат периодично и да се осигурява нормален контактен натиск.

- Измервателните уреди в кабината за управление трябва да се поддържат чисти и да се предпазват от удари и влага. При неизправни ватметри и амперметри на ниската страна работата на електрическата пещ трябва да бъде преустановена.

- Работите по скъсяване и удължаване на електродите на електродъговите пещи и по уплътняване на отворите за електродите трябва да се извършват при изключено напрежение.

- Раздел II

- Съпротивителни електрически пещи

- Профилактиката на нагревателните елементи трябва да се извършва съгласно местните и заводските инструкции за експлоатация на пещта.

- Работата на терморегулаторите трябва да се контролира по определен график чрез еталонни апарати.

- Положението на термодвойката в работното пространство на електрическата пещ трябва да се поддържа такова, каквото е било при настройката.

- Не се допуска полагане на пирометрични вериги в близост до силови и контролни кабели. Пирометричните вериги се полагат отделно и се екранират или се поставят в отделни канали.

- Допуска се електрическите пещи с автоматично действие да преминават в режим с ръчно управление само в случаите, когато се повреди автоматичното устройство и трябва да се завърши започнатата операция.

- Не се допуска експлоатация на селитрови вани без вентилация или когато вентилацията е неизправна.

- (1) Материалите и изделията, които се поставят във ваните, трябва да бъдат сухи и чисти. Забранява се поставянето във ваните на мокри и омаслени изделия и материали, на изделия, които са покрити с лак, бензин или алуминиев прах.

(2) Всяка партида сол или селитра, която постъпва за използване в солни вани, трябва да бъде проверена в химическа лаборатория съгласно изискванията на съответния стандарт. Забранява се зареждане на солни вани с влажна селитра или сол.

- Температурата на външната повърхност на електрическата пещ не трябва да бъде по-висока от посочената в инструкцията на производителя.

- През време на производствени паузи или при принудителен престой електрическите пещи се изключват само ако разходът на енергия за покриване на загубите е по-голям от разхода на енергия за загряване на пещите.

- Температурният и електрическият режим на електрическите вани с взривоопасни пълнежи (селитрови вани, електрически пещи за топене на магнезиеви сплави и пр.) трябва да се поддържат в точно съответствие с местни инструкции, съгласувани с органите на противопожарната защита.

- Не се допуска експлоатация на вани с взривоопасен пълнеж при липса или при неизправни контролно измервателни или регулиращи апаратури.

- В близост до ваните не трябва да има горими материали (дърва, масла, конци и др.) и се забранява извършването на работи, които не се отнасят непосредствено до обслужването на селитровите вани.

- Забранява се загряването в селитрови вани на магнезиеви или алуминиеви сплави, които съдържат сяра, въглерод, графит, масла и други подобни.

- Не се допуска монтиране на нагревателни елементи на дъното на ваните без специални приспособления, които да защитават елементите от утайки.

- (1) Най-малко 2 пъти в месеца - за вани с външно загряване, и най-малко 1 път в месеца - за вани с вътрешно загряване, ваните трябва да се почистват старателно от утайки.

- (2) Почистването на ваните от утайки се извършва при изключено напрежение.

- Раздел III

- Общи изисквания към индукционните топлинни

- и нагревателни уредби

- Този раздел се отнася за техническата експлоатация на електротермични индукционни уредби с промишлена честота (50 Hz), с повишена честота (до 30 kHz) и с висока честота (над 30 kHz).

- Високочестотните уредби се приемат за експлоатация, когато:

- 1.са изпълнени изискванията на тази наредба и на Наредбата за устройство на електрическите уредби;

- 2. са спазени санитарните норми за напрегнатост на електромагнитното поле в работните места и нормите за радиосмущенията;

- 3. са завършени изпитвателни работи съгласно програмата, съгласувана с производителя;

- 4. уредбата е регистрирана за диапазон на радиочестотата от компетентните държавни органи за далекосъобщения.

- Персоналът, който обслужва индукционни пещи за топене и индукционни нагревателни уредби, е длъжен периодично да наблюдава степента на нагряване на конструктивните елементи от индуктираните токове от електромагнитните полета на разсейването. При необходимост трябва да се вземат мерки за намаляване на тези загуби на енергия.

- Почистването от прах на частите на промишлените индукционни топилни и нагревателни уредби се извършва по график в зависимост от производствените условия в предприятието.

- (1) Уредбите трябва да се обслужват от дежурни електромонтьори и от оператори-термисти. Дежурните електромонтьори контролират работата на електрическата част на уредбата, пускат уредбата в началото на смяната и я обслужват по време на действието й, отстраняват всички неизправности по искане на операторите-термисти.

- (2) Операторите-термисти обслужват нагревателните и другите технологични съоръжения и осигуряват действието им съгласно изискванията на технологичния режим. При индивидуално захранване на работните постове с високочестотна енергия и при наличието на агрегати с вградени в тях технологични постове операторът-термист може сам да пуска агрегата в действие.

- (3) В местни инструкции по експлоатацията на промишлените високочестотни уредби трябва да се разграничат ясно задълженията на дежурните електромонтьори и на операторите-термисти.

- Раздел IV

- Индукционни уредби с висока честота

- (1) Към уредбите с ултразвукова и радиочестота се отнасят електрическите уредби за термообработка (металите - в магнитно поле, непроводниковите материали - в електрическо поле) и за ултразвукова обработка на материали.

- (2) Паралелно на контура се включва дросел така, че при пробив на разделящия кондензатор да шунтира контура.

- Честотата на генерираните колебания трябва да се проверява периодично (след всеки ремонт) съобразно паспортните данни.

- Когато напрегнатостта на електромагнитното поле е по-голяма от нормираната, организацията на технологичния процес трябва да изключва възможността работещите да се намират под действието на електромагнитното поле (автоматизиране на технологичния процес, дистанционно управление, използване на блокировки и пр.).

- Работните нискочестотни електрически полета, които обикновено имат по-големи полета на разсейване от магнитно-индукционните нагревателни уредби, трябва да бъдат поставени в екрани. Екраните трябва да защищават персонала от допиране до тоководещи части и едновременно да снижават полето на разсейване под допустимите стойности, определени от санитарните норми и от нормите за радиосмущения. След всяко внасяне на детайли в работното електрическо поле отворите за подаване на детайли (материали) се закриват с екрани-врати със съответна блокировка. Отворите на конвейерните уредби с непрекъснато подаване и вземане на материала също трябва да бъдат екранирани.

- Всички работи по настройването на апаратурата и по регулирането на технологичните режими се извършват по програма, одобрена от отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането.

- При настройване или ремонтиране под напрежение със сваляне на постоянни огради от уредбата или с извеждане от действие на блокировките лицето, което е дало писмено нареждане за тези работи, е длъжно да се убеди на работното място в необходимостта от сваляне на оградите (блокировките), да ги запише в наряда (разпореждането) и да посочи мероприятията за създаване на безопасни условия за работа в тези случаи.

- През време на измервания се забранява да се извършва каквото и да е регулиране, свързано с влизане зад постоянните огради и с приближаване до тоководещите части.

- Присъединяването и свалянето на преносимите уреди и временните схеми на свързване, необходими в процеса на настройването и намиращи се под напрежение над 1000 V, трябва да се извършват при изключено напрежение. Подаването на напрежение на уредбата трябва да става след завършване на работата и след изключване и снемане на всички средства за измерване и временни схеми на свързване.

- (1) Дежурният електротехнически персонал, който обслужва електротермични уредби, трябва да има не по-ниска от четвърта квалификационна група по нормативните актове по безопасност на труда.

- (2) Оператор-термист, който има втора или по-висока квалификационна група по безопасност на труда, може да взема участие в прегледите на уредбите и в ремонтните работи като второ лице (заедно с дежурния персонал).

- Всички работи при сменяне на неизправни части на уредбите, предпазители и др. трябва да се извършват при изключено напрежение.

- Раздел V

- Ремонт на индукционните уредби

- Прегледите на уредбите се правят от електротехническия персонал по график, съставен от отговорника за техническата експлоатация на даденото предприятие (организация). Резултатите от прегледите и взетите мерки за ликвидиране на неизправностите се вписват в работния дневник. Прегледите трябва да включват:

- 1. проверка на изправността на всички блокиращи устройства, които осигуряват безопасни условия на работа на персонала;

- 2. проверка на точността и последователността на включване на всички технологични и електрически елементи на уредбата;

- 3. проверка на сигурността на екранирането и заземяването на отделните блокове;

- 4. установяване състоянието на контактите на пусково-регулиращата апаратура;

- 5. проверка на действието на контакторите с гасителни камери;

- 6. проверка за липсата на утайки по водоохлаждащите повърхности на детайлите.

- Прегледите и ремонтите на индукционните уредби се извършват при изключен захранващ източник.

- Ремонтите на индукционните уредби се извършват от ремонтни бригади, в които може да участва и дежурният персонал. Обемът и качеството на изпълнените работи се записват в дневника на уредбата.

- Планово-профилактичните прегледи и ремонти трябва да се извършват по график, одобрен от отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането на предприятието (организацията).

- Глава дванадесета

# УРЕДБИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАВАРЯВАНЕ

- Тази глава се отнася за техническата експлоатация на неподвижни и подвижни заваръчни машини за постоянен и променлив ток, еднопостови и многопостови уредби за ръчно, автоматично и полуавтоматично заваряване, както и за машини за челни, точкови и шевни електрически заварки.

- Електрозаварчиците трябва да имат не по-ниска от втора квалификационна група съгласно изискванията на нормативните актове по безопасност на труда.

- Електрозаварчиците трябва да използват специално облекло и лични предпазни средства.

- Извършването на заваръчни работи в пожароопасни помещения се допуска при спазване на специални мероприятия в съответствие с изискванията на органите на противопожарната охрана за този вид дейности, като всеки отделен случай се съгласува с местните органи за пожарна безопасност.

- Обслужването на електрозаваръчните уредби, неразгледани в тази глава, се извършва съгласно експлоатационни инструкции на предприятието (организацията), експлоатираща тези уредби.

- Захранването на дъгата в уредби за азотноводородни заварки трябва да се извършва от еднопостови трансформатори.

- За обратни проводници, съединяващи заваряваното изделие с източника на заваръчен ток, могат да се използват гъвкави кабели, а където това е възможно - и стоманени шини с произволно избран профил и с достатъчно сечение, заваръчните плочи и самата заварявана конструкция. Забранява се да се използват като обратен проводник заземителните мрежи, металните конструкции на сградите, комуникациите и други технологични съоръжения.

- Свързването на елементите, използвани за обратен проводник, трябва да се изпълнява сигурно - чрез заварка или с болтове. При нужда (например при заваряване на цилиндрични повърхности) се допуска в уредби за дъгова заварка обратният проводник да се присъединява със заваряваното изделие посредством плъзгащи се контакти.

- Частите на заваръчните съоръжения, намиращи се на височина над 2 m и изискващи оперативно обслужване, трябва да имат осветени работни площадки, застлани с диелектричен материал, и укрепена стълба с парапет от негорим материал.

- На апаратите за управление на заваръчните съоръжения трябва да има ясни надписи или условни знаци, които да показват тяхното функционално предназначение.

- Присъединяването и отсъединяването от мрежата на електрозаваръчните уредби, както и проверките за изправността им в процеса на експлоатацията трябва да се извършват от електротехническия персонал на предприятието. Преди присъединяване на заваръчната уредба трябва да се направи външен оглед на цялата уредба и да се установи изправността й. При това особено внимание трябва да се обърне на състоянието на контактите и на заземяващите проводници, на изправността на изолацията на работните кабели, на наличността и изправността на защитните средства. Забранява се включването на заваръчната уредба при наличие на неизправности.

- Забранява се извършването на ремонти на електрозаваръчните уредби под напрежение.

- При завършване на работата електрозаваръчната уредба се изключва от електрическата мрежа, кабелът с електрододържателя се откачва от източника на заваръчен ток и се прибира в кутия от топлоустойчив материал. При заваряване с постоянен ток първо се изключва веригата за постоянен ток, а след това - променливотоковата верига, която захранва електродвигателя на уредбата.

- В работилниците, кабините и на работните места за заваряване трябва да се окачват плакати, предупреждаващи за опасност от облъчване на очите и кожата на работещите.

- Периодичността на текущите и основните ремонти на заваръчните уредби се определя от отговорното за експлоатацията на електрическите уредби лице съобразно местните условия и режима на експлоатация на уредбите в съответствие с инструкциите на  производителя на тези уредби.

- Прегледите и почистването на уредбите и на пусковата апаратура се извършват най-малко 1 път месечно.

- Измерването на съпротивлението на изолацията на електрическите вериги на уредбите се извършва при текущи ремонти в съответствие с инструкцията на  производителя и по нареждане на лицето, отговорно за експлоатацията на електрозаваръчните уредби. След основен ремонт се проверява и електрическата якост на изолацията. Съпротивлението на изолацията трябва да бъде не по-малко от 0,5 М.

- Заваръчната машина и контактите на устройството за включване и изключване на тока (контактите на прекъсвачи, контактори и др.) трябва да се преглеждат всяка смяна и да се почистват при нужда, но най-мзалко 1 път на 3 месеца.

- Глава тринадесета

- ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ГАЗООЧИСТВАЩИ УРЕДБИ

- Тази глава се отнася за техническата експлоатация на уредби за електрическо очистване на газове и на електрически прахоулавящи устройства на предприятията (организации), с изключение на лабораторни устройства.

- Уредбите за електрическо очистване на газовете и за електрическо прахоулавяне трябва да съответстват на изискванията на Наредбата за устройство на електрическите уредби. Те трябва да са приети и въведени в експлоатация по ред, установен в съответните нормативни актове.

- Помещенията на газоочистващите уредби трябва да имат нагнетателно-смукателна вентилация, снабдена при необходимост с устройства за филтриране и затопляне (през зимата) на постъпващия въздух. Температурата на въздуха в помещенията с постоянен дежурен персонал не трябва да бъде по-ниска от +16С, а при липса на персонал - по-ниска от 
+10С. Максималната температура не трябва да надвишава +35С.

- Дежурният персонал на газоочистващите уредби изпълнява задълженията си по дежурството съобразно изискванията на длъжностна инструкция, утвърдена от административния ръководител.

- Дежурният персонал на газоочистващата уредба е длъжен:

1. да осигурява очистване на газовете при определения технологичен режим;

2. да наблюдава работата на устройствата за специална подготовка на газовете и да осигурява необходимите стойности на електрическите и технологичните параметри на процеса на очистването;

3. да следи за състоянието и работата на газовите, въздушните, водните, парните и вентилационните магистрали и апарати, които се отнасят непосредствено към работата на газоочистващата инсталация (вентилационното устройство на токоизправителната подстанция, нагревателните устройства на изолаторните кутии и бункерите на електрофилтрите, обдухващите устройства на изолаторите, промиващите устройства и др.);

4. да осигурява охлаждането на изолационните кутии на електрофилтрите;

5. да следи за изправността на средствата за измерване и на устройствата за автоматично управление на работата на газоочистващите уредби (за поддържане на напрежението на електрофилтрите и установената периодичност на изтръскващите утаителни и корониращи електроди);

6. да следи за изправността на вентилацията на подстанцията, включително на калориферите и на филтрите за почистване на въздуха;

7. да следи за изправността на екраниращите устройства в токоизправителните станции.

- При експлоатацията на електрофилтрите се забраняват:

- 1. включването на мрежата за постоянен ток и на електрофилтрите под напрежение при отворени или незаключени люкове на изолационните кутии, на кутиите на кабелните муфи, при незаключени врати на клетките на електрическите агрегати, както и при незатворени люкове на корпусите на електрофилтрите;

- 2. включването в работата на електроагрегатите с неизправни искрови отводи към положителния плюс, с неизправни пробивни предпазители към намотките за по-ниското напрежение на захранващия трансформатор и с неизправни блокировки на вратите на клетките на електроагрегатите;

- 3. включването на механизмите  за изтръскване, когато вътре в корпусите на електрофилтрите се намират хора;

- 4. престояването по-дълго от определеното в инструкцията време на действаща токоизправителна подстанция, съоръжена с механични токоизправители, при неизправна вентилация в помещението.

- След основен и текущ ремонт на съоръженията, разположени вътре в електрофилтрите, всяка секция на електрофилтъра трябва да се изпита под напрежение “с въздух” и да се снемат волт-амперните характеристики. Характеристиките трябва да съответстват на проектните или на снетите при пусково-настроечните работи.

- (1) Основният ремонт на електрофилтрите трябва да се извършва едновременно с основния ремонт на технологичните съоръжения, но най-малко 1 път на 3 години.

- (2) При основен и текущ ремонт на съоръженията, разположени извън електрофилтрите, трябва да се ремонтират електродвигателите, редукторите, механизмите за изтръскване, промиващите устройства, помпите и да се измерят заземителните и изолационните съпротивления.

- Новомонтираните или реконструираните електрофилтри трябва да бъдат приети и въведени в експлоатация по ред, установен в съответните нормативни актове. Те трябва да имат досие, което съдържа най-малко следната документация:

- 1. работни проекти на токоизправителната станция, на камерите на електрофилтрите и на заземяващите устройства с направените изменения при монтажа;

- 2. актове за изпълнените скрити работи;

- 3. паспорт на газоочистващия агрегат и акт за проверка на херметичността на корпусите на електрофилтрите;

- 4. акт за приемане на строителните конструкции;

- 5. протоколи за проверка на заземителните съпротивления, за ревизия на електрическите съоръжения на токоизправителната станция и за изпитване на трансформаторното масло;

- 6. протоколи за изпитване на уредбите под напрежение “на въздух” (снемане на волт-амперните характеристики);

- 7. техническите изисквания към основните съоръжения на електрофилтрите, заводските инструкции на монтираните съоръжения, списък на необходимите резервни части;

- 8. протоколи за заводските изпитвания на трансформаторите, за проверка на измервателните уреди и защитните устройства, за изпитване на кабелите и електрическите агрегати с постоянен ток.

- (1) Комплексното изпитване на всички уредби под напрежение “с въздух” и “с газ” с включване в работа на механизмите за изтръскване или на промиващите устройства при работната стойност на тока трябва да се извършва в съответствие със заводските инструкции.

- (2) В процеса на изпитването се снемат две волт-амперни характеристики за всеки електрофилтър (или секция) “с въздух” и “с газ”.

- Електрофилтрите могат да бъдат приети за експлоатация само след завършване на пусково-настроечните работи след достигане на номиналните производствени показатели на електрофилтрите при нормален работен режим на технологичните агрегати и при наличие на инструкция за обслужване на уредбата.

- При приемане на съоръженията на газоочистващите уредби след основен ремонт освен проверката на всички работи за отстраняване на посочените в ремонтната ведомост дефекти и електрически изпитвания на апаратурата трябва да се проверяват още:

- 1. качеството на балансировката на механичните токоизправители при нормална работа;

- 2. центровката на електродите чрез включване на напрежението на електрофилтрите и снемане на волт-амперните характеристики “с въздух” и “с газ”, които не трябва да се отличават с повече от 10 на сто от съответните настроечни характеристики, дадени в инструкциите за обслужване на дадения тип електрофилтри;

- 3. поляритетът на електродите на електрофилтъра;

- 4. регулирането на механичните токоизправители при работни условия (“с газ”);

- 5. действието на механизмите за изтръскване;

- 6. работата на прахоотстраняващите устройства и на промивните устройства;

- 7. защитните устройства (взривните клапани, автомати и др.);

- 8. херметичността на електрофилтрите и газопроводите;

- 9. овлажнителните устройства;

- 10. автоматиката.

- Лицето, което отговаря за експлоатацията на газоочистваща уредба, трябва да има не по-ниска от четвърта квалификационна група по изискванията на нормативните актове по безопасност на труда.

- Обслужването на газоочистваща уредба се осъществява от дежурен персонал с не по-ниска от трета квалификационна група по изискванията на нормативните актове по безопасност на труда.

- При еднолично дежурство на дежурния персонал се забранява да използва ключовете на килиите на токоизправителни агрегати и на други места, където се намират съоръженията за напрежение над 1000 V.

- (1) Не се разрешава на дежурния сам да извършва каквито и да било работи освен предвидените в местната инструкция за обслужване на електрофилтрите.

- (2) Операциите по включването и изключването на електрическите агрегати и на системата за постоянно напрежение, както и по включването на резервни агрегати могат да се изпълняват от едно лице от оперативния персонал.

- (3) Дежурният в газоочистваща уредба може да бъде привлечен като второ лице при извършване на операциите.

- Независимо от наличието на блокиращо заземяващо устройство при работа по шините за постоянно напрежение трябва да се поставят преносими заземления.

- Вътрешен преглед и ремонт на електрофилтъра или на отделна негова секция трябва да се извършват само под непосредственото наблюдение или с участието на лицето, отговорно за експлоатацията на електрофилтъра.

- Вътрешен преглед на електрофилтъра или на отделна негова секция се допуска да се изпълнява само при условие че електрофилтърът се изключи от газа от двете страни с плътни и изправни шибри или запушалки, че се изключи напрежението, контролиращата система се заземи и корпусът се вентилира до пълно изхвърляне на остатъците от газ.

- При вътрешен преглед на електрофилтър, през който преминава отровен газ или взривоопасна смес, трябва да бъдат изпълнени всички изисквани в чл. 440 мероприятия и освен това трябва да се направи анализ за липсата на отровни газове в електрофилтъра.

- При работи в горната част на прахоулавящи електрофилтри трябва да се отварят само горните люкове. Преди започване на работи в долната част на прахоулавящи електрофилтри трябва да се изтръскат електродите и да се почистят бункерите от прах.

- При пусково-настроечни работи или при основни ремонти на електрофилтрите се допуска работата на корониращите електроди “с въздух” да се наблюдава през отворен люк на корпуса на електрофилтрите. При това трябва да се вземат мерки в люка да не попаднат странични предмети и наблюдаващото лице от ремонтния персонал да не се доближава на опасно разстояние до електродите.

- Работите вътре в корпуса на електрофилтрите и в другите апарати на газоочистващите уредби трябва да се извършват, като се използват лични предпазни средства (специално облекло, дихатели, противогазови маски и др.), съответстващи на характера на производствения процес. За предпазване от падане трябва да се използват предпазни пояси.

Глава четиринадесета

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ В ИЗПИТВАТЕЛНИ

СТАНЦИИ И ЛАБОРАТОРИИ

- Тази глава се отнася за техническата експлоатация на електрическите уредби и съоръжения в изпитвателни станции и лаборатории на предприятията и научноизследователските организации, в това число в учебните лаборатории за напрежение над 1000 V.

- (1) Електрическите уредби в лабораториите трябва да отговарят на общите изисквания на Наредбата за устройство на електрическите уредби.

- (2) Уредбите в лабораториите трябва да се обслужват от специално обучен електротехнически персонал и в съответствие с изискванията на наредбата и на нормативните актове по безопасност на труда.

- В изпитвателните станции и в лабораториите трябва да има пълни схеми на изпитвателните стендове. Всички елементи на стендовете трябва да са маркирани в съответствие със схемите и чертежите.

- Изменения на схемите в изпитвателните станции и лабораториите трябва да се извършват само с разрешение на лицето, отговарящо за електрическите уредби, и да се нанасят на схемите и чертежите.

- За осигуряване на безопасност при експлоатацията на електрическите уредби в изпитвателните станции и лабораториите трябва да се спазват изискванията на специализираните нормативни актове по безопасност на труда.

- (1) Оградите на изпитвателните полета, уредбите и стендовете трябва да имат врати с блокировки, сигнализации и предупредителни табелки.

- (2) Блокировките на вратите на оградите на изпитвателните полета трябва да изпълняват следните функции:

- 1. при отваряне на вратата да се изключва напълно напрежението на изпитвателното поле (стенда);

- 2. при отворена врата да не е възможно подаване на напрежение на изпитвателното поле (стенда).

- Подаването на напрежение на изпитвателното поле трябва да се предхожда от звуков или светлинен сигнал.

- По време на изпитвания в изпитвателно поле без ограда отгоре трябва да се предвиждат блокировки или да се вземат мерки, които да предотвратяват преминаване на куката на крана над изпитвателното поле (ако е възможно куката на крана да попадне под напрежение).

- Изпитвателните стендове трябва да имат прекъсвач, с който се изключват всички захранващи източници. Схемата на стенда трябва да изключва възможността за подаване на обратно напрежение.

- Пултът за управление трябва да се разполага така, че изпитвателното поле да се намира в зоната на пряката видимост на провеждащото изпитванията лице.

- (1) Изпитвателните уредби за изпитване на съоръжения с голям капацитет и техните елементи (кабели, кондензатори) трябва да имат устройства за разреждане на остатъчните електрически заряди.

- (2) В схемите на импулсните генератори за напрежение и ток и на каскадните генератори за постоянно напрежение трябва да се предвиждат устройства за автоматично заземяване на всички изводи при изключване на напрежението.

- Преди започване на изпитванията отговорният ръководител или изпълнителят на работата е длъжен да провери:

- 1. правилно ли е осъществена схемата;

- 2. как е извършено заземяването на всички елементи на схемата;

- 3. правилно ли са използвани защитните средства;

- 4. действието на сигналните устройства и блокировките;

- 5. има ли хора в изпитвателното поле.

- Преди подаване на изпитвателно напрежение в изпитвателното поле операторът е длъжен да даде предупредителни звукови и светлинни сигнали и да предупреди устно “подавам напрежение”.

- Забранява се провеждането на изпитвания при неизправни блокировки и сигнализации. Разрешава се на отговорния ръководител да завърши започнато изпитване, ако възникналата неизправност на блокировките не застрашава безопасността на персонала.

- Преносимите кабели и проводници за свързване на изпитваните съоръжения и за осъществяване на временните схеми се подлагат периодично на външен оглед и изолацията им се изпитва периодично съгласно местна експлоатационна инструкция.

- (1) В захранващите вериги на изпитвателните електрически уредби трябва да се осигури възможност за не по-малко от две прекъсвания, едното от които да е видимо.

- (2) По време на осъществяване на изпитвателната схема изводите за високо напрежение на изпитвателните трансформатори трябва да се заземяват със заземяващи ножове (в постоянните уредби) или с гъвкави заземяващи проводници с помощта на щанга (при временните уредби).

- Работите в изпитвателните станции и лабораториите се извършват:

- 1. при масови изпитвания - по типова програма;

- 2. по разпореждане на ръководителя на изпитвателната станция (лабораторията) - със записване в дневника;

- 3. в действащи електрически уредби - по наряд;

- 4. при научни изследвания - по специална програма;

- 5. по реда на изпълнение на учебните работи.

- Списъкът на работите, извършвани по типови програми, програмите и длъжностните инструкции, се утвърждават от административния ръководител на предприятието, а при учебните работи - от ръководителите на катедрите или на предметните комисии или от директорите на съответните учебни заведения.

- Разрешава се извършването на масови изпитвания с напрежения над 1000 V от едно лице, когато изпитвателният стенд е ограден и е изключена възможността за допиране до тоководещи части под опасно напрежение.

- Измерването на диелектрични загуби и работите с високоволтови осцилографи и мостове трябва да се извършват, като се спазват правилата за безопасна работа в инструкцията на  производителя.

- Всички електрически и механични изпитвания на електрически съоръжения и апарати (електрически машини, трансформатори, изолатори, кабели и др.) трябва да се извършват съгласно местни инструкции, в които се предвиждат мерки за защита на персонала от поражение от електрически ток и от други производствени опасности.

- Глава петнадесета

- ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ В СЕЛСКОСТОПАНСКИ ОБЕКТИ

- Раздел I

- Общи положения

- Тази глава се отнася за техническата експлоатация на производствени и други електрически уредби в селскостопански предприятия (организации).

- При експлоатация на електрически уредби в селскостопански предприятия трябва да се спазват и изискванията на част първа и на нормативните актове по безопасност на труда.

- (1) Отговорност за организацията на техническата експлоатация на електрическите уредби и инсталации и за правилното им използване носят административните ръководители на съответните селскостопански предприятия (организации).

- (2) Отговорност за изправното техническо състояние на електрическите съоръжения носят отговорникът за техническата експлоатация на енергообзавеждането и електротехническият персонал, който обслужва непосредствено електрическите уредби и инсталации.

- Новите или реконструираните електрически уредби и инсталации трябва да са приети и въведени в експлоатация съобразно реда, установен в съответните нормативни актове.

- За електрическите уредби и инсталации трябва да бъдат осигурени:

1. електротехнически персонал със съответната квалификация;

2. необходимите запасни материали и резервни части, инструменти, защитни средства и техническа документация;

3. експлоатационни инструкции.

- Освен експлоатационни инструкции всяка електрическа уредба и инсталация трябва да има одобрена проектна документация, акт за предаване в експлоатация, паспорти на съоръженията, апаратите и уредите, работни схеми на електрическите съоръжения, блокировките, сигнализациите и др.

- Ремонтите и профилактичните изпитвания на електрическите съоръжения трябва да се изпълняват по одобрен график. При необходимост по нареждане на отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането могат да се правят извънредни изпитвания и ремонти.

- Прегледите и ремонтите на електрическите съоръжения трябва да се извършват едновременно с прегледите и ремонтите на технологичните съоръжения.

- Ремонтираните електрически съоръжения трябва да бъдат изпитвани в съответствие с изискванията на наредбата.

- На електродвигателите и задвижваните от тях механизми трябва да бъде поставена стрелка, която показва посоката на въртене на двигателя и механизма. На пусковите устройства трябва да има надписи “пускане”, “спиране” или “напред”, “назад” и “спиране”. На всички прекъсвачи (разединители, магнитни пускатели и пр.) и предпазители, монтирани на групови табла, трябва да се поставят надписи, които посочват за кое съоръжение се отнасят.

- Преди пускане на електродвигател, който не е работил дълго време (над 30 денонощия), трябва да се направи външен оглед, да се проверят състоянието на пусковата апаратура, изправността на обезопасяването и съпротивлението на изолацията на намотките.

- След завършване на сезона двигателите, които се използват сезонно, трябва да се съхраняват в сухи закрити помещения.

- Раздел II

- Силови и осветителни електрически инсталации

- Проводниците и кабелите за силови и осветителни електрически инсталации трябва да отговарят на изискванията на Наредбата за устройство на електрическите уредби и да съответстват на средата, в която се използват.

- Всички прекъсвачи и предпазители на таблата трябва да имат ясни надписи, в които да се посочват захранващият обект и номиналният ток на стопяемите вложки на предпазителите. Таблата трябва да имат един общ прекъсвач или друг изключващ апарат.

- Съпротивлението на изолацията между проводниците и земята, както и между проводниците в участък от инсталацията между два съседни предпазителя (или от последния предпазител до края на проводниците) трябва да бъде не по-малко от 0,5 М.

- Обслужването на електрическите осветителни инсталации се състои в периодично почистване на осветителните тела, сменяне на изгорелите лампи, затягане на разхлабените контактни съединения, боядисване на отражателните повърхности на арматурите, проверка и нагласяване на ъгъла на наклона на прожекторите и пр.

- (1) Преглед на техническото състояние на вътрешните силови и осветителни електрически уредби и инсталации (осветителни арматури и лампи, ключове, контакти, табла за управление и разпределителни табла), работещи в нормална среда, трябва да се извършва най-малко 1 път на 6 месеца, а в помещения с повишена опасност и в особено опасни помещения – най-малко 1 път на 3 месеца.

- (2) Съпротивлението на изолацията на електрическите инсталации трябва да се измерва най-малко 1 път на 2 години в помещения с нормална среда и най-малко 1 път в годината - за останалите помещения.

- (3) Резултатите от изпитванията се оформяват в протокол.

- (1) При прегледите на вътрешните и осветителните инсталации трябва да се проверяват:

- 1. състоянието на изолацията на проводниците;

- 2. състоянието на съединенията на проводниците и контактите с арматурата;

- 3. закрепването на проводниците, осветителните тела и електрическите апарати;

- 4. състоянието на предпазителите, ключовете, контактите, сигурното и безопасното им действие;

- 5. съответствието на стопяемите вложки на предпазителите с предписаните в проекта;

- 6. състоянието на заземяващите проводници и сигурността на техните контактни съединения.

- (2) При откриване на механични или други повреди в изолацията мрежата трябва да се изключи и да се отстранят повредите.

- Раздел III

- Подвижни електрически машини и уредби

- Този раздел се отнася за техническата експлоатация на подвижни електрически машини, както и за машини и електрически уредби, които работят стационарно, но периодично се преместват на нови места както вътре в работното помещение, така и на територията на селскостопанското предприятие.

- При преместване на стационарно работещи подвижни машини на ново работно място захранващият гъвкав кабел или проводник трябва да бъде изключен от мрежата и откачен от клемите на неподвижното табло през време на преместването на машината на ново работно място. Захранващият кабел трябва да се пази от прекъсване, повреждане на изолацията му и прекъсване на заземяващите жила.

- Прегледите на електрическите задвижвания на електрифицираните подвижни машини в процеса на тяхната работа трябва да се извършват едновременно с прегледите на задвижваните от тях механизми и машини - ежемесечно в съответствие с местни инструкции за експлоатация, от електротехнически персонал с не по-ниска от трета квалификационна група по безопасност на труда.

- На машинистите и на електротехническия персонал, който обслужва електрифицираните подвижни машини, се забранява:

- 1. да пристъпват към работа при наличие на неизправности в електрическите съоръжения, в заземленията и в защитните средства;

- 2. да работят при открити в процеса на работата неизправности в електрическите съоръжения, захранващите кабели и заземленията; при откриване на такива неизправности машините трябва да бъдат изключени от мрежата с главния си прекъсвач;

- 3. да извършват прегледи, почистване, смазване, регулиране и ремонт на електрическите съоръжения при работещи електродвигатели и възли на машината;

- 4. да оставят главния прекъсвач включен при излизане от кабината, при напускане на машината и при външно прекъсване на захранването.

- (1) Текущ ремонт на електрическите съоръжения на подвижните електрифицирани машини трябва да се извършва най-малко 1 път в годината.

- (2) При текущия ремонт трябва да се извършват:

- 1. разглобяване на електродвигателя и проверяване на степента на износването на лагерите му;

- 2. проверка на големината на въздушната междина, стабилността на закрепването на челните части на намотките, състоянието на изолационното покритие;

- 3. разглобяване, почистване и сглобяване на автоматите и на другите пускови и защитни апарати;

- 4. проверка на действието на цялата схема на пускане и защита при празен ход на машините.

- Сезонно използваните подвижни електрически уредби в останалото време от годината (в извънсезонното време) трябва да се изключват от мрежата.

- Раздел IV

- Парници (оранжерии) с електрическо отопление

- Устройството за автоматично регулиране на температурата и влажността в парниците трябва да бъде за напрежение, не по-високо от 
24 V. Ръкохватката на регулатора за изменяне на режима трябва да бъде от изолационен материал.

- Изменянето на режима за автоматично регулиране на температурата и влажността може да се извършва от неелектротехнически персонал, който е преминал инструктаж по електробезопасност на работното място.

- Обслужването на електрифицираните парници и оранжерии трябва да се извършва от специално подготвен електротехнически персонал.

- За електрифицираните парници (оранжерии) трябва да има инструкции, в които се посочват:

- 1. правата, задълженията и отговорностите на обслужващия персонал;

- 2. последователностите на операциите за включване и изключване на електрическите съоръжения;

- 3. редът за наблюдение, регулиране и обслужване на парниците по време на нормална експлоатация и при аварии;

- 4. редът за провеждане на прегледите и ремонтите на съоръженията.

- Извършването на каквито и да било работи от неелектротехнически персонал, свързани с обслужването на парници и оранжерии от категория А, се допуска само при пълно изключване на напрежението. Мрежата за общо осветление може да не се изключва.

- Преди включването на електрически съоръжения в парници и оранжерии от категория А лицето, което обслужва електрифицираните парници и оранжерии, трябва да се убеди, че в действащите участъци на парниците и оранжериите няма хора, трябва да заключи входовете и да окачи табелки “Под напрежение”, “Опасно за живота!” и “Вход забранен”.

- Преди включване на електрически съоръжения в парници и оранжерии от категория Б трябва да се съобщи на всички работници, които в това време се намират в парниците и оранжериите, за предстоящото включване и да се окачат на видни места табелки “Под напрежение” и “Опасно за живота!”.

- По време на прегледи на електрическите уредби в парници и оранжерии с включено електрическо отопление се забранява да се свалят предупредителните табелки и предпазните огради, да се прониква зад оградите, да се изтриват, почистват и допират тоководещите части, да се отстраняват откритите по тях неизправности.

- Помещенията на разпределителните устройства и на груповите разпределителни табла трябва да бъдат заключени. Кабелните канали трябва да бъдат покрити.

- В електрифицираните парници (оранжерии) трябва да има схема на захранването на всеки електрифициран участък, инструкция за експлоатация и комплект защитни средства. Забранява се да се правят каквито и да било изменения в схемите на захранване на електрическите парници без съгласуване с проектанта.

- Раздел V

- Облъчващи и йонизиращи електрически уредби

- Този раздел се отнася за техническата експлоатация на уредби за ултравиолетово и инфрачервено облъчване на животни и птици, за йонизиране на въздуха в помещения за животни и птици и за осветяване на разсад в оранжерии.

- Профилактичните прегледи и ремонтите на уредбите трябва да се извършват с периодичност, установена от местни инструкции в съответствие с инструкциите на  производителя.

- (1) Включването и изключването на електрическите уредби може да се разреши на лицата, които обслужват животните и птиците, ако тези лица имат първа квалификационна група в съответствие с нормативните актове по безопасност на труда.

- (2) Обслужващият персонал трябва да се инструктира периодично за безопасното и правилно ползване на електрическите уредби.

- Всички ремонтни работи в уредбите за йонизиране на въздуха, включително сменянето на лампите, трябва да се извършват при изключено напрежение.

- При експлоатация на облъчващите и йонизиращите електрически уредби трябва да се спазват указанията за безопасна работа на  производителя. На всеки обект трябва да бъдат окачени правилата за безопасност при обслужване на тези уредби, както и инструкция за оказване на първа помощ при злополука.

- Забранява се извършването на всякакви работи в оранжерии и парници при включени уредби за стимулиращо осветяване на растенията.

- Външни огледи на оранжериите (парниците) при включени уредби за осветяване могат да се извършват само от електромонтьор с диелектрични боти.

- Раздел VI

- Подвижни електрически централи (електроагрегати)

- в селскостопански обекти

- Този раздел се отнася за техническата експлоатация на подвижни електрически централи (подвижни дизелови или бензинови електрически агрегати), които се използват в селскостопански обекти за електроснабдяване на сезонни потребители на електрическа енергия в полето (при силажиране, вършитба и др.), а също и като резервни източници за електроснабдяване на животновъдни ферми и други отговорни потребители на електрическа енергия.

- (1) За осигуряване на бързо въвеждане в действие на постоянно монтираните резервни електрически централи и през зимата се препоръчва те да се монтират в отоплявани помещения.

- (2) Резервната електрическа централа трябва да бъде готова за пускане за не повече от 25 min. Пускането се осъществява съгласно местните инструкции.

- През време на работа на автоматизираните агрегати не се изисква присъствие на обслужващ персонал.

- След подаване на напрежение от основния източник (от захранващата мрежа) частично автоматизираната резервна електрическа централа трябва да бъде спряна, като автоматичните устройства изключват захранваните от нея потребители.

- Ръчното превключване на потребителите трябва да се извършва посредством превключватели, чрез които може да се подава захранващо напрежение само от мрежата или само от резервната електрическа централа.

- Текущ ремонт на двигателите и генераторите на подвижните електрически централи с частично разглобяване на двигателите и генераторите трябва да се извършва ежегодно, а основен ремонт - при необходимост, определена от лицето, отговорно за техническата експлоатация на енергообзавеждането, и във време, когато вероятността за прекъсване на електроснабдяването е най-малка или когато прекъсването на електроснабдяването би причинило минимални загуби.

- Периодични външни огледи и проверки на състоянието на резервните електрически централи трябва да се извършват най-малко 1 път на 3 месеца. Периодичността на проверките на готовността и периодичността на пробните пускания се определят от инструкциите на  производителя.

- Проверки на състоянието и действието на средствата за автоматизация се извършват едновременно с пробните пускания на резервните електрически централи.

- За състоянието на агрегата и готовността му за работа отговаря машинист, който трябва да има не по-ниска от трета квалификационна група съгласно нормативните актове по безопасност на труда.

- Сведенията за работата на електрическите централи, резултатите от периодичните проверки и от проверките на състоянието и готовността им за пускане трябва да се вписват в специален дневник. В него трябва да се регистрират и всички неизправности, отстраняването им, ремонтите и т. н.

- Машинистите на електрическите централи трябва да бъдат подлагани на проверки на знанията им по наредбата и производствените инструкции наравно с другия обслужващ електрическите уредби персонал.

- Не се разрешава да се ремонтира през време на работа апаратурата на електрическата централа.

- Раздел VII

- Изисквания към електротехническия персонал

- в селскостопански обекти

- За обслужване на електрически уредби и инсталации си допускат само специално обучени лица, отговарящи на изискванията на наредбата, положили изпит за проверка на знанията по наредбата и на производствените инструкции и притежаващи удостоверение за квалификационна група по безопасност на труда в съответствие с нормативните актове по безопасност на труда при експлоатацията на електрически уредби и съоръжения.

- Отговорни за осигуряването на квалифициран персонал за обслужване на електрическото стопанство са административният ръководител и работодателят в селскостопанското предприятие.

- Отговорни за изпълнението на наредбата при експлоатация на електрическите уредби са отговорникът за техническата експлоатация на енергообзавеждането и обслужващият персонал на съответните участъци.

- Отговорникът за техническата експлоатация на енергообзавеждането:

- 1. осъществява необходимите технически и организационни мероприятия за осигуряване на безопасни условия за работа, за провеждане на производствените инструктажи и за организиране на обучението на персонала по безопасните методи на работа;

- 2. упражнява систематичен контрол за спазване от обслужващия персонал на правилата и инструкциите по безопасността на труда;

- 3. осигурява енергийните уредби и съоръжения на предприятието с необходимата техническа документация в съответствие с изискванията на наредбата;

- 4. разграничава чрез местни инструкции задълженията по обслужването на електрическите уредби и съоръжения между електротехническия и неелектротехническия персонал;

- 5. осигурява водене на специален оперативен дневник за отстраняването на появилите се дефекти и ненормални режими на работа на електрическите уредби;

- 6. организира своевременно извършване на проверки, прегледи, профилактични изпитвания и ремонти на енергообзавеждането;

- 7. организира проверки на знанията на електротехническия персонал.

- Включването на изключените електрически уредби се разрешава да се извърши само от лицето, което е подготвило уредбите за извършване на монтажни или ремонтни работи.

- (1) Таблата, предпазителите и другите електрически съоръжения или електрически инсталации, които са разположени на височина над 2,5 m от пода, се обслужват само със здрави постоянни или преносими дървени стълби или скеле - от електромонтьор в присъствието на второ лице.

- (2) Огледи на електрическите уредби и работи по експлоатацията със записване в оперативния дневник могат да се извършват от едно лице от електротехническия персонал.

- На електромонтьорите се разрешава да извършват самостоятелно следните работи:

- 1. без изключване на напрежението - почистване на корпусите и кожусите на съоръженията с оградени тоководещи части и смазване на лагерите (без разглобяване);

- 2. с пълно изключване на напрежението - ремонт на магнитни пускатели, прекъсвачи, пускови бутони, пускови съпротивления, автомати, сменяне на лампи и на стопяеми вложки на предпазители.

- Работниците от селскостопанските предприятия, които са определени да обслужват електрифицирани уредби, машини и механизми, трябва предварително да бъдат инструктирани по правилата за безопасност на труда, а след това под ръководството на електромонтьор или друго лице, отговарящо за експлоатацията на електрическите уредби и за безопасността на труда в предприятието, да се обучат практически да използват тези уредби и машини. Тези работници трябва да имат първа квалификационна група съгласно нормативните актове по безопасност на труда при експлоатацията на електрически уредби и съоръжения.

- (1) На работниците, които обслужват електрифицирани машини и механизми, се разрешава да ги включват и изключват дистанционно с помощта на пускова апаратура и да следят за правилната им работа, за наличие на сигурни заземления на корпусите на електродвигателите, на електрическите водонагреватели, на пусковата и защитната апаратура и на другите съоръжения в съответствие с местните инструкции.

- (2) При необходимост работник от този персонал може периодично да се използва като второ лице при извършване на превключвания, ако се подложи на проверка на знанията по наредбата и има не по-ниска от втора квалификационна група съгласно нормативните актове по безопасност на труда.

- (3) Работниците са длъжни да съобщават за всички забелязани нередности в работата на електрифицирани машини и съоръжения на електромонтьора, който отговаря за тези съоръжения, и да изпълняват неговите указания във връзка с експлоатацията на тези машини и механизми.

- Глава шестнадесета

- ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОСВЕТЛЕНИЕ

- Раздел I

- Общи положения

- Тази глава се отнася за техническата експлоатация на електрическото осветление на промишлени и селскостопански предприятия, жилищни и обществени сгради, както и на улично и рекламно осветление.

- (1) В предприятията трябва да има проектна документация на електрическото осветление, схема на осветителната мрежа, приспособления за техническо обслужване и експлоатация и картотека за текущата експлоатация, ремонта и измененията на схемите.

- (2) Изпълнителните чертежи трябва да съдържат данни, необходими и достатъчни за организиране на експлоатацията и периодичните проверки на състоянието на осветителните уредби.

- Всяка нова или реконструирана осветителна уредба трябва да е приета и въведена в експлоатация по ред, установен в съответните нормативни актове.

- Всички групови изключващи устройства и предпазители на осветителната мрежа трябва да имат надписи с наименование на захранваната уредба, с тока на настройка на прекъсвача или с номиналния ток на вложката на стопяемия предпазител.

- Контактите за безопасно свръхниско напрежение (12-42 V) трябва да се отличават от контактите за по-високи напрежения (220 или 380 V). Щепселите за безопасно свръхниско напрежение не трябва да влизат в контактите за по-високи напрежения. На всеки контакт трябва да има надпис с означение на номиналното напрежение.

- (1) Когато се прилага зануляване на корпуса на осветителното тяло, е задължително резбата на фасунгата да бъде присъединена към неутралния проводник.

- (2) Присъединяването на преносими лампи за безопасно свръхниско напрежение (12-24 V) към преносими трансформатори за безопасност трябва да става с помощта на гъвкави шлангови проводници.

- Раздел II

- Вътрешно осветление

- Предприятията, в които се експлоатират осветителни уредби с луминесцентни и живачни лампи с обща мощност над 250 kW, трябва да имат специално назначен персонал за обслужването им.

- В уредби с луминесцентни лампи факторът на мощността трябва да се компенсира на мястото на монтирането на лампите до стойност 0,95. Използването на пусково-регулираща апаратура (ПРА) без кондензатори за компенсиране на реактивната мощност се допуска само в трифазни осветителни мрежи при наличие на групова компенсация.

- Групова компенсация на реактивната мощност в уредби с луминесцентно осветление се допуска само при доказана технико-икономическа целесъобразност.

- При осветление с газоразрядни лампи трябва да бъдат взети мерки за ограничаване на пулсациите на светлинния поток. Допустимата стойност на пулсациите трябва да съответства на действащите норми.

- Допуска се осветителните уредби в производствените помещения да се захранват от трансформатора, който захранва силовите инсталации, при условие че отклоненията на напрежението по време на експлоатация са в граници от минус 2,5 до плюс 5 на сто от номиналното напрежение.

- Включването към мрежата на аварийното осветление на преносими трансформатори и други потребители, които не се отнасят към аварийното осветление, е забранено. Към мрежата за аварийно осветление не трябва да има присъединени контакти.

- Подмяната на изгорелите лампи може да се извършва групово или индивидуално. Начинът се избира конкретно за всяко предприятие в зависимост от достъпността на лампите и мощността на осветителната уредба въз основа на технико-икономическата сметка. При групова подмяна на лампите периодичността на почистването на осветителните арматури трябва да бъде съгласувана с периодичността на подмяната на лампите.

- В периодите между плановото почистване на осветителната арматура и груповата подмяна на лампите се допуска експлоатация на осветителната уредба, без да се сменят изгорелите лампи, ако осветеността в контролните точки не спада с повече от 10 на сто под проектната.

- В процеса на експлоатацията осветителните уредби в промишлените предприятия се подлагат на следните периодични проверки:

1. най-малко 1 път в годината се измерват степента на осветеност в контролните точки и нивото на общата осветеност;

2. състоянието на осветителната уредба (наличие на стъкла, решетки и мрежи в осветителите, изправност на уплътненията на осветителите със специално изпълнение и т. н.) се проверява с периодичност, определена от лицето, което отговаря за електрическите инсталации.

- По време на измерване на осветеността се измерва напрежението в точката на захранването и в най-отдалечената точка на осветителната инсталация.

- Оглед и проверка на осветителната уредба се извършват при следната периодичност:

- 1. проверка на изправността на системата за аварийно осветление - най-малко 1 път на 3 месеца;

- 2. измерване на изолационното съпротивление на проводниците и кабелите - 1 път на 3 години;

- 3. измерване на товарите и стойността на напрежението в отделните точки на електрическата инсталация - 1 път в годината;

- 4. проверка на състоянието на съоръженията на работното и аварийното осветление и проверка на съответствието на номиналните токове на прекъсвачите и на стопяемите вложки на предпазителите с работните - 
1 път в годината;

- 5. изпитване на изолацията на стационарните трансформатори с вторично напрежение 12-42 V - най-малко 1 път в годината, а на преносимите трансформатори - 1 път месечно.

- Почистването на осветителите, подмяната на изгорелите лампи и ремонтът на инсталацията се извършват при изключено напрежение по местен график.

- Раздел III

- Улично осветление

- Този раздел се отнася за техническата експлоатация на уредби за улично и вътрешно квартално осветление на населени места.

- Забранява се закрепването на осветители към напречниците, поддържащи контактната мрежа на градския електрически транспорт. В районите на жп гари се разрешава монтирането на осветителни тела и от 2 до 4 прожектора на стоманорешетъчните стълбове, поддържащи контактната мрежа за променливо напрежение.

- При изолирано закрепване на осветителни тела към стълбовете и носещите конструкции на контактната мрежа металните части на осветителната арматура се свързват с нулевия проводник. Не се препоръчва повторно заземяване на нулевия проводник на носещите стълбове на контактната тролейбусна мрежа, за да се избегне масовото повреждане на лампите при скъсване на контактния проводник и допирането му до стълба и за осигуряване на безопасно обслужване на лампите.

- Измерването на осветеността в контролните точки се извършва най-малко 1 път в годината. Намалението на осветеността спрямо нормираната не трябва да бъде по-голямо от 10 на сто.

- Нормираната осветеност се поддържа чрез периодично почистване на осветителите и прожекторите, подменяне на лампите и модернизиране на осветителните уредби чрез използване на по-ефективни източници на светлина, осветители и прожектори.

- Уличното осветление се включва и изключва по денонощен график, изработен от експлоатиращата организация и съгласуван с местните органи на властта и заинтересуваните организации.

- Осветителите трябва да се почистват със снемане на рефлекторите най-малко 2 пъти в годината. В участъци, подложени на силно замърсяване, почистването се извършват по специален график.

- (1) Ремонтът и експлоатацията на уредбите за улично осветление трябва да се извършват само от електротехнически персонал.

- (2) Всички работи върху стълбовете трябва да се извършват при изключено напрежение.

- (1) При централизирана автоматична система на управление на уредбите за улично осветление трябва да се осигури денонощно дежурство на оперативен и ремонтно-оперативен персонал, който да има на разположение транспортни средства и телефонна връзка. Тези изисквания се отнасят и за обслужването на уредбите за рекламно осветление с газоразрядни лампи.

- (2) Едновременно с почистването на осветителите се проверява изправността на закрепващите детайли и на контактите. Профилактичното почистване на осветителите трябва да се извършва през деня.

- (3) Подмяната на изгорели лампи и повредени осветители може да се извършва нощем, ако работните места са достатъчно добре осветени.

- Работите на височина с помощта на технически подемни средства трябва да се извършват от специално обучен и подложен на изпит персонал.

- Раздел IV

- Рекламни газоразрядни осветителни уредби

- Този раздел се отнася за техническата експлоатация на рекламни уредби, изпълнени с газоразрядни тръби с тлеещ разряд със студен катод.

- (1) Устройството за рекламно осветление трябва да удовлетворява изискванията на Наредбата за устройство на електрическите уредби.

- (2) Всички работи по газоразрядните осветителни уредби се извършват само при изключено напрежение в съответствие с местни инструкции.

- Всяка рекламна газоразрядна уредба трябва да има проектна и техническа документация, утвърдена скица на уредбата, шаблони на нестандартни детайли (тръби), електрическа схема, акт за приемане на уредбата в експлоатация, договор за техническо обслужване, отчетен картон за профилактичните изпитвания, ремонти и огледи, график за включване и изключване.

- (1) Проектните и техническите документации на газоразрядните уредби трябва да се съхраняват от притежателя на рекламата или от специализираното предприятие, което извършва техническата експлоатация на тази уредба.

- (2) Техническите документи на газоразрядните уредби (акт за приемане, договор за техническо обслужване, отчетен картон за профилактични изпитвания и ремонти, график за включване и изключване на уредбите) трябва да се съхраняват от собственика на уредбата.

- (1) Ръководството на предприятието, притежаващо рекламна газоразрядна уредба, трябва да определи лице, което да отговаря за своевременното включване и изключване на уредбата и за ежедневния й външен оглед.

- (2) Предприятията, които нямат собствен квалифициран персонал за техническо обслужване на газоразрядни уредби, могат да предадат функциите по обслужването на уредбите на специализирана организация.

- Лицето, което отговаря за газоразрядната уредба, трябва незабавно да информира техническия персонал, експлоатиращ уредбата, или организацията, провеждаща експлоатацията, за всички неизправности в работата на уредбата и за забелязаните повреди (мигане или изгасване на тръби, частични разряди на елементите, радиосмущения и др.).

- При плановите профилактични ремонти на рекламните газоразрядни уредби се извършват:

- 1. затягане на закрепването, заменяне на негодните тръбодържатели, свръзки и накрайници, почистване на тръбите и външен оглед на защитните свързвания (зануляването или заземяването);

- 2. преглед на устройствата за автоматика и програмно управление;

- 3. измерване на изолационното съпротивление на електрическата инсталация и отстраняване на откритите дефекти;

- 4. измерване на заземителните съпротивления и отстраняване на откритите дефекти.

- При установяване на видими повреди газоразрядните реклами трябва да се изключват.

- Работещите по монтажа и ремонта на газоразрядни уредби, разположени по покриви, стени и на височини, трябва да бъдат подлагани на предварително и периодично (един път в годината) освидетелстване от медицинска комисия за работа на височина.

- (1) Ремонтните работи по газоразрядните уредби се извършват само през деня.

- (2) В комплекта уреди и приспособления, използвани от монтажните и ремонтните бригади, трябва задължително да има:

- 1. индикатор за високо напрежение;

- 2. високочестотен индикатор с батерийно захранване за проверка на изправността на тръбите;

- 3. комплект проводници с изолация за високо напрежение и със запоени пружинни клеми;

- 4. монтажни инструменти с изолирани дръжки;

- 5. предпазен пояс и въже.

- Специализираните организации за монтаж и експлоатация на газоразрядни рекламни уредби трябва да притежават местни инструкции за ремонт, приемане за експлоатация и контрол на газоразрядните уредби.

- Глава седемнадесета

- ПОВДИГАТЕЛНИ УРЕДБИ С ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАДВИЖВАНЕ

- Раздел I

- Общи изисквания

- Тази глава се отнася за техническата експлоатация на електрически товароподемни машини и повдигателни съоръжения (кранове, асансьори, телфери и електрически лебедки) за постоянен и променлив ток с напрежение до 1000 V, предназначени за вертикално транспортиране на тежести и хора, и не се отнася за товароподемни машини със специално предназначение.

- Електрическите съоръжения, инсталации и уредби на повдигателните уредби и асансьорите трябва да отговарят на изискванията на специализираните нормативни актове за тяхното устройство и безопасна експлоатация.

- (1) Кранистите (машинистите) на електрическите повдигателни уредби трябва да имат елементарни познания по електротехника и да познават правилата за даване на първа помощ при поражения от електрически ток. Кранистите трябва да имат не по-ниска от втора квалификационна група по нормативните актове по безопасност на труда. Теоретичните познания на краниста трябва да бъдат съчетани с практически опит по управление и обслужване на крана.

- Във всяко предприятие (организация) трябва да се определи лице от инженерно-техническия персонал с необходимата квалификация по безопасност на труда, което да отговаря за изправното състояние на електрическите съоръжения на повдигателните уредби.

- Периодичността на ремонтите на електрическите съоръжения на повдигателните уредби се определя от отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането в съответствие с изискванията на наредбата. Графикът за ремонтите се одобрява от административния ръководител на предприятието (организацията).

- Прегледите и плановите ремонти на електрическите съоръжения на крановете се извършват на място.

- Пускането в действие на крановете или асансьорите след ремонт може да се разреши само от лицето, което отговаря за изправното им състояние, чрез записване в дневник за приемане и предаване на смяната съгласно утвърдените правилници.

- (1) При преглед, регулиране и ремонт на електрическите съоръжения на крановете и асансьорите трябва да се ползват лични предпазни средства (диелектрични ръкавици, ботуши, изолационни килимчета и др.). Инструментите трябва да бъдат с изолационни дръжки. Преносимите защитни средства трябва да се пазят в специално определени места.

(2) Не е задължително да има диелектрични ръкавици и галоши в кабината на крана.

- През време на работа на механизмите на повдигателните уредби се забранява на обслужващия персонал да извършва каквито и да било работи (смазване, регулиране и др.).

- Раздел II

- Повдигателни съоръжения

- При прегледите на повдигателните съоръжения се проверяват:

- 1. блокировките на люковете и на вратите в оградите на крановете;

2. апаратите за безопасност (крайни изключватели, ограничители на товароподемността, височината), блокировъчните устройства и сигнализацията;

- 3. оградите на всички достъпни за допиране тоководещи части;

- 4. постоянните защитни средства (килимчета, огради, плакати и др.).

- (1) Съпротивлението на изолацията на проводниците, тролейните проводници и електрическата апаратура на крановете трябва да се измерва най-малко 1 път в годината.

- (2) Съпротивлението на изолацията трябва да бъде не по-малко от 
0,5 М.

- При ремонт на мостови и подвижни конзолни кранове трябва да се издава наряд за допускане до работа, в който се посочват необходимите изключвания, местата за поставяне на огради и други мерки по безопасността съгласно нормативните актове по безопасност на труда.

- (1) Прегледите на гъвкавите кабели за захранване на крановете трябва да се извършват при изключено напрежение.

- (2) Захранващият кабел на крана трябва да бъде четирижилен. Забранява се използването на двужилни кабели.

- Забранява се включването на включвателите на главните тролейни проводници и на включвателите в кабините на повдигателните уредби за проверка и регулиране на механизмите и електросъоръженията без разрешение на отговорния ръководител.

- Релсовият път на крановете трябва да бъде заземен сигурно, включително на крановете на строителните обекти. Всички заземяващи проводници трябва да са съединени чрез заварка.

- Електрическата схема на крана трябва да се намира в неговия паспорт.

- Раздел III

- Асансьори

- В машинните помещения на асансьорите трябва да има електрическа схема на асансьора (подемника) с монтажните означения на проводниците.

- Непосредствено до входовете на машинните помещения на асансьорите трябва да се монтира главният прекъсвач за изключване на напрежението на цялата уредба.

- (1) Преди започване на преглед на асансьора лицето, което извършва прегледа, трябва да се убеди, че няма хора в шахтите, в кабината, както и в машинното помещение на асансьора. След това то трябва да постави на всички врати на шахтата, през които могат да влязат хора или да се товари асансьорът, табелки с надпис “Асансьорът не работи”.

- (2) При преглед на шахтата, кабината и другите възли на асансьора, които се намират извън машинното помещение, вратите на тези помещения трябва да бъдат заключени.

- При откриване на неизправност по време на експлоатацията на асансьора трябва да се изключи прекъсвачът на асансьора в машинното помещение, да се окачи табелка “Асансьорът не работи - ремонт” на етажа, където е спрян асансьорът, и да се съобщи за това на лицето, което отговаря за изправното състояние на асансьора.

- Включването на асансьора в работа може да става само след отстраняване на неизправностите и след като се направи съответно записване за това от отговорното лице в дневника на уредбата.

- При техническата експлоатация на асансьорите трябва да се проверяват както механичните, така и електрическите съоръжения, както следва:

- 1. проверява се състоянието на електродвигателите, електрическата апаратура и проводниците, като се измерва изолационното им съпротивление; съпротивлението на изолацията на намотките на електродвигателите в студено състояние трябва да бъде не по-малко от 1 М, а при температура 60 С - от 0,5 М; съпротивлението на изолацията на електрическата апаратура и на проводниците трябва да бъде не по-малко от 0,5 М и се проверява най-малко 1 път в годината;

- 2. установява се състоянието на защитните и заземяващите проводници и техните съединения; преходното съпротивление на защитните свързвания на корпусите на електрическите съоръжения не трябва да бъде по-голямо от 0,1 ; то се измерва най-малко 1 път в годината.

- Крайните изключватели, контактите на вратите на шахтите, ограничителите на скоростта, натягащите устройства, контактите под пода, както и механичните и електрическите блокировки на магнитните станции трябва да се проверяват най-малко един път на 10 дни.

- (1) Ремонтите на електрическите съоръжения на асансьорите трябва да се извършват с наряд най-малко от 2 лица. Забранява се извършването на ремонти от едно лице.

- (2) При измерване на изолационното съпротивление изпитваната част на уредбата трябва да се изключва от всички страни.

- Глава осемнадесета

- ТОКОИЗПРАВИТЕЛНИ УРЕДБИ

- Тази глава се отнася за техническата експлоатация на токоизправителни уредби с метални, живачни, механични и полупроводникови силови токоизправители.

- На вратите (на стените) на клетките (килиите) трябва да има надписи с поредния номер на агрегата, към който се отнася даденото съоръжение.

- Всички основни съоръжения на токоизправителните станции с мощност над 600 kW (живачни токоизправители, трансформатори, автомати и пр.), а също общите помощни съоръжения на станциите (трансформатори за собствени нужди, живачни помпи, двигатели и пр.) трябва да имат дистанционно управление и при необходимост - дистанционен контрол на режима.

- (1) Режимът на охлаждане на силициевите токоизправители се определя от производителя.

- (2) При нарушаване на режима на охлаждане на силициевите токоизправители за по-дълго от допустимото време токоизправителите трябва да се изключват.

- (3) При въздушно охлаждане на силициевите токоизправители температурата на охлаждащия въздух при номинално натоварване на токоизправителите не трябва да бъде по-висока от 35С. За всеки градус повишаване на температурата на охлаждащия въздух над 35С товарът на токоизправителя трябва да се намалява с по 1 на сто от номиналния.

- Анодните и катодните прекъсвачи, прекъсвачите на захранването, както и апаратите за прекъсване на електрическите вериги при къси съединения и обратни запалвания трябва да бъдат закрити от всички страни с огради.

- Не се допуска поставянето на контролни и силови кабели и шини в зоната на възникване на електрически дъги над анодните и катодните прекъсвачи и над прекъсвачите на захранването.

- При монтиране на нов тип прекъсвачи в стари килии се допуска да не се спазват установените в проектите габарити, като разстоянието до заземените части, проводници и др. не трябва да бъде по-малко от 0,2-0,3 m. При по-малки разстояния трябва да се поставят допълнителни дъгоустойчиви екрани.

- При сменяне на отделни силициеви вентили новомонтираните вентили трябва да имат същите параметри (тип, номинален ток, клас и група), както и останалите вентили от последователната верига.

- Натоварването, температурата и вакуумът на токоизправителите и състоянието на помощните вериги и апарати (възбуждане, охлаждане и др.) трябва да се контролират автоматично, когато технологичният процес позволява това.

- (1) Преди включване в работа монтираните разглобяеми и полуразглобяеми агрегати трябва да се прегледат, изпитат и настроят съгласно инструкциите и нормите на производителя.

- (2) Агрегатът се приема за експлоатация, ако е работил непрекъснато 72 h с номинален товар.

- Включването в действие на вакуумните помпи на живачните токоизправители с разглобяема конструкция (работещи и резервни) трябва да се извършва в съответствие с местни инструкции.

- Мощните живачни токоизправители за електролизни устройства за напрежение до 825 V трябва да работят при товар, близък до номиналния. След престой (изключване) на токоизправителя в продължение на 1 до 24 h токоизправителят трябва да се натоварва постепенно до номиналната си мощност в продължение на 2 h, като едновременно се контролира температурата на корпуса му. След престой (изключване) на токоизправителя в продължение на повече от 1 до 5 денонощия той се включва под товар не по-голям от 25 на сто от номиналния и се натоварва до номиналната си мощност едновременно с повишаването на температурата му до номиналната в продължение на 5 h. След изключване на токоизправителя за срок по-голям от 5 денонощия преди включването му в работа той трябва да се “формова” с по-ниско напрежение до номиналния ток.

- За поддържане на висок фактор на мощността трябва да се работи с напълно отворени решетки на вентилите или да се включат дросели и да се регулира напрежението чрез захранващия трансформатор. Регулирането на напрежението посредством решетките на вентилите или дроселите с насищане се допуска, след като са изчерпани възможностите за регулиране на напрежението чрез трансформатора или когато се налага регулиране в границите на една степен на регулиращия трансформатор (за потребители, които изискват поддържането на строго определени параметри на тока и напрежението).

- Живачните токоизправителни агрегати с решетъчно управление или синхронно запалване трябва да имат схема за собствени нужди с източник на захранване, синхронни и синфазни източници за захранване на анодите на токоизправителя.

- В токоизправителната станция трябва да има местна инструкция за експлоатация на токоизправителните агрегати, съобразена с препоръките на  производителя и с опита на експлоатацията.

- (1) В токоизправителната станция освен общ оперативен дневник трябва да се води и експлоатационен дневник за работата на всеки токоизправителен агрегат.

- (2) В дневника на всеки агрегат се записват забелязаните нередности в работата на агрегата, ремонтите и прегледите (профилактични и по заявки), аварийните изключвания и прегледите (профилактични и по заявки), аварийните изключвания, състоянието на агрегата след аварийни изключвания (вакуум, температура, действие на охлаждащите уредби, режим и други наблюдения).

- Външен преглед на токоизправителите с почистване на детайлите и апаратурата от прах и откриване на външни дефекти се извършва с периодичност, определена от лицето, отговорно за енергийното стопанство на предприятието, но най-малко 1 път на 3 месеца.

- Текущ ремонт на живачните токоизправители с проверка на действието и състоянието на системите за запалване, възбуждане, решетъчно управление, технологично охлаждане, автоматика, релейна защита, с проверка на състоянието на отводите, контактите и съединенията на помощните и силовите вериги се извършва най-малко 1 път в годината.

- Щангите за измерване и контрол на вакуумметрите, показателите за обратни запалвания и др. трябва да се изпитват в съответствие с изискванията на правилата за ползване и изпитване на защитни средства, използвани в електрическите уредби.

- (1) Помощните вериги, електрически свързани с веригите на катодите за запалване и възбуждане, с веригите на решетките, както и с веригите, електрически свързани с корпусите на токоизправителя (или на живачната помпа, електрическия вакуумметър и др.) трябва да се захранват през специален разделящ трансформатор.

- (2) Веригите, които са положени по корпуса на токоизправителя, без да са свързани с него, но които могат да се окажат с потенциала на корпуса при повреда на изолацията им, не трябва да се захранват от специален разделящ трансформатор.

- (1) Изпитването на изолацията на всеки елемент на агрегата се извършва преди въвеждането му в експлоатация, а след това - най-малко 1 път на 3 години.

- (2) Стойностите на изпитвателните напрежения трябва да бъдат, както следва:

- 1. за анодната верига по отношение на заземените части:

- а) при нулева схема - 3U + 5000 V (U е работното напрежение на изправения ток, V);

- б) при мостова схема - 1,5U + 5000 V;

- 2. за катодната верига по отношение на заземените части:

- а) при нулева схема 2U + 1000 V, но не по-малко от 3000 V;

- б) при мостова схема - 1,5U + 1000 V;

- 3. за веригите за управление - 2000 V.

- (3) Изпитването се извършва с напрежение с промишлена честота в продължение на 1 min.

- (4) При изпитване на изолацията силициевите вентили трябва да бъдат свързани накъсо.

- (1) Изолацията на проводниците или шините от вторичната намотка на трансформатора до анодите на живачните токоизправители трябва да издържа изпитвателно напрежение 3U + 5000 V.

- (2) Изолацията се изпитва с напрежение с промишлена честота в продължение на 1 min. Периодичността на изпитването е най-малко 1 път на 3 години.

- (1) Веднъж в годината се извършва текущ ремонт, който включва проверка и изпитване на изолацията на помощните и силовите вериги на помпите, разглобяване на дифузната помпа, сменяне на маслото в маслената помпа, проверка на граничния вакуум на помпите, разглобяване и почистване на охладителната система с преглеждане и почистване на тръбната решетка на водното охлаждане, разглобяване на водната помпа и сменяне на уплътнителните салници.

- (2) Производителността на помпите се измерва при ремонт на помпите или при признаци за влошаване на тяхната работа.

- (1) Основен ремонт на живачните токоизправители се прави най-малко 1 път на 6 години.

- (2) Не се препоръчва отварянето на разглобяемите вакуумни токоизправители при основен ремонт. Разглобяемите токоизправители се отварят, когато през последните 6 години експлоатация, предхождащи основния ремонт, обратните запалвания са над 10.

- (3) Извънреден основен ремонт с отваряне на разглобяемите многоанодни токоизправители се извършва, ако за един месец броят на обратните запалвания е над 10. При едноанодни конструкции на отваряне подлежат отделни вентили, които имат над 10 обратни запалвания за един месец.

- (1) Преди основен ремонт трябва да се състави ведомост за дефектите със списък на откритите по-рано дефекти и неизправности на агрегата.

- (2) Едновременно с основния ремонт на токоизправителя се прави основен ремонт на всички електрически съоръжения, които се отнасят към него.

- След основен ремонт на живачни разглобяеми токоизправители с отваряне на вакуумните части трябва да се извърши специална формовка с номиналния ток. Формовката се извършва по специални инструкции от  производителя. Токоизправителят се счита за формован, ако при товари над 25 на сто от номиналния вакуумът не се влошава с повече от 0,13 Ра в продължение на 15 min.

- След основен ремонт на живачни разглобяеми токоизправители трябва да се направи проверка на херметичността в границите на изпомпването и на производителността на вакуумните помпи (ако има такива), да се провери и изпита изолацията на всички елементи, да се сфазират решетката, главните аноди на възбуждането, запалването, да се провери работата на схемата и на устройствата за режимна автоматика и защита, да се снеме волт-амперната характеристика на агрегата, да се определи равномерността на натоварване на отделните фази (аноди) на токоизправителя.

- След основен ремонт на живачни токоизправители се съставя акт за извършените работи. При отваряне на вакуумните части извършените работи се записват в експлоатационния дневник.

- При отваряне на вакуумните части живакът от живачния токоизправител и от живачната помпа трябва да се извади и да се събере в специална херметично уплътнена стоманена колба. След сглобяване и преди уплътняване на вакуумните части се налива нов, сух, химически чист живак. Химическото почистване на живака се извършва по специална инструкция и в специално съоръжено помещение.

- (1) Всички видове ремонти на токоизправители трябва да се извършват при пълно изключване на напрежението с оформяне на наряд за извършените работи.

- (2) Задължително е поставянето на преносими заземления от всички страни, откъдето може да се подаде напрежение към мястото на работата. Захранващата мрежа за собствени нужди на токоизправителя трябва да се включва и изключва в зависимост от необходимостта.

- (3) В токоизправителни уредби с номинален ток до 50 kА и постоянно напрежение на празен ход до 1000 V, при които поставянето на късосъединители не е ефикасно обезопасяващо средство, е необходимо между ножовете и челюстите на изключените разединители на страната на постоянния ток да се поставят изолационни подложки.

- В уредби за променливо напрежение, за които се налага сеченията на преносимите късосъединители (от гледна точка на термичната им устойчивост) да бъдат 100 mm2 и по-големи, трябва да се монтират стационарни заземяващи ножове с блокировка, която да не позволява включването им при наличие на напрежение и включване на масления прекъсвач при включени заземяващи ножове.

- (1) В уредби с няколко токоизправителя ремонтът на един токоизправител или на част от агрегат се допуска само ако тази част е изключена от всички страни с видимо прекъсване на електрическите вериги и са поставени преносими заземления (или са взети други равностойни мерки).

- (2) Мястото за извършване на ремонтните работи трябва да се отдели от работещата част на агрегата с преносими огради и паравани.

- Преглед на живачен токоизправител, когато неговите помощни вериги (решетка, възбуждане и др.) се намират под напрежение, трябва да се извършва, като се стои на диелектричен килим, не се допира корпусът едновременно с две ръце и се използват инструменти с изолирани дръжки и диелектрични ръкавици.

- (1) Настройването и изпитването на токоизправителите (сфазировка, проверка на равномерността на натоварването на фазите с токоизмервателни клещи и др.) се организират и провеждат без изключване на напрежението, като се използват изолационни щанги, разделящи трансформатори, диелектрични ръкавици и галоши.

- (2) Работите без изключване на напрежението се извършват по наряд съгласно изискванията на нормативните актове по безопасност на труда. Отговорният ръководител на работата (с пета квалификационна група) не взема непосредствено участие в работата, а само ръководи работата и контролира действията на работещите и непосредственото изпълнение на операциите.

- (3) Списъкът на работите, които се извършват без изключване на напрежението, се определя от отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането на предприятието и се съгласува с техническата инспекция на профсъюзите.

- Глава деветнадесета

- ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ В КОМУНАЛНИ ОБЕКТИ

- Раздел I

- Общи изисквания

- Тази глава се отнася за техническата експлоатация на електрическите уредби и инсталации в комунални обекти, предприятия и организации (водоснабдяване, канализация, перални, бани и хотели).

- Обслужването и ремонтът на електрическите уредби и инсталации в комуналните обекти се извършват от електротехнически персонал в съответствие с изискванията на наредбата.

- В експлоатационни инструкции трябва да се отразят изискванията на производителите към електрическите съоръжения, като се вземат под внимание местните условия.

- Профилактичните изпитвания и планово-профилактичните ремонти на електрическите съоръжения и апарати се извършват периодично съгласно инструкциите за планово-профилактичните ремонти.

- Всички реконструирани електрически съоръжения в комуналните обекти трябва да съответстват на изискванията на Наредбата за устройство на електрическите уредби.

- Раздел II

- Електрически уредби в предприятия

- за водоснабдяване и канализация

- (1) Автоматичното или телемеханичното управление на технологичните уредби за водоснабдяване и канализация трябва да бъдат дублирани с ръчно управление.

- (2) При наличие на двойно управление трябва да се предвижда блокировка, изключваща възможността за едновременно включване на ръчното и автоматичното управление.

- При ремонтни работи в уредбите за водоснабдяване и канализация трябва да се използват преносими лампи в защитено изпълнение за напрежение, не по-високо от 12 V.

- За наблюдаване на коронирането и на изправността на предпазителите в електроозонаторните уредби на водоснабдяването трябва да се предвиждат ниши и отвори с двойно остъкляване и вентилация.

- Електроозонаторните помещения трябва да имат аварийна вентилация.

- Раздел III

- Електрически уредби и инсталации

- в перални, бани и хотели

- (1) Всички перални, сушилни, сушилно-гладачни машини и центрофуги трябва да имат механични и електрически блокировки, които да не позволяват пускане на електродвигателя при отворени люкове, врати или огради.

- (2) Действието на блокировките трябва да се проверява в началото на всяка смяна.

- Всяка перална машина, центрофуга, преса за гладене и др. с електрическо задвижване трябва да се номерира, като поредният номер се напише на подходящо място.

- Магнитните пускатели на пералните машини трябва да се монтират извън помещенията за пране в отделни затворени помещения с неагресивна среда.

- (1) Вентилационните уредби в пералните помещения трябва да се пускат и спират ръчно - от работното място, и дистанционно - от диспечерския пункт.

- (2) Към пусковата апаратура трябва да има апарат за аварийно спиране на електродвигателите на вентилаторите, който да блокира дистанционното пускане.

- (1) В помещенията с проводим под при всяка маса за гладене с електрически ютии трябва да има неподвижна изолираща подова настилка или поставка. Забранява се работещите с електрически ютии лица да стоят на проводим под. Допуска се вместо изолационна подова настилка да се използват изолационни пътеки, закрепени на пода.

- (2) Размерите на изолационната площадка (настилка) трябва да бъдат такива, че работещият с ютия да не може едновременно да се допре до корпуса на ютията и до заземени части от съоръженията или до тоководещите конструкции или повърхности.

- (3) Работната повърхност на масата за гладене трябва да бъде от изолационен материал (дърво, пластмаса и др.) и да се закрепва към металната конструкция с болтове със скрити глави.

- Шланговите кабели за захранване на електрическите ютии трябва да се закрепят на конзоли, разположени над средата на масата за гладене, и да бъдат защитени от механични повреди.

- (1) Електрическите ютии в сушилно-гладачните цехове трябва да се включват към електрическите мрежи чрез разделящи трансформатори, като трансформаторите бъдат защитени от случаен допир.

- (2) Всички електрически ютии с шнурове трябва да се включват към мрежата чрез апарати в закрито изпълнение, монтирани на масите за гладене.

- Поставките за ютиите трябва да бъдат от негорим топлоизолационен материал.

- Вентилационните камери в пералните и баните трябва да имат електрическо осветление.

- Основният ремонт на електродвигателите се извършва с периодичност, която се определя от отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането, в зависимост от местните условия, но най-малко 1 път на 2 години.

- Съпротивлението на изолацията на електрическите съоръжения в пералните и баните трябва да се измерва:

- 1. в сухите помещения - 1 път в годината;

- 2. в особено опасните влажни помещения - 1 път на тримесечие.

- (1) В пералните цехове, парните отделения и вано-душовите зали, в съблекалните и в тоалетните корпусите на осветителните тела, фасунгите и другите монтирани апарати трябва да имат съответната степен на защита.

- (2) Не се допуска в помещенията по ал. 1 да се монтират прекъсвачи и контакти. Преминаванията през стените трябва да бъдат изпълнени със специални кабели.

- Съпротивленията на заземителните уредби трябва да се измерват най-малко 1 път на 6 месеца. Пълен контрол на заземителните уредби се извършва в съответствие с изискванията на наредбата и съгласно приложение № 9.

- Глава двадесета

- ЗАЩИТА ОТ ПРЕНАПРЕЖЕНИЯ

- (1) Тази глава се отнася за техническата експлоатация на всички устройства за защита от пренапрежения на електрическите уредби за променливо напрежение до 220 kV.

- (2) Устройствата за защита от пренапрежения трябва да удовлетворяват изискванията на Наредбата за устройство на електрическите уредби.

- Системите за защита от пренапрежения трябва да бъдат комплектувани със следната техническа  документация:

1. проект за защитната инсталация, съгласуван с електроснабдителното предприятие и с органите за пожарна безопасност;

- 2. протокол за изпитване на вентилните отводи до и след монтажа им;

- 3. протокол за монтиране на тръбните отводи;

- 4. протоколи за измерването на преходното съпротивление на заземленията на защитните устройства.

- Организацията, която експлоатира защитните устройства, трябва да разполага с данни за:

- 1. разположението на вентилните, тръбните и искровите отводи (тип на отвода, разстояние по проводниците от вентилните отводи до силовите и измервателните трансформатори и разединителите);

- 2. заземителните съпротивления на стълбовете, на които са монтирани мълниезащитни устройства;

- 3. големината на специфичното електрическо съпротивление на почвата в близост до подстанциите;

- 4. пресичането на въздушните линии с други електропроводни и съобщителни линии, отклонения от въздушни мрежи, положени кабели и др.

- (1) Проверка с демонтиране на тръбните отводи, които през зимния период се оставят включени, се извършва 1 път на 3 години.

- (2) Върхова ревизия без демонтиране на тръбните отводи в зоните с интензивно замърсяване се извършва по местна инструкция. След гръмотевичния сезон задействалите отводи се подлагат на извънредна проверка с демонтиране.

- Вентилните и тръбните отводи трябва да се изпитват периодично в срокове, установени в местна инструкция, но най-малко 1 път на 3 години. Вентилните отводи за защита на въртящи се машини се изпитват ежегодно.

- При профилактични изпитвания на вентилните отводи трябва да се извършват:

- 1. измерване на съпротивлението на отводите с мегаомметър за 2500 V - 1 път на 3 години, и при ремонт на съоръжението, към което е включен отводът; оценката за състоянието на отвода се извършва чрез съпоставяне на стойността на съпротивлението с резултатите от предишните измервания;

- 2. измерване на тока на проводимостта при прилагане на постоянно напрежение; измерванията се извършват за всички отводи 1 път на 3 години, а също и след разместването им или след основен ремонт; извънредни измервания се извършват и в случаите, когато измерванията с мегаомметър показват значително (30 на сто и повече) изменение на съпротивлението на отвода;

- 3. измерване на пробивното напрежение на искровите междини при промишлена честота - 1 път на 6 години.

- Оглед на тръбните отводи, монтирани на ВЛ, се извършва от земята при:

- 1. всеки пореден обход на ВЛ;

- 2. изключване на ВЛ или при задействане на устройството за АПВ след гръмотевична буря, ако има съмнение за пробив в изолацията (земно съединение).

- Оглед на средствата за защита от пренапрежения се извършва:

- 1. в подстанции с дежурен персонал - по време на поредния обход, а също и след гръмотевична буря, причинила трайно земно съединение;

- 2. в подстанции без постоянен дежурен персонал - при огледа на всички съоръжения.

- Тръбните отводи, монтирани на изводите в подстанциите, се оглеждат от дежурния персонал периодично заедно с основните съоръжения, а също и след гръмотевична буря в района на подстанцията.

- (1) В мрежи, които работят с компенсация на капацитивните токове, напрежението на несиметрия не трябва да превишава 0,75 на сто от фазното напрежение.

- (2) При нормален режим (без земно съединение) напрежението спрямо земя на звездния център на мрежата не трябва да надвишава:

- 1. продължително време - 15 на сто от фазното напрежение;

- 2. за 1 h - 30 на сто от фазното напрежение.

- (3) Намаляването на напрежението на несиметрия и напрежението спрямо земя на звездния център се извършва чрез изравняване на капацитетите на фазите спрямо земята.

- Не се допуска изключване на дъгогасителните реактори при земно съединение в мрежата.

- Предприятията, които се захранват от мрежа с компенсация на капацитивните токове, трябва незабавно да уведомяват оперативния персонал  на електроенергийната система за измененията в конфигурацията на собствените си мрежи, за да се пренастройват своевременно дъгогасителните реактори.

- Трансформаторите в трансформаторните подстанции с напрежение 6-20 kV, които се захранват от въздушни линии, трябва да бъдат защитени от атмосферни пренапрежения чрез един комплект вентилни и искрови отводи, монтирани на страната на по-високото напрежение на трансформатора (на въвода или на шините на подстанцията) и с един комплект вентилни или искрови отводи на страна 0,4 kV. Допуска се и монтирането на отводите на първия стълб на изводите 0,4 kV.

- (1) Неизползваните намотки за ниско напрежение на силовите тринамотъчни трансформатори трябва да бъдат съединени в симетрична схема “звезда” или “триъгълник” и заземени в звездния център или в произволно избрана точка на намотките (ако не е предвидена защита на тези намотки от пренапрежения).

- (2) Неизползваните намотки за средно напрежение трябва да бъдат защитени с вентилни отводи на всяка фаза независимо от схемата на свързването на намотките.

- Ежегодно преди настъпването на гръмотевичния период трябва да се извършва проверка на схемите на мълниезащитата, като се отбележат извършените или предстоящите изменения.

- Глава двадесет и първа

- ЗАЗЕМИТЕЛНИ УРЕДБИ

- Тази глава се отнася за техническата експлоатация на заземителни уредби, разглеждани само като елемент от мерките за защита срещу поражения от електрически ток, които трябва да отговарят на изискванията на Наредбата за устройство на електрическите уредби.

- Всяка намираща се в експлоатация заземителна уредба трябва да има паспорт, съдържащ чертеж на уредбата, основните й технически данни, данни за резултатите от проверките на състоянието и за характера на извършените ремонти и изменения.

- При приемане и въвеждане в експлоатация на нови заземителни уредби организацията изпълнител трябва да представи следната документация:

- 1. изпълнителни чертежи и схеми на заземителната уредба с разположението на подземните й елементи;

- 2. актове за подземните работи по полагането на елементите на заземителната уредба;

- 3. протоколи за предавателно-приемателни изпитвания на заземителната уредба по норми и обем, предвидени в Наредбата за устройство на електрическите уредби.

- Заземителните проводници трябва да бъдат защитени от корозия.

- Заземителните проводници, разположени в помещения, трябва да бъдат достъпни за контрол, с изключение на заземителните проводници, разположени в тръби.

- (1) За временно заземяване на изключени тоководещи части на ремонтиращи се електрическите уредби се използват преносими заземители, отговарящи на съответните стандарти.

- (2) В близост до всички места, където се изисква поставяне на временни заземители при извършване на ремонти и други работи, трябва да има специално почистени и смазани с вазелин части от заземителната инсталация за присъединяване на преносимите заземители.

- Техническото състояние на заземителната уредба трябва да се контролира периодично, като се извършват:

- 1. външен оглед на видимите части на заземителната уредба;

- 2. оглед за целостта на веригите между заземителя и заземените съоръжения и отстраняване на прекъсвания и лоши контакти;

- 3. проверка на пробивните предпазители на трансформаторите;

- 4. измерване на преходното съпротивление към земя на заземителната уредба;

- 5. измерване на съпротивлението между фазовия и нулевия проводник;

- 6. проверка на съединенията на заземителната уредба с естествените заземители;

- 7. проверка на степента на корозиране на намиращите се в земята елементи на заземителната уредба чрез разкопаването им по избор.

- (1) Външният оглед на заземителната уредба трябва да се извършва заедно с огледа на електрическите съоръжения в разпределителните устройства, трансформаторните подстанции, в цеховите и другите електрически уредби.

- (2) Забелязаните повреди и неизправности и взетите мерки се вписват в дневника на заземителната уредба и в оперативния дневник.

- (1) Проверки за наличието на електрическа верига между магистралите на заземителната уредба и заземените съоръжения, а също на състоянието на пробивните предпазители трябва да се извършват при всеки ремонт на съоръженията или при преместването им. Състоянието на пробивните предпазители трябва да се проверява при всяко тяхно задействане.

- (2) Проверка на сигурността на връзките и измерване на преходното съпротивление към земя на естествените и изкуствените заземители се извършват след всеки техен ремонт.

- (1) Измерване на съпротивленията на заземителните уредби в подстанциите и проверка на състоянието на заземителните уредби се извършват непосредствено след монтажа, в първата година от експлоатацията и по-нататък - най-малко 1 път на 3 години, а за стълбовете на въздушните електропроводни линии за напрежение над 1000 V - в деветата година на експлоатацията и след това - 1 път на 6 години.

- (2) Съпротивлението на заземителите, подложени на интензивна корозия, трябва да се измерва през по-малки интервали от време. Периодичността на измерванията се определя от отговорника на енергийното стопанство на предприятието (организацията).

- (3) При откриване на признаци за корозия на отделни части на заземителната уредба редът за подмяната им или мерките за защитата им от корозия се определят от отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането.

- (1) Измерването на съпротивлението спрямо земя на заземителните уредби на цеховите електрически уредби трябва да се извършва най-малко 1 път в годината.

- (2) Заключението за резултатите от измерването се вписва в дневника за заземителната уредба.

- Обхватът на  изпитванията на заземителните уредби в експлоатация и допустимите стойности на преходните съпротивления спрямо земя са съгласно приложение № 9.

- (1) В електрическите уредби с директно заземен звезден център за напрежение до 1000 V, в които се прилага зануляване, периодично трябва да се измерва импедансът на защитния контур “фаза-защитен проводник” или “фаза-проводник PEN” и да се определя ефективността на зануляването съобразно критериите и показателите, определени в Наредбата за устройство на електрическите уредби.

- (2) Измерването и оценката съгласно ал. 1 за стационарните електрически уредби се извършват с периодичност, определена в проекта за съответната електрическа уредба или за част от нея или съобразно местните инструкции, които отразяват специфичните особености на отделни потребители, специфичните изисквания на  браншови правила за безопасност и др., както и след основен ремонт на уредбите.

- (3) Измерването и оценката съгласно ал. 1 за електрическите уредби с временен характер на монтаж и експлоатация се извършват с периодичност, определена в местните инструкции,както и:

- 1. при всяко първоначално въвеждане в експлоатация на уредби, съоръжения, машини, апарати, инсталации и др.;

- 2. след всяко преместване и въвеждане в експлоатация на ново работно място на съоръжения, машини, апарати и др.;

- 3. след ремонти и преустройства, оказващи влияние върху ефективността на зануляването.

- Когато преходното съпротивление на заземителите и специфичното съпротивление на почвата се измерват през лятото - при голямо изсъхване на почвата, или през зимата - при замръзнала почва, измерените стойности трябва да се коригират със сезонен коефициент.

- Част трета

- ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТОПЛОСИЛОВИ

- И ТОПЛОФИКАЦИОННИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

- Глава първа

- ГОРИВНО-ТРАНСПОРТНО СТОПАНСТВО

- Раздел I

- Общи положения

- Техническата експлоатация на горивно-транспортното стопанство трябва да  осигурява:

- 1. непрекъсната работа на железопътния транспорт в района на потребителя и механизирано разтоварване на жп вагони, цистерни и други съдове в предвидените срокове;

- 2. приемане на горивото от доставчика и провеждане на контрол върху него;

- 3. своевременна и непрекъсната подготовка и подаване на гориво към котлите или към централното прахоприготвящо отделение;

- 4. съхраняване на запас от гориво при минимални загуби.

- Вземането на проби от постъпващото гориво се извършва съгласно действащите стандарти и правила. Когато резултатите от анализа на пробите се различават от данните на доставчика, взема се арбитражна проба и съобразно резултатите от нейното изследване към доставчика се предявяват материални претенции.

- При непълно натоварени с гориво превозни средства (когато недонатоварването превишава установената норма за естествено спадане при транспортирането или нормата за точност на вагонните везни) потребителят трябва да предяви материални претенции към доставчика на горивото или към жп властите.

- Раздел II

- Разтоварване и складиране на твърдо гориво

- (1) Разтоварването на горивото от вагоните трябва да бъде механизирано и да се извършва в срок, определен в договора с превозвача.

- (2) За улесняване на разтоварването на горивото (особено на втвърденото от замръзване) и за почистване на жп вагоните потребителят трябва да разполага със специални устройства (отоплителни за горивото във вагоните, механични разрохвачи, вагонни вибратори и др.). Раздробяването на големите парчета и на замръзналите буци гориво по люковете на откритите вагони в разтоварващите устройства и в складовете за гориво трябва да бъде механизирано.

- При експлоатацията на вагонообръщатели, отоплители, разрохващи уредби и други устройства трябва да се изпълняват изискванията на Министерството на транспорта и съобщенията за опазване на жп вагоните.

- При загряване на горивото във вагоните температурата на отоплителите не трябва да превишава:

- 1. за детайлите на автоматично спиращите съоръжения (работни камери, ускорители за бързи спирания, въздухоразпределители и спирачни цилиндри) - 50 С;

- 2. за съединителните ръкави, търкалящите се възли на ролковите лагери - 80 С;

- 3. за каросериите на вагоните (метални и дървени) - 90 С.

- Горивото трябва да се складира в правилно оформени фигури (стифове). Фигурите трябва да имат изравнена повърхност и откоси с наклон към края на стифа за безпрепятствено оттичане на дъждовните води.

- Горивата от различни марки трябва да се съхраняват в отделни фигури. Размерите на фигурите (по височина и в хоризонтална проекция) не се ограничават и се определят от възможностите на складовите механизми.

- (1) При складиране във фигури самозапалващите се въглища трябва да се уплътняват чрез механизирано трамбоване на слоевете. Особено внимателно трябва да се уплътняват откосите на фигурите.

- (2) Състоянието на фигурите и особено температурата на складираните самозапалващи се въглища трябва да се контролират системно и да се вземат мерки за ликвидиране на откритите огнища.

- (3) При повишаване на температурата над 60 С горивото трябва да се подаде за изгаряне.

- Механизмите и съоръженията на горивните стопанства трябва да се поддържат в състояние, осигуряващо номиналната им производителност.

- Когато горивото се подава от склада само чрез булдозери и скрепери, резервът от скрепери и булдозери трябва да бъде не по-малък от 30 на сто от предвидения в проекта брой на тези машини.

- Мостовите претоварвачи трябва да имат ограничители на относителното придвижване на опорните крака (един спрямо друг). Забранява се работата на крановете и мостовите претоварвачи при неизправни спирачки, противоплъзгащи устройства, крайни изключватели и при деформирани ограничители.

- Раздел III

- Подаване на твърдо гориво за изгаряне

- (1) Механизмите за подаване на твърдо гориво за изгаряне трябва да работят с определена по график производителност.

- (2) Дублиращите механизми трябва да работят поредно така, че престоят им в резерв (с изключение на случаите на ремонт) да не надвишава една седмица.

- (1) Механизмите за подаване на горивото трябва да са автоматизирани или да се управляват дистанционно от централното табло.

- (2) В процеса на експлоатация трябва да се осигурява сигурна работа на сигнализациите, блокировките и защитите, осъществяващи спиране на транспортьорите при буксуване и падане на лентите и при препълване на улеите.

- (3) Забранява се работата на съоръженията и устройствата за подаване на гориво при липса или при неизправни ограждащи и спиращи устройства на механизмите.

- (1) В галериите и естакадите на лентовите транспортьори, във възлите за пресипване на горивото по главния му път и по пътя за подаване на гориво в склада, в дробилния корпус и в подземните части на разтоварващите устройства трябва да се поддържа температура на въздуха, не по-ниска от 15 С.

- (2) В надземните части на разтоварващите устройства (с изключение на разтоварващите устройства с вагонообръщатели и други с непрекъснато движение на вагоните) трябва да се поддържа температура на въздуха не по-ниска от +5 С.

- (1) За транспортьорите на гориво в подземни галерии и естакади трябва да се използва студоустойчива лента, а при монтирането на обикновена лента трябва да се осигури нейното подгряване.

- (2) При раздробяване на въглища размерът на парчетата не трябва да надвишава 25 mm, а остатъкът на сито 10х10 mm не трябва да бъде повече от 
5 на сто.

- (3) В случаите на запушване на дробилното съоръжение при работа с въглища с повишена влажност се допуска увеличаване на остатъка до 
14 на сто при сито 10 х10 mm.

- (1) За осигуряване на качествено раздробяване хлабините между валовете на валцовите дробилки, между чуковете и отбиващата плоча и между скарата и прътите на чуковите дробилки трябва периодично да се контролират и поддържат в нормираните граници.

- (2) Преди подаването му в дробилките и мелниците от горивото трябва механизирано да се отстранят металните и дървените парчета, треските и корените.

- (3) Отстраняването на уловените чужди предмети от помещенията за подаване на гориво трябва също да бъде механизирано.

- В трошачните уредби трябва да постъпва постоянен по широчина поток от гориво, като се вземат мерки, които да изключват запушване на ситата и трошачките с влажно гориво (загряване, вибратори и др.).

- Средствата за отстраняване на задръстването на бункерите с гориво (загряване на стените, пневмообръщатели, вибратори и др.) трябва постоянно да се намират в действие или в пълна готовност.

- Стените на тракта за влажни въглища не трябва да имат подгъвания и пречупвания и се монтират под ъгъл не по-малък от 60 спрямо хоризонта.

- Влажните въглища в бункерите трябва периодично (след не повече от 7-10 денонощия) да се изразходват до минималното ниво.

- При преминаване към продължително изгаряне на друго гориво (газ или мазут) бункерите с въглища трябва изцяло да се изпразват.

- Вземането и обработването на проби от постъпващото за изгаряне гориво трябва да се извършва с помощта на механизирани пробовземачи и уреди за отделяне на пробата.

- Изпитвания с пробовземаща уредба се извършват при преминаването към използване на друга марка гориво и винаги след ремонт на пробовземащата уредба.

- (1) По конструкциите на сградите, вътре в помещенията и по съоръженията за подаване на гориво не бива да се допуска натрупване на прах. Механизмите за подготовка на гориво (трошачки, сита и др.) трябва да бъдат внимателно уплътнени, а местата за прехвърляне на горивото трябва да имат устройства за осигуряване на чистотата на въздуха в помещенията за подаване на гориво в съответствие със санитарните норми. В помещенията за подаване на гориво периодично трябва да се контролира запрашеността на въздуха.

- (2) Аспирационните устройства трябва да осигуряват ефикасно очистване от прах на отделяния въздух.

- (3) Почистването на помещенията трябва да бъде механизирано и да се извършва чрез прахозасмукване или чрез измиване с вода по утвърден график.

- Основен ремонт на механизмите в складовете за гориво и на подавачите на гориво трябва да се извършва според нуждата, но най-малко 1 път на 3 години, а текущ ремонт - по утвърден график.

- Раздел IV

- Разтоварване и съхраняване на мазут

- Разтоварването на мазута и почистването на жп цистерните трябва да се извършват от потребителя съгласно изискванията на БДЖ в договорените срокове.

- Улеите за гравитачно разтоварване на мазут трябва да се поддържат чисти и изправни. След завършване на разтоварването на цистерната изливните улеи трябва да се почистят и покрият с капаци.

- Хидравличните затвори, преградните стени и филтрите пред приемните резервоари трябва да се почистват периодично.

- В паропроводите за загряване на мазута в приемателния пункт трябва да се поддържа абсолютно налягане на парата 0,8-1,2 МРа и температура 200-250 С.

- За осигуряване на нормална работа на преливните помпи мазутът в приемните резервоари трябва да се подгрява до температура 
60-70 С.

- Температурата на мазута в резервоарите не трябва да надвишава 90 С.

- (1) Очистването на резервоарите от утайки трябва да се извършва при необходимост. Вътрешен оглед на резервоарите с отстраняване на всички забелязани недостатъци трябва да се извършва най-малко 1 път на 3 години.

(2) Отпадъците от почистването на резервоарите, приемните улеи, филтрите, мазутоподгревателите и др. трябва да се изгарят в специално определени места или в огнищата на котлите. Забранява се пазенето на остатъците на територията на мазутното стопанство.

- Дъждовните и снежните води от територията на мазутното стопанство трябва да се очистват. Отвеждането на тези води в канализацията или към съоръженията за пепелоизвозване се допуска само след тяхното очистване.

- Съдържанието на нефтопродукти във води, изхвърляни във водоеми за общо ползване, трябва да се контролира периодично. Изхвърляните води трябва да отговарят на изискванията на Закона за водите и на Закона за опазване на почвата от замърсяване.

- Всички резервоари за мазут трябва да имат таблици за отчитане на наличното съдържание на мазут.

- Разходите на мазут трябва да се отчитат по нивото му в резервоарите или с разходомери.

- Раздел V

- Подготовка и подаване на мазут при изгаряне

- Мазутното стопанство трябва да осигурява непрекъснато подаване в котелното на загрят и филтриран мазут в количество и с налягане, осигуряващи нормална работа на горелките.

- Вискозитетът по Енглер на подавания мазут не трябва да превишава:

- 1. три градуса - за горелки с механично разпръскване на горивото и употребяващи мазут като основно гориво;

- 2. четири градуса - за горелки с механично разпръскване на горивото и употребяващи мазут като разпалващо гориво;

- 3. шест градуса - при използване на парни горелки.

- Налягането в напорните мазутопроводи за захранване на механични горелки трябва да се поддържа постоянно. Отклоненията от проектното налягане не трябва да надвишават 0,1 МРа.

- (1) Фините филтри за мазут трябва да се почистват, когато съпротивлението им при нормално натоварване се повиши с 50 на сто в сравнение с началното съпротивление (при чист филтър).

- (2) Мазутоподгревателите се почистват при нужда, но най-малко 1 път в годината.

- Резервните мазутни помпи, мазутоподгреватели и филтри трябва да се поддържат в състояние на готовност за незабавно включване в работа.

- Магистралните и рециркулационните мазутопроводи на котелните цехове трябва да работят непрекъснато. При ремонт мазутопроводът трябва да бъде сигурно изключен от действащите мазутопроводи, основно дрениран и пропарен.

- Основен ремонт на мазутните помпи се извършва според нуждата, но най-малко 1 път на 2 години, а текущ - по утвърден график.

- По график, но най-малко 1 път в седмицата, трябва да се извършва проверка на действието на устройствата за контрол и сигнализация на температурата и налягането на мазута и на показанията на изведения на пулта за дистанционно управление нивомер, показващ нивото на мазута в резервоарите.

- Експлоатацията на мазутните стопанства за разпалване трябва да се извършва без постоянен дежурен персонал.

- Раздел VI

- Експлоатация на газови стопанства

- Устройството и експлоатацията на газовите стопанства на потребителите, на газорегулиращите пунктове, газопроводите и пещните устройства трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 21 за устройството и безопасната експлоатация на газовите съоръжения и инсталации (ДВ, бр. 57 от 1990 г.).

- (1) Колебанията на налягането на газа в газопровода към котелния цех не трябва да надвишават определените в проекта.

- (2) По график, но най-малко 1 път в месеца, трябва да се проверява действието на устройствата за контрол и сигнализация на максималното и минималното налягане на газа в газопровода след автоматичните регулатори на налягането.

- При пълнене с газ газопроводите трябва да се продухват цялостно. Продухването се счита за завършено, когато обемното съдържанието на кислород в газа (установено чрез вземане на проби) не надвишава 1 на сто.

- Когато се изпразват от газ, газопроводите се продухват с въздух или инертен газ до цялостното изтласкване на газа. Продухването се счита за завършено, когато обемното съдържанието на газ във въздуха не надвишава 1 на сто.

- Газопроводите трябва периодично (по график) да се дренират чрез специални щуцери, разположени в ниските точки на газопровода. Изхвърлянето на отделените от газопроводите течности в канализацията не се допуска.

- По одобрен график се извършват обходи на трасетата на подземните газопроводи, намиращи се на територията на потребителя. При обходите се проверява съдържанието на газа в шахтите на газопроводите и в разположените на разстояние до 15 m от двете страни на газопроводите други шахти (телефонни, топлофикационни, канализационни и др.), колектори, мазета на сгради и други помещения, в които е възможно съсредоточаване на газ.

- (1) При откриване на газ в някои от изброените съоръжения трябва допълнително да се огледат шахтите, мазетата и другите подземни съоръжения в радиус  50 m от газопровода.

- (2) Едновременно с проветряването на съоръженията и мазетата трябва да се вземат неотложни мерки за откриване и отстраняване  изтичането на газ.

- (3) Монтираната в шахтите на газопроводите арматура (шибри, кранове, компенсатори и др.) трябва да се подлага периодично на оглед и ремонт по утвърден график.

- (4) Оглед на газопроводите в котелните цехове се извършва 1 път на смяна.

- Проверка на плътността на съединенията и арматурите на газопроводите в котелните цехове по външни признаци за изтичане на газ (звук, миризма, опипване) и намазване на съмнителните места със сапунен разтвор се извършва 1 път в денонощие. Проверка със сапунен разтвор на газопроводите на котела се извършва и след ремонт на котела.

- Забранява се откриването на изтичане на газ чрез огън.

- Всички открити неплътности и неизправности по действащите газопроводи трябва незабавно да се отстраняват.

- Употребата на промишлен газ (доменен, газогенераторен, коксов, отпадъчен и др.) се извършва съобразно специални инструкции.

- Глава втора

- ПРАХОПРИГОТВЯНЕ

- Прахоприготвящите уредби трябва да осигуряват непрекъснато подаване към горелките на въглищен прах с необходимите едрина, влажност и количество.

- Оптималните стойности на производителността на прахоприготвящата уредба, на едрината и на влажността на въглищния прах се определят въз основа на заводските характеристики и на експлоатационните изпитвания.

- (1) Експлоатационният режим на прахоприготвящите уредби трябва да изключва възможността за отлагане на прах по елементите им.

- (2) Преди пускане в действие и преди ремонт всички съоръжения от прахоприготвящата уредба трябва да бъдат огледани. Откритите тлеещи отлагания трябва да бъдат незабавно ликвидирани.

- (3) Забранява се пускането в действие на прахоприготвяща уредба при наличие на тлеещи отлагания.

- Отворите и преградите на прахоприготвящите уредби трябва да се откриват постепенно, за да се избягва експлодиране или възпламеняване на праха.

- При експлоатация на прахоприготвящите уредби е необходимо да се контролират:

- 1. непрекъснатото постъпване на гориво в мелницата;

- 2. нивото на праха в бункера, което не трябва да бъде по-ниско от 1/3 от височината на бункера (за осигуряване на нормална работа на праховия питател);

- 3. температурата на праха в бункера;

- 4. техническото състояние на изключените участъци от уредбата и спрените вентилатори (не се допуска натрупване по тях на прах и тлеещи отлагания);

- 5. изправността на предпазните клапани - състоянието им трябва да се проверява всяка смяна;

- 6. плътността на тръбопроводите и на елементите на уредбата, включително на люковете за оглед и почистване (просмукванията на въздух и изтичането на прах трябва да се отстраняват незабавно).

- Забранява се отварянето на отворите и люковете за ревизия на работеща уредба.

- На прахоприготвящите уредби за всички видове въглища (освен за антрацит и полуантрацит) трябва да се монтират предпазни клапани. На уредбите за антрацит и полуантрацит се монтират предпазни клапани:

- 1. когато разпалващото или второто работно гориво е газ;

- 2. когато се изгарят няколко вида гориво и едно от тях изисква монтиране на предпазни клапани.

- Предпазните клапани и отклоненията от тях трябва да се монтират по такъв начин, че да е изключена възможността за попадане на изхвърлени при взрива газове към работните места и проходите, към КЛ, мазутопроводите, газопроводите и маслопроводите.

- Влажността на въглищния прах трябва да бъде, както следва:

- 1. на антрацитните, полуантрацитните и постните въглища - по-ниска от хигроскопичната;

- 2. на черните и кафявите въглища, чиято хигроскопична влажност е равна или превишава 40 на сто от работната влажност - не по-ниска от 50 на сто от хигроскопичната;

- 3. на кафявите въглища, чиято хигроскопична влажност е по-малка от 40 на сто от работната влажност - не по-ниска от хигроскопичната.

- Влажността на праха за всяка уредба се определя с оглед осигуряване на непрекъснато изтичане на праха.

- Едрината и влажността на въглищния прах се контролират чрез вземане на проби от праха от всяка работеща прахоприготвяща уредба най-малко 1 път на денонощие (за антрацит и полуантрацит - 1 път на смяна).

- (1) В уредби с непосредствено вдухване на праха качеството на праховъздушната смес се регулира чрез количеството на сушилния агент, преминаващ през мелницата, и чрез положението на регулиращите органи към сепаратора за прах и се контролира чрез температурата на праховъздушната смес след мелницата.

- (2) Температурата на сушилния агент на изхода от мелницата не трябва да превишава:

- 1. при уредби с бункер за прах и сушене с въздух:

- а) за постни въглища - 130 С;

- б) за черни и кафяви въглища - 70 С;

- в) за антрацити и полуантрацити - температурата не се ограничава;

- 2. при уредби с бункер за прах и сушене със смес от въздух и димни газове - за кафяви и черни каменни въглища - 80 С;

- 3. при уредби с непосредствено вдухване на прах и сушене с въздух:

- а) за черни въглища - 130 С;

- б) за кафяви въглища - 100 С;

- 4. при уредби с непосредствено вдухване на прах и сушене със смес от димни газове и въздух:

- а) за черни въглища - 170 С;

- б) за кафяви въглища - 140 С.

- При подаване в пещта на прах с горещ въздух температурата на въздуха не се ограничава освен за черни въглища със съдържание на летливи вещества 15 на сто и повече, при които температурата на праховъздушната смес пред горелката не трябва да превишава 160 С.

- Всички прахопроводи и елементи на прахоприготвящите уредби, включително люковете за оглед и почистване, трябва да бъдат плътни.

- Просмукването на въздух в прахоприготвящата уредба (в проценти от количеството на сушилния агент) не трябва да превишава стойностите, определени от производителя.

- (1) За поддържане на оптимален режим топковите мелници периодично се дозареждат с топки. В съответствие с местна инструкция в мелниците се добавят термично обработени топки с твърдост по Бринел над 400 единици и с диаметри 25, 30 и 40 mm.

- (2) Заменянето, добавянето, претеглянето и пресортирането на топките се извършват в съответствие с местна инструкция. При пресортирането топките с диаметър под 15 mm се отстраняват.

- При сушене с пара трябва да се осигурява оптимален режим на работа на прахоприготвящите уредби, поддържане на необходимите параметри на парата, липса на засядания на гориво в тръбите.

- След предварително очистване кондензатът от парата трябва да се връща в захранващата система.

- За да не се допусне слепване на праха в бункера, прахът трябва периодично да се изразходва до минимално допустимото ниво. Периодичността на изразходването се определя с местна инструкция.

- В зависимост от марката на горивото и склонността на праха към слепване трябва да се определя допустимата продължителност на съхраняване на праха в бункера. Преди спиране на котела и на прахоприготвящата уредба за продължително време трябва да се изразходва всичкият прах от бункера. При основен ремонт на котела трябва да се извършат пълно почистване, оглед и ремонт на бункерите.

- Забранява се изхвърлянето на смесен с прах въздух в горивната камера на неработещ котел.

- След спиране на котела бункерите се изпразват, като въглищният прах се отвежда по тръбопровод в канала на хидравличното сгуроизвозване.

- Преди да бъдат спрени, шнековите и другите устройства за транспортиране на прах трябва да бъдат освободени, като намиращият се в тях прах се изпрати в бункерите.

- (1) Износващите се детайли на прахоприготвящата уредба (биещи шини, държачи на биещите шини, брони, работни колела, валци, дискове, уплътнители и др.) се преглеждат по график и при нужда се подменят или ремонтират.

- (2) Защитните детайли върху бързоизносващите се участъци (колена на прахопроводи, отвори на сепаратори и др.) трябва да се поддържат в изправност.

- В помещенията на прахоприготвящите уредби и съоръжения се разрешават заваръчни работи само на тежки и обемисти техни детайли и при условие че съоръженията са изключени от работа и почистени от въглищен прах.

- Основен ремонт на прахоприготвящите уредби и съоръжения се извършва като правило едновременно с основния ремонт на котлите, а текущ ремонт - при необходимост.

- Глава трета

- КОТЕЛНИ УРЕДБИ

- При техническата експлоатация на котлоагрегатите трябва да се осигуряват:

- 1. сигурно действие на всички основни и спомагателни съоръжения;

- 2. номинални паропроизводителност и параметри на парата;

- 3. икономичен и безшлаков режим на работа.

- (1) След завършване на монтажа на нововъвежданите в експлоатация котлоагрегати с налягане 10 МРа и по-голямо заедно с основните тръбопроводи и другите елементи на питателния тракт се подлагат на водно-химична промивка. Преди въвеждането им в експлоатация котлоагрегатите с налягане до 10 МРа трябва да се подлагат на алкализиране.

- (2) Непосредствено след химичната промивка и алкализирането трябва да се вземат мерки за защита на нагревните повърхности от корозия при дълъг престой. За състоянието на котлоагрегатите се изготвят протоколи.

- (1) Преди пускане в действие на котел след ремонт или след продължителен престой трябва да се провери изправността на всички спомагателни съоръжения и устройства.

- (2) Котелът се пуска в действие под ръководството на началника на смяната или на старши-машиниста на котелния цех, а след ремонт - под ръководството на отговорника на енергийното стопанство (началника на котелния цех или негов заместник).

- (1) Преди разпалването котлоагрегатът се напълва с деаерирана вода.

- (2) При пълнене с вода на неизстинал котел с естествена циркулация температурата на питателната вода пред барабана не трябва да се различава с повече от 40 С от температурата на стените му. При по-голяма разлика в температурите пълненето на котела с вода се забранява.

- Пълненето на правотоков котел с вода, отделянето на въздуха и промиването му трябва да се извършват:

- 1. при разделен (сепараторен) режим на разпалване - в участък пред монтирания в тракта на котела шибър;

- 2. при правотоков режим на разпалване - по целия тракт.

- При разпалването разходът на вода трябва да е равен на  30 на сто от номиналния разход, ако в инструкцията на  производителя не е посочена друга стойност.

- (1) Преди разпалване и след спиране на котли, изгарящи газ и мазут, пещта и всички газоходи, включително рециркулационните, трябва да се вентилират посредством димните и въздушните вентилатори  съобразно предвидената в проекта продължителност. При изгаряне на твърди горива газоходите се вентилират в продължение на не по-малко от 5 min само посредством димните вентилатори. При кратковременно (до 30 min) спиране на котлоагрегата се допуска вентилиране на пещта непосредствено преди пускане.

- (2) Не се допуска вентилирането повече от 15 min на барабанните котли с налягане 10 МРа и по-голямо.

- Преди разпалването на котли с газово гориво отклонението от газопровода, което служи за включване на котела, трябва да бъде продухано с газ чрез газова свещ.

- (1) При разпалване на котли с паропроизводителност над 230 t/h, на всички котли, работещи с газ или мазут, и на праховъглищни котли с пряко вдухване димните и въздушните вентилатори трябва да се включат в действие в началото на разпалването.

- (2) Когато разпалването на котли за твърдо гориво с паропроизводителност 230 t/h се извършва с мазут, включването на въздушните вентилатори може да се извърши при температура на димните газове пред втората степен на въздухонагревателя около 350 С.

- От началото на разпалването на котела трябва да се контролира нивото на водата в барабана. Продухване на горните водопоказателни уреди трябва да се извършва съгласно проекта.

- Разпалването на котела се извършва в зависимост от топлинното му състояние по графика за пускане в действие. Графикът за пускане в действие се съставя въз основа на резултатите от изпитването на пусковите режими и с отчитане на конструктивните особености на съоръженията.

- При разпалване нагревните повърхности в пещта трябва да се нагряват равномерно.

- При разпалване на котела от студено състояние (след ремонт) трябва да се проведат наблюдения за топлинно изместване на барабаните и колекторите, а при разпалване на котли с налягане на парата над 0,07 Mpa или вода с температура над 115С - и за температурата на метала на барабана.

- Разликата между температурите на горната част и на дъното на барабана не трябва да превишава 40 С. За предотвратяване на температурни неравномерности барабанът трябва да се нагрява с пара или с вода от странични източници или да се из-ползват други средства за намаляване на температурните разлики.

- Ако преди пускането в действие на котела са били разглобявани фланцови съединения и отвори, при достигане на налягане 0,3-0,5 МРа трябва да се извърши притягане на болтовите съединения. Забранява се притягане на болтовите съединения при по-високи налягания.

- Включването на котела към общия паропровод се извършва след основно дрениране и прогряване на свързващия паропровод. При включване налягането в барабана на котела трябва да бъде близко до налягането в общия паропровод.

- Когато съдържанието на летливи вещества във въглищата е по-малко от 15 на сто, допуска се подаването на въглищен прах да започне при топлинно натоварване на пещта с разпалващо гориво не по-малко от 
30 на сто от номиналното. Когато съдържанието на летливи е над 15 на сто, разрешава се подаването на прах да започне при по-малко топлинно натоварване, при което се осигурява устойчиво възпламеняване на праха.

- Котелът трябва да  работи в съответствие с режимната карта, която се съставя въз основа на изпитвания и се коригира след реконструкция на котела или при променяне на марката на горивото.

- При работа на котела трябва да се поддържа топлинен режим, осигуряващ във всяка степен и във всеки поток на първичния и вторичния паропрегревател допустимата температура на парата.

- При работа на котела не бива да се превишава горното гранично ниво на водата в барабана, определено от производителя и коригирано въз основа на експлоатационни наблюдения или изпитвания. Най-ниското гранично ниво се определя от  производителя.

- (1) Нагревните повърхности на котелния агрегат от страната на димните газове трябва да се поддържат чисти.

- (2) Механизираните устройства за почистване на нагревните повърхности трябва да бъдат в постоянна готовност за действие.

- При работа на котела трябва да бъдат осигурени:

- 1. равномерно подаване на въздух във всички секции на въздухоподгревателя при работа на който и да е от паралелно включените в тракта нагнетателни вентилатори; преминаването на въздуха през неработещите нагнетателни вентилатори трябва да е невъзможно;

- 2. равномерно изсмукване на газове по цялата широчина на котлоагрегата при работа на който и да е от паралелно включените в тракта димосмукатели; преминаването на газове през неработещите димосмукатели трябва да е невъзможно;

- 3. икономично регулиране на димосмукателите и вентилаторите; забранява се използването на дроселните клапи за регулиране.

- В котли с производителност 160 t/h и повече с основно гориво сернист мазут мазутът трябва да изгаря при малки (2-3 на сто) излишъци на въздух в пещта, като задължително се изпълни комплексът от мероприятия за привеждане на котела в този режим (подготовка на горивото, реконструкция на горелките и дюзите, уплътняване на пещта, монтиране на допълнителни уреди за контрол и регулиране на горивния процес).

- Преди монтирането им механичните мазутни горелки трябва да се изпитат на воден стенд, за да се проверят производителността и качеството на разпрашването. Забранява се използването на непроверени горелки.

- В котелните цехове трябва да се съхраняват резервни разпалващи и основни горелки.

- (1) Температурата на постъпващия във въздухоподгревателя въздух трябва да бъде:

- 1. за влажни несернисти горива - с 10 С по-висока от точката на втечняване на съдържащите се в димните газове водни пари;

- 2. за сухи несернисти горива - не по-ниска от 30 С.

- (2) При работа на котлите със сернисти горива (с редуцирано съдържание на сяра 0,2 на сто и повече) температурата на въздуха на входа на основния въздухоподгревател трябва да се избере така, че да се осигурява защита на нагревните повърхности от корозия и наслояване на пепел. При избора на тази температура се вземат под внимание корозионните характеристики на димните газове.

- При изгаряне на сернист мазут с малък излишък на въздух в пещта температурата на въздуха пред тръбните въздухоподгреватели трябва да бъде не по-ниска от 70 С, а пред регенеративните въздухоподгреватели - не по-ниска от 60 С.

- В котли, изгарящи мазут като основно или резервно гориво, трябва да бъдат постоянно готови за действие уредба за отстраняване на отлаганията върху конвективните нагревни повърхности и устройствата за измиване на регенеративните въздухопроводи, за събиране, неутрализиране и отвеждане на обмивните води. Не се разрешава пускането в действие на мазутни котли при неизправна очистваща уредба.

- Забранява се употребата на мазутни горелки без осигурено подаване на въздух към тях.

- При продухването с пара на механчни горелки и мазутопроводи трябва да е изключена възможността за подаване на мазут в паропровода.

- Зидарията на котелните агрегати трябва да се поддържа в изправно състояние. При температура на обкръжаващия въздух +25 С температурата на повърхността на зидарията не трябва да превишава 55 С.

- Топлинните загуби на повърхността на зидарията на новомонтираните котли не трябва да надхвърля 350 W/m2 (300 kcal/m2h).

- Пещта и целият газов тракт на котлоагрегата трябва да бъдат плътни.

- Просмукването на въздух в газовия тракт от изхода на паропрегревателя (в точка с температура не по-висока от 600 С) до изхода на димосмукателя при всички натоварвания на котела (без отчитане на просмукването в прахоуловителя) не трябва да превишава:

- 1. при тръбен въздухоподгревател - 10 на сто;

- 2. при регенеративен въздухоподгревател - 20 на сто.

- Просмукването на въздух в електрофилтрите не трябва да надвишава 10 на сто, а в циклонните или мокрите прахоуловители - 5 на сто от проектния дебит на въздуха.

- Просмукването на въздух трябва да се контролира чрез огледи на уредбите и чрез контролни газови анализи, извършвани най-малко 1 път в месеца, а така също и преди и след текущ и основен ремонт. Неплътностите на пещта и газоходите на котела трябва да се отстраняват както при работещ котел (където това е възможно по условията за безопасност), така и при спрян котел.

- Експлоатационни изпитвания на котлите се провеждат при въвеждането им в експлоатация след извършени конструктивни изменения, при преминаване към изгаряне на друг вид или марка гориво и за изясняване на причините за отклонения от нормалните параметри.

- Котлите трябва да имат необходимите приспособления за провеждане на експлоатационни изпитвания.

- При изваждане на котела в резерв трябва да се вземат мерки за консервиране на пароводния тракт - запълването му с деаерирана вода или с азот под налягане. Когато предполаганата продължителност на спирането надхвърля 3 денонощия, при напълването с вода е необходимо да се добавят консервиращи реагенти.

- В процеса на охлаждането при спиране на правотоков котел трябва да се извърши водна промивка с последваща консервация.

- Паропрегревателите на котлите с естествена циркулация трябва да се промиват с кондензат или с обезсолена вода. Продължителността на периодите между промивките се определя въз основа на опита от експлоатацията.

- Забранява се ускореното охлаждане на барабана на спрян котел чрез доливане и източване на вода.

- Източването на водата от спрян котел с естествена циркулация се разрешава, след като налягането в котела се изравни с атмосферното, а при наличие на валцови съединения - при температура на водата не по-висока от 80 С.

- Водата от спрян правотоков котел може да се източва при налягане по-високо от атмосферното, като максималната стойност на това налягане се определя в зависимост от конструкцията на дренажите и разширителя.

- При спиране на котела и след вентилирането му всички шибри на газовъздушния тракт, отвори, люкове и направляващи апарати на засмукващите и нагнетяващите устройства трябва да бъдат плътно затворени.

- При продължителен престой на напълнения с вода котел през зимния период трябва внимателно да се контролира плътността на газовъздушния тракт, на нагревните повърхности и на техните продухващи и дренажни устройства, както и  на импулсните линии на пароводния тракт. Трябва да се вземат мерки за подгряване на водата в котела и за поддържане на положителна температура вътре в пещта.

- При монтирани на открито котлоагрегати положителната температура трябва да се поддържа освен в пещта и в газоходите на неработещите котли, в укритията на барабаните и във фронта на горелките, в долната част на котлоагрегатите. При нужда за подгряване на водата в котела трябва да се използва пара от страничен източник. Отоплителните системи на датчиците на уредите за топлотехнически контрол, на автоматичните регулатори и на защитите, на импулсивните лампи и употреба на "спътници" и др. трябва да се поддържат в изправност.

- При спиране за ремонт на котел с естествена циркулация пускането на димосмукателя за охлаждане се разрешава  най-малко след 
10 h, а за котел с налягане 14 МРа и повече - най-малко след 18 h от момента на спирането на вентилирането. При това разликата между температурите на метала в горната и долната част на барабана не трябва да превишава 40 С. Правотоковите котли могат да се охлаждат чрез вентилация на пещта непосредствено след спирането им.

- Дежурният персонал трябва да контролира спрените котли до пълното спадане на налягането и прекъсване на захранването на електродвигателите.

- Котелът трябва да бъде незабавно спрян при случаите, описани в чл. 68 от Наредба № 30 за технически надзор на котли с високо налягане (обн., ДВ, бр. 50 от 1994 г.; изм., бр. 135 от 1996 г.).

- Котелът трябва да бъде спрян в срокове, посочени в производствената инструкция при случаите, описани в чл. 69 от Наредба № 30 за технически надзор на котли с високо налягане.

- Основен ремонт на котлите се прави в зависимост от техническото им състояние.

- Малките дефекти, открити при експлоатацията на котелния агрегат (пропуски на прах, пара, просмукване, вибриране на механизми, шлакуване на пещта и др.), трябва да се отстраняват през време на работа на агрегата, ако това е допустимо от правилата за безопасност.

- Глава четвърта

- ТОПЛИННА АВТОМАТИКА И ТОПЛИННИ ИЗМЕРВАНИЯ

- С оглед да се осигури оптимално протичане на технологичните процеси и контролиране на енергийните разходи основните и спомагателните топломеханични машини и съоръжения на потребителите трябва да имат устройства за топлотехнически контрол, автоматично управление и технологична защита.

- Контролните уреди, автоматичните регулатори, апаратурите за технологична защита и сигнализация, информационните и управляващите системи, логичните устройства и устройствата за дистанционно управление на спиращите регулиращи органи с всички отнасящи се към тях съединителни тръбни или кабелни връзки трябва да се поддържат в изправно състояние и да се намират в действие при работа на агрегатите.

- Действителната точност на уредите за топлотехнически контрол трябва да съответства на означения на скалата им клас на точност.

- Автоматичните регулатори на топлинните процеси трябва да осигуряват икономична работа на агрегатите, а устройствата за технологична защита - безотказно действие при нарушение на нормалния режим на работа на съоръженията.

- Устройство за технологична защита може да се извежда от работа само въз основа на разпореждане на ръководителя на енергийното стопанство или на неговия заместник. Изключения, предвидени в местна инструкция, се допускат при пускане на съоръженията.

- Монтираните на табла пултове и до съоръженията устройства за технологична защита трябва да имат външни отличителни знаци за тяхното предназначение и принадлежност.

- Таблата, преходните кутии и сглобяемите кабелни кутии трябва да бъдат номерирани. Всички клеми и свързаните към тях проводници, импулсните линии на контролно-измервателните средства и на автоматичните регулатори трябва да имат маркировка, а датчиците и вторичните уреди - надписи за тяхното предназначение.

- Настройките на технологичните защити се определят от  производителя на основните съоръжения и се уточняват по време на пусковите изпитвания на агрегата.

- Устройствата на настройващите се защити трябва да бъдат пломбирани. Пломбите могат да бъдат сваляни само от работниците от цеха за топлинна автоматика и измервания, като се прави съответно записване в оперативния дневник.

- (1) Технологичните защити трябва да бъдат снабдени със сигнални релета или с други сигнализиращи устройства, посочващи причината за възникване на авариен режим  на работа на съоръженията.

- (2) Всички случаи на задействане или извеждане от действие на защитите се записват в оперативния дневник и впоследствие се анализират.

- Технологичните защити се проверяват с периодичност, определена в местни експлоатационни инструкции.

- Преди всяко пускане на агрегатите технологичните защити и устройствата за автоматично включване на резерва (АВР) трябва да се изпробват от дежурния персонал на цеха, в който са монтирани, и от дежурните в цеха за топлинна автоматика и измервания.

- Изключването на защитите за проверка трябва да се извършва по предварително подготвен наряд. Забранява се извършването на ремонти и настройки по намиращите се в действие защити и по техните вериги.

- След основен ремонт на котлоагрегата задължително се изпитват регулаторите на захранването на котела чрез изменяне на парния товар.

- Устройствата за топлинна автоматика и топлотехнически контрол не трябва да бъдат подлагани на недопустими (спрямо техническите условия) вибрации.

- Температурата на въздуха в местата, където се монтират шкафовете на таблата с устройствата за топлинна автоматика и контрол, не трябва да превишава 45 С. Таблата трябва да бъдат добре уплътнени, да имат постоянно осветление, щепселни контакти за 12 V и 220 V и осигурена възможност за подаване на сгъстен въздух. Вратите на таблата трябва да се заключват.

- Уредите за контрол, защита, сигнализация и автоматично управление трябва да имат резервно електрическо захранване с ръчно и автоматично превключване. За контрол на напрежението трябва да е осигурена светлинна и звукова сигнализация. Изправността на устройството за автоматично включване на резервното захранване трябва периодично да се проверява.

- Регулиращите и спиращите органи на съоръженията трябва да се поддържат в такова състояние, че задвижването им да става без претоварване на електродвигателя.

- Тежестите на клапанните лостове на регулаторите с пряко действие трябва да осигуряват свободно преместване на лостовете.

- Настройките на регулаторите за динамично регулиране трябва да осигуряват условия за регулиране, близки до оптималните. Регулиращите устройства на сложните обекти (захранване на котлите, поддържане на горивния процес и др.) трябва да бъдат настроени по динамичните характеристики на агрегатите, които се снемат по опитен път.

- Настройките на регулиращите устройства трябва да бъдат вписани в картите за настройка на регулаторите.

- Клапаните за регулиране на разхода на вода и пара, шибрите, направляващите апарати и другите органи за регулиране на разходите на газ и въздух трябва да се поддържат постоянно плътни.

- Регулиращите клапани трябва да съответстват по сечение на разходните характеристики на агрегата. Дебитът на вода или пара при напълно отворен клапан независимо от налягането в клапана трябва да бъде не по-малък от дебита при максимално натоварване на агрегата.

- Импулсните линии на уредите за топлотехнически измервания и на устройствата за автоматично управление, защита и сигнализация трябва да са монтирани с необходимия наклон и да се продухват периодично по време на експлоатация.

- Полагането на силовите и контролните кабели, както и нормите и периодичността за проверките на изолационните им съпротивления трябва да съответстват на изискванията на наредбата.

- Периодичните държавни проверки на средства за измерване за топлотехнически контрол се извършват и отчитат по ред, регламентиран от органите на Държавната агенция по стандартизация и метрология.

- Извънредните проверки на уредите и профилактиката на всички останали се извършват, като се изхожда от състоянието им. Проверките като правило трябва да се извършват едновременно с основния ремонт на съоръженията.

- При въвеждане в експлоатация на устройства за автоматично управление, защита и топлотехнически измервания освен другите необходими документи на потребителя трябва да бъдат предадени:

1. принципни и монтажни схеми на технологичните защити и автоматичното регулиране;

2. протоколи за измерванията на блендите на разходомерите;

3. протокол за измерване на съпротивлението на изолацията на проводниците и кабелите на електрическата инсталация;

4. структурни схеми на защитата;

5. протоколи за лабораторна проверка на устройствата за автоматично управление, защита и топлотехнически измервания;

6. схеми на защитите, автоматичните регулатори, средствата за измерване, сигнализацията и дистанционното управление с внесените изменения при настройката;

7. инструкции за експлоатация на средствата за контрол и управление.

- На всички от стационарните средства за измерване трябва да се състави паспорт, в който се отбелязват извършените проверки и ремонти. Към паспорта се прилагат изчисления и схеми на дроселните измервателни устройства.

- Сведенията за ремонтите на регулаторите се записват в дневника за ремонтите.

- За опазването и чистотата на външните части на устройствата за автоматика, защита и топлотехнически измервания отговаря оперативният персонал от съответните цехове на потребителя, в които са разположени тези устройства.

- Устройствата, уредите и апаратурите трябва като правило да се ремонтират в цеха за автоматика и измервания едновременно с ремонта на основните съоръжения.

- Ремонтирането на регулиращите органи и свързването им с изпълнителните механизми, редукторите на електрозадвижванията, както и на дроселните органи на разходомерите, арматурите, щутцерите и др. под. трябва да се извършва от персонала, който ремонтира основното съоръжение. Монтирането на място и приемането на ремонтираната апаратура се извършва с участието на работници от цеха за автоматика и измервания.

- Текущите и основните ремонти (без смяна на намотките) и профилактичните изпитвания на електрическите двигатели на задвижванията на спиращите и регулиращите органи на устройствата за автоматично регулиране, на защитите и на дистанционното управление трябва да се извършват от персонала на цеха за автоматика и измервания.

- Ремонтите със смяна на намотките на електродвигателите на задвижванията по ал. 1 се извършват от персонала на електроцеха или на ремонтния завод по заявка от цеха за автоматика и измервания.

- Глава пета

- ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДНО-ХИМИЧЕН РЕЖИМ

- Раздел I

- Общи положения

- При техническата експлоатация на топлосиловите съоръжения трябва да се поддържа водно-химичен режим, който осигурява работа на съоръженията без повреди, без намаляване на икономичността и без:

- 1. образуване на накипи и отлагания по нагревните повърхности;

- 2. образуване на шлам в котлите, в тракта на питателната вода и в топлинната мрежа;

- 3. корозиране на вътрешните повърхности на съоръженията и топлинните мрежи.

- Инсталациите за обработване на водата (добавъчна, питателна, котлова, мрежова, охлаждаща, дренажна и др.), а също на производствения кондензат, на смазочните и изолационните масла се обслужват от персонала на цеха, в който са разположени. Контролът и ръководството на химичния режим на инсталацията се осъществява от персонала на химическия цех (лаборатория).

- Инсталациите за предварителна обработка на водата за парни котли с производителност 0,7 t/h и по-голяма трябва да отговарят на изискванията на специализираните нормативни актове за технически надзор на парните и водогрейните котли и на съответните стандарти.

- Операциите за възстановяване (регенериране) на филтриращите материали в уредбите за пречистване на кондензат се осъществяват съвместно от персонала на химичния и котелния цех.

- Когато включването в работа или изключването на отделни елементи или на цели топлоенергийни съоръжения предизвикват влошаване на качеството на водата и парата, те трябва да се съгласуват предварително с химичния цех (лаборатория).

- Вътрешните огледи на топлоенергийните съоръжения на потребителите, вземането на проби от отлагания, изрязването на образци от тръби за анализ, съставянето на актове за огледи, разследването на аварии и неизправности трябва да се извършват с участието на персонала от химичния цех (лаборатория).

- Раздел II

- Норми за качествата на парата и водата

- Питателната вода на парните котли и допълнителната вода за водогрейните котли трябва да удовлетворява изискванията на специализираните нормативни актове за технически надзор на парните и водогрейните котли и на съответните стандарти.

- Средното съдържание на натриеви съединения (изразено чрез Na) в наситената пара на котел с естествена циркулация трябва да бъде не по-голямо от определеното от производителя.

- Питателната вода за котли с естествена циркулация трябва да отговаря на следните норми:

- 1. твърдост, определена по трилонометричен метод - не по-голяма от 10 g-екв/kg - за котли с налягане до 4 МРа и от 5 g-екв/kg - за котли с налягане 410 МРа;

- 2. съдържание на кислород пред деаератора (преди вкарване на обезкислородяващи химични реагенти или при временното му изключване) - не повече от 30 g/kg;

- 3. съдържание на кислород след деаератора (преди вкарване на обезкислородяващи химични реагенти или при временното му изключване) при налягане до 10 МРа - не повече от 20 g/kg;

- 4. съдържание на свободен сулфит (при сулфитиране) пред водния економайзер - не повече от 2 mg/kg;

- 5. съдържанието на свободен хидразин (при обработване на водата с хидразин) пред водния економайзер (изразено чрез Nа2H4) трябва да бъде в граници от 20 до 60 g/kg; при пускане и спиране на котела се допуска по-високо съдържание на хидразин (определящо се от условията на пасивации на вътрешните повърхности на котела) - до 3000 g/kg;

- 6. във водата след деаератора трябва да липсва свободна въглена киселина, а показателят рН на питателната вода при 20 С трябва да се поддържа в граници 9,10,1;

- 7. съдържание на амоняк и неговите съединения (изразено чрез NH3) - не повече от 1000 g/kg;

- 8. за котли с налягане до 6 МРа съдържанието на нитрати не се нормира, а съдържанието на нитрити (изразено чрез NО2) не трябва да превишава 20 g/kg;

- 9. съдържанието на железни съединения (изразено чрез Fe) не трябва да бъде по-голямо от определеното от производителя;

- 10. съдържание на медни съединения (изразено чрез Cu) за котли с налягане от 3 до 10 МРа - не по-голямо от 10 g/kg - при котли с нефтено гориво, и не по-голямо от 20 g/kg - при котли с други видове гориво;

- 11. сумарно съдържание на масла и тежки нефтопродукти - не по-голямо от 1 g/kg - за котли с налягане до 4 МРа, и не по-голямо от 0,3 mg/kg - за котли с налягане 4 МРа и по-високо.

- Питателната вода за правотокови котли трябва да удовлетворява следните норми:

- 1. съдържание на натриеви съединения (изразено чрез Na) - не по-голямо от 5 g/kg;

- 2. съдържание на силициева киселина (изразено чрез SiO2) - не по-голямо от 15 g/kg;

- 3. обща твърдост - не по-голяма от 0,2 g-екв/kg;

- 4. съдържание на железни съединения (изразено чрез Fe) - не повече от 10 g/kg;

- 5. съдържание на медни съединения (изразено чрез Cu) във водата на деаератора - не по-голямо от 5 g/kg;

- 6. съдържание на кислород пред деаератора (преди вкарване на обезкислородяващи химични реагенти или по време на краткотрайното му спиране) - не по-голямо от 30 g/kg;

- 7. съдържание на кислород след деаератора (преди вкарване на обезкислородяващи химични реагенти или по време на краткотрайното му спиране) - не по-голямо от 10 g/kg;

- 8. показателят рН при 20 С трябва да бъде в граници 9,10,1;

- 9. съдържание на амоняк и неговите съединения (изразено чрез NH3) - не по-голямо от 800 g/kg (при наличие в кондензатно-питателния тракт на тръби от медни сплави);

- 10. специфична електропроводимост на Н-катионирана проба от питателна вода при 20 С - не по-голяма от 0,3 S/сm;

- 11. съдържание на хидразин (изразено чрез N2H4) - 20-60 mg/kg (при пускане и спиране на котела се допуска по-високо съдържание на хидразин, определено от условията на пасивация на вътрешните повърхности на котела - до 3000 g/kg);

- 12. съдържание на масла и тежки нефтопродукти (преди очистването на кондензата) - не по-голямо от 0,3 mg/kg.

- В продължение на две денонощия след включването на правотоков котел в действие в парата и в питателната вода се допуска превишаване с не повече от 50 на сто на нормите за съдържание на натриеви съединения, силициева киселина, обща твърдост, съдържание на железни и медни съединения, специфична електропроводимост на Н-катионирани проби от питателната вода. При това през първото денонощие се допуска съдържанието на железни съединения и на силициева киселина да достигне до 50 g/kg (за всяка от тези съставки).

- При включване в действие на правотоков котел след основен или текущ ремонт се допуска превишаване на нормите по чл. 856 с 
50 на сто в течение на 4 денонощия. През първото денонощие се допуска съдържанието на железни съединения и силициева киселина да достигне до 100 g/kg (за всяка от тези съставки).

- Твърдостта на водата за впръскване при регулиране на температурата на прегрята пара трябва да бъде не по-голяма от 3 g-екв/kg - за котли с естествена циркулация, и от 0,2 g-екв/kg - за правотокови котли.

- Съдържанието на натриеви съединения и силициева киселина във водата за впръскване трябва да е такова, че съдържанието им в прегрятата пара да не надвишава нормираната стойност.

- Съдържанието на желязо и мед във водата за впръскване не трябва да превишава нормите за питателната вода.

- Показателите на останалите съставки (освен турбинния кондензат) на питателната вода (дестилат на изпарителя, химически очистена или обезсолена вода, кондензат от регенеративните, мрежовите и другите подгреватели, връщан от потребителите кондензат) трябва да осигуряват спазването на нормираните показатели на питателната вода за котлите. Във връщания от потребителите кондензат съдържанието на вещества, които не са се съдържали в подаваната към потребителите пара, трябва да бъде такава, че съоръженията и тръбопроводите да не корозират и да не се образуват отлагания по вътрешните повърхности на топлоенергийните съоръжения.

- Когато някоя от съставките на питателната вода е недопустимо замърсена, тя трябва да бъде очистена преди връщането й в цикъла на питателната вода.

- Допустимите стойности на показателите за качеството на котловата вода (общо солесъдържание, съдържание на силициева киселина и др.) и режимът на продухване трябва да бъдат определяни въз основа на топлохимични изпитвания при различни режими на работа на котелния агрегат. При това трябва да бъдат осигурени нормираните стойности на показателите на парата, чистотата на нагревните повърхности на котлите и предпазването на метала от корозионни повреди.

- Разходът на вода за непрекъснато продухване на котела трябва да се измерва с разходомер и да се поддържа в следните граници:

- 1. при постоянен режим и попълване на загубите с обезсолена вода или с дестилат от изпарителя - не повече от 0,5 на сто и не по-малко от 0,3 на сто, а при попълване на загубите с химически очистена вода - не повече от 
3 на сто и не по-малко от 1 на сто; при пускане в действие на котел след монтаж, ремонт или продължителен престой се допуска увеличаване на разхода за непрекъснато продухване съответно до 2 на сто и до 5 на сто; продължителността на работа в котела с увеличено продухване се определя от химичния цех (лаборатория);

- 2. в отделни случаи (при голямо съдържание на минерали в изходната вода, голямо количество невърнат кондензат от потребителите и др.) се допуска увеличаване на разхода на продухване до 5 на сто.

- Във всяка топлосилова централа трябва да се разработи график за периодично продухване на котлите през нисколежащите им точки, като се вземат пред вид местните условия. При работещи котли периодично продухване трябва да се извършва най-малко 1-2 пъти в седмицата.

- Фосфатиране на котловата вода може да се извърши при алкално-солен (фосфатно-алкален) режим или при режим на чисто фосфатна алкалност.

- Излишъкът на РО43- в котловата вода при двата режима на фосфатиране трябва да бъде:

- 1. за котли без стъпално изпаряване - не по-малко от 5 mg/kg и не повече от 15 mg/kg;

- 2. за котли със стъпално изпаряване:

- а) за чистия сектор - не по-малко от 3 mg/kg и не повече от 6 mg/kg;

- б) за соления сектор - не повече от 30 mg/kg - за котли с нефтено гориво и не повече от 50 mg/kg - за котли с други видове горива.

- Стойността на показателя рН при 20 С на продухващата вода при двата режима на фосфатиране в котли без стъпално изпаряване трябва да бъде не по-ниска от 9, а в котли със стъпално изпаряване:

- 1. в първата степен на изпаряване - не по-ниска от 9;

- 2. в продухващата вода на соления сектор - не по-ниска от 9,5.

- При алкално-солен (фосфатно-алкален) режим съдържанието на свободен разяждащ натрий в котловата вода (относителната алкалност) не трябва да превишава 20 на сто от общото съдържание на соли, включително фосфатите. За котли с налягане 1,3-10 МРа се допуска относителна алкалност над 20 на сто, при условие че се използват пасиватори. При занитени барабани и барабани със силно отслабени тръбни отвори (с коефициент на отслабване над 0,5) увеличена относителна алкалност се допуска за котли с налягане от 0,8 до 10 МРа.

- Относителната алкалност на котловата вода се определя по формулата:

40 Щобщ - 0,84 РО43-

Щотн =  ,

Скв

където

Щотн е относителната алкалност на котловата вода, %;

Щобщ - общата алкалност на котловата вода (по метилоранж с поправка на индикатор), mg-екв/kg;

PO43- - излишъкът на фосфат в котловата вода (изразен чрез РО43-), mg/kg;

Скв - съдържанието на соли в котловата вода, mg/kg.

При котли, захранвани с химически очистена вода, Скв се определя като разяждащ остатък, а при котли, захранвани с обезсолена вода или с дестилат от изпарителя, Скв се определя като съдържание на натрий, изразено чрез натриев сулфат.

- При режим на чисто фосфатна алкалност трябва да се спазва съотношението

- Щобщ

-   0,84 РО43-

- 40

- При поддържане на твърдостта на питателната вода под 
3 g-екв/kg и на съдържанието в котловата вода на силициева киселина, и на сулфати под нормираните стойности допуска се с разрешение на Държавната агенция по енергетиката и енергийни ресурси котловата вода да не се фосфатира, а да се прилагат други методи за корекционна обработка на питателната и котловата вода (напр. използване на "чисто изпарителни" реагенти, "чисто алкален" режим на трилонироване и т. н.).

- Питателната вода за изпарителя (след термичния деаератор) трябва да удовлетворява следните изисквания:

1. твърдост - не по-голяма от 30 g-екв/kg, а при съдържание на соли в изходната вода над 2000 mg/kg - не по-голяма от 75 g-екв/kg;

- 2. съдържание на кислород - не по-голямо от 30 g/kg;

- 3. свободна въглена киселина - не трябва да се съдържа.

- При захранване на изпарителя с химически очистена вода с общо съдържание на соли над 2000 mg/kg се разрешава фосфатиране.

- Дестилатът от изпарителя трябва да удовлетворява следните норми:

1. съдържание на натриеви съединения (изразени чрез Na) - не повече от 100 g/kg;

- 2. съдържание на свободна въглена киселина - не по-голямо от 
2 g/kg.

- Дестилатът от изпарителя, употребяван за захранване на правотокови котли, трябва допълнително да се подлага на очистване в уредбата за обезсоляване на кондензата. Показателите за качеството на кондензата от изпарителя се определят въз основа на топлохимични изпитвания.

- Водата за захранване на топлинната мрежа трябва да удовлетворява следните норми:

| - Показател | - Температура на мрежовата вода - в уредбата на топлинния източник, C |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - до 75 | - 75-100 | - 101-200 |
| - Максимално съдържание на разтворeн кислород, mg/kg - Максимално съдържание на суспензирани вещества, mg/kg - Стойност на рН при 20 С - Максимална карбонатна твърдост, mg-екв/kg - Максимална остатъчна обща твърдост на използваните води за продухване на котела (при затворени системи на топлоснабдяване), mg-екв/kg - Условна сулфатно-калциева твърдост, mg-екв/kg - Свободна въглена киселина, mg/kg | - 0,1 - 5 - 6,5-8,5 - 1,5 - - - * - липсва | - 0,1 - 5 - 6,5-8,5 - 0,7 - 0,1 - * - липсва | - 0,05 - 5 - 6,5-8,5 - 0,7 - 0,05 - * - липсва |

- * Стойности, изключващи отделянето на CaSO4

- Забранява се прякото добавяне на хидразин и токсични амини.

- Съдържанието на разтворен кислород във водата за захранване на топлинната мрежа при максимална температура на мрежовата вода до 75 С се нормира (0,1 mg/kg) само при агресивна изходна вода, т. е. при наличие в нея на агресивна свободна въглена киселина. При слабо агресивна и неагресивна вода (при наличие само на равновесна свободна въглена киселина) и при обработване на водата с инхибитори съдържанието на кислород не се нормира.

- При затворени системи на топлоснабдяване стойността на показателя рН на водата за захранване на топлинната мрежа може да бъде по-голяма от 8,5.

- В топлинни мрежи с непосредствено разпределяне на горещата вода добавяната вода трябва да удовлетворява и изискванията на санитарните норми за питейна вода.

- При приключване на отоплителния сезон или спиране на водогрейните котли трябва да се вземат мерки за консервиране на водогрейните котли и мрежите.

- Раздел III

- Водоподготовка и корекционна обработка на водата

- Уредбите за пречистване на добавъчната вода за котлите и уредбите за пречистване на производствено оттичащата се (дренажната) вода заедно с всички помощни съоръжения (вклютелно складът за реагенти) трябва да бъдат завършени монтажно и да се предадат за настройване най-малко 2 месеца преди предпусковото химическо промиване на топлоенергийните съоръжения.

- Уредбите за пречистване на замърсения кондензат заедно с всички помощни съоръжения трябва да бъдат завършени монтажно най-малко 2 месеца преди първото запалване и се включват в работа при първото запалване на котлите.

- Общите резевроари за резервен кондензат на парната централа трябва да бъдат завършени монтажно (включително антикорозионните покрития) преди химическото промиване на първия котел на централата.

- Основните технологични процеси при обработката на водата, кондензата и оттичащите се води трябва да бъдат механизирани и автоматизирани.

- Вътрешните повърхности на водонагревателните съоръжения и на съоръженията за пречистване на оттичащите се води, както и тръбопроводите и арматурите, които са подложени на въздействието на агресивни среди, трябва да бъдат изпълнени от корозионноустойчиви материали или да бъдат защитени с корозионноустойчиви покрития. По време на основни ремонти защитните покрития трябва да се преглеждат и при нужда да се възстановяват.

- При наличие в изходната вода на бактерии, които причиняват образуването на нитрити, тръбопроводите за изходна вода и филтриращите материали в механичните филтри трябва да се обработват периодично с разтвор от хлорна вар.

- Когато алкалността на изходната вода се намалява чрез добавяне на киселина или след H-Na-катиониране, остатъчната алкалност трябва да бъде в граници от 0,7 до 1 mg-eкв/kg, а при паралелно H-Na-катиониране - от 0,3 до 0,7 mg-eкв/kg.

- За работа с разяждащ натрий, амоняк, хидразин, хлор, хлорна вар, концентрирани киселини и други агресивни материали трябва да се употребява специална апаратура, която осигурява удобно и безопасно приготвяне, транспортиране и съхраняване на разтворите на тези реагенти. При работа с тези реагенти трябва строго да се спазват правилата за безопасност.

- Дренажните води, които съдържат свободни алкали, киселини, амоняк, хидразин и други вредни вещества, трябва да се обезвреждат или разреждат с вода преди изхвърлянето им във водоеми за общо ползване, като се спазват нормите на Закона за водите и на Закона за опазване на почвата от замърсяване.

- Проверки на дренажните системи на йонообменните и механичните филтри с пълно отстраняване на филтриращия материал се извършват при откриване на неизправности в дренажните устройства, но най-малко 1 път на 2 години.

- Изваденият от дренажните устройства материал се отстранява по хидравличен път и се пази в специален съд.

- При нужда в допълнение към термичната деаерация се извършват:

1. за котли с налягане до 7 МРа - обработване на питателната вода с натриев сулфит или хидразин;

- 2. за котли с налягане 7 МРа и по-високо - обработване на питателната вода и кондензата само с хидразин.

- Необходимите стойности на рН на питателната вода трябва да се поддържат чрез вкарване на амоняк.

- При регулиране на температурата на прегрятата пара чрез впръскване на питателна вода (при правотокови котли и котли с естествена циркулация) водата трябва да се обработва посредством хидразин - хидрат.

- При котли с естествена циркулация трябва да се извърши индивидуално фосфатиране чрез подаване на фосфатен разтвор в барабаните на котлите.

- При временно повишаване на твърдостта на питателната вода за котли с естествена циркулация (например при разрушаване на тръба в кондензатора и др.) трябва да се вземат мерки за отстраняване на причините за повишаване на твърдостта, а преди тяхното отстраняване трябва да се извърши усилено фосфатиране на котлите и да се увеличи непрекъснатото и периодичното продухване при ускорен контрол върху качеството на парата.

- Вътрешните загуби на пара и кондензат в централата, без да се отчитат загубите на вода за продухване и разходите на вода за собствени нужди на уредбата за очистване на турбинния кондензат, при номинална производителност на котлите не трябва да превишават (в проценти от общия разход на питателна вода):

- 1.   1,0 % - за кондензационни електрически централи;

2.   1,2 % - за ТЕЦ само с отоплително натоварване;

3. 1,6 % за ТЕЦ само с производствено или с комбинирано (производствено и отоплително) натоварване.

- Когато фактическият разход на питателна вода е по-малък от номиналния, вътрешните загуби (в централата) се увеличават съответно, но не повече от 1,5 пъти.

- Загубите на кондензат мога да бъдат увеличени и в електрическите централи с правотокови котли, като се има пред вид необходимостта от периодични промивки в размер 0,3-0,5 на сто от общия разход на питателна вода.

- При изгаряне на мазут като основно или резервно гориво нормата за сумарните вътрешни загуби на кондензат в централата може да бъде увеличена, но с не повече от 6 t през летния и с 16 t през зимния период за всеки 100 t мазут, постъпващ в централата.

- Нормите за загуби на кондензат във всеки топлоизточник трябва ежегодно да се определят от лицето, отговорно за техническата експлоатация на енергообзавеждането.

- Обработената охлаждаща вода трябва да удовлетворява следните изисквания:

1. при хлориране съдържанието на активен хлор във водата на изхода от кондензатора трябва да се поддържа в граници от 0,5 до 1 mg/kg;

- 2. при обработване с меден сулфат в затворени системи за охлаждане съдържанието му в охлаждащата вода не трябва да превишава 0,1-0,3 mg/kg; във водата, изхвърлена във водоеми за общо ползване, съдържанието на меден сулфат не трябва да превишава нормирането в Закона за водите и в Закона за опазване на почвата от замърсяване;

- 3. при фосфатиране на циркулационна вода съдържанието на фосфати в охлаждащата вода (изразено чрез РО43- ) трябва да се поддържа в граници от 1 до 2 mg/kg;

- 4. при намаляване на карбонатната твърдост на добавъчната вода посредством сярна киселина в обработваната вода трябва да се поддържа алкален буфер 0,5-1 mg-екв/kg.

- Раздел IV

- Химичен контрол

- Основните задачи на химичния контрол при потребителите са:

- 1. установяване на корозирането, накипообразуването и отлаганията на водоподготвителните и топломеханичните съоръжения;

- 2. определяне на качествата и състава на водата, парата, отлаганията, реагентите, горивата (твърди, течни и газообразни), шлаката на праха, на газа от балони или в газомаслените системи на генераторите, на свежите масла и на маслата, намиращи се в работа във всички участъци на пароводното, топлинното, масленото и газовото стопанство; проверка на загазяването на помещенията;

- 3. откриване на дефекти на водоподготвителните съоръжения и усъвършенстване на технологичните процеси при обработването на водата;

- 4. откриване на дефекти на топлоенергийните съоръжения, предизвикващи отклонения от установените норми за водата и парата;

- 5. определяне на качествата на водата и на промиващите разтвори при водно-химични промивки на топлоенергийните съоръжения;

- 6. определяне на качествата на изхвърлената вода.

- Откритите нарушения на нормите и режима на съоръженията, както и появилите се дефекти трябва да се отстраняват в най-кратки срокове.

- Химичната лаборатория на потребителя трябва да бъде снабдена с устройства и уреди за осъществяване на пълен химичен контрол.

- На всички участъци на пароводното стопанство трябва да са монтирани пробовземащи спиращи органи за вода и пара с хладилници за охлаждане на взетите проби до 30-40 С. Тръбопроводите за вземане на проби и охлаждащите повърхности на хладилниците трябва да бъдат изпълнени от неръждаема стомана.

- Глава шеста

- ПРАХОУЛАВЯНЕ И ПЕПЕЛОИЗВОЗВАНЕ

- Раздел I

- Прахоулавяне

- Изгарящите твърдо гориво котелни инсталации трябва да бъдат съоръжени с прахоуловители. Забранява се експлоатацията на котли без работещи прахоуловители.

- Съдържанието на прах в изхвърляните в атмосферата димни газове не трябва да превишава установените норми.

- При експлоатацията на котелните инсталации трябва да бъдат определени и строго спазвани:

1. режимът на стръскване на електродите и оптималните стойности на електрическите параметри на електрофилтрите;

- 2. оптималната температура на изходящите димни газове, разходът и налягането на оросяващата и обмиващата вода и режимът на периодичните промивки на входните тръбни отклонители на мокрите прахоуловители.

- (1) Устройството и експлоатацията на газоходите и прахоуловителите трябва да осигуряват равномерно разпределяне на газовете между отделните секции на прахоуловителите и вътре във всяка секция.

(2) Обходни (байпасни) газоходи при прахоуловителите се допускат само при котелни инсталации, които работят периодично с газ или мазут. Изключващите устройства на обходните газоходи трябва да бъдат плътни.

- Разположените извън помещенията електрофилтри трябва да имат пирамидални покрития, а изолаторните камери - топлинна изолация, и при необходимост - електрическо отопление.

- При разпалване на котела с мазут напрежението на електродите трябва да се снеме, а механизмите за стръскване - да се намират в работа.

- След спиране електрофилтрите трябва да се преглеждат и да се почистват от отлагания.

- По време на експлоатация електрофилтрите трябва да работят непрекъснато с електрическо захранване на всички полета и при спазване на установения режим.

- За предотвратяване на просмукването на въздух в прахоуловителите прахоомиващите апарати трябва да имат хидравлични затвори.

- Експлоатирането на мокри прахоуловители без подаване към тях на оросителна вода не се допуска. Водата за оросяване на мокрите прахоуловители трябва да бъде очистена от механични примеси.

- Вътрешните повърхности на газоходите, граничещи с мокрите прахоуловители, трябва да имат антикорозионна защита.

- Сухите прахоуловители трябва периодично да се почистват от отложения по тях прах със сгъстен въздух или с вода. Сумарният КПД на прахоулавящата система трябва да отговаря на нормативните актове на Министерството на околната среда и водите.

- Раздел II

- Прахоизвозване

- Системата за прахоизвозване трябва да бъде механизирана и да осигурява своевременното извозване на шлака и прах при минимален специфичен разход на вода и електрическа енергия.

- Подът на помещението за прах трябва да бъде гладък и да има наклон към канала за хидравлично извозване или към дренажния канал. Каналите трябва да бъдат покрити на нивото на пода. Устойчивата на износване облицовка на каналите трябва да бъде винаги в изправност.

- Затворите на шлаковите бункери, прозорците за наблюдение на шлаковите шахти и изпускателните ръкави трябва да бъдат плътни.

- Устройствата за включване на резервните помпи (хидроапарати) и устройствата за изключване на помпите за ремонт трябва да се поддържат в изправност.

- (1) При експлоатация на прахошлакопроводи за хидравлично прахоизвозване трябва да се осигурят възможности за завъртане на тръбите според износването им, за изпускане на пулпа от ниско разположените точки на изключените шлакопроводи и за промиването им с чиста вода преди изключването или преди включването им в действие.

- (2) Почистването на отлагания по прахошлакопроводите и тръбопроводите посредством избистрена вода трябва да бъде механизирано.

- (3) Периодично трябва да се проверяват взривните клапани на бункерите и на циклоните-утаители за пневматично прахоизвозване.

- Експлоатацията на прахошлаковите утайници (табани) трябва да се извършва съгласно работния проект. При всеки потребител трябва да бъде разработен и изпълняван план за консервиране на утайниците (табаните) за прах.

- По ограждащите насипи на утайниците и покрай трасетата на тръбопроводите и каналите за избистрена вода трябва да бъде осигурено свободно преминаване на транспортни средства и механизми.

- Увеличаването на насипите с прахошлаков материал и меки почви (песъчлива глина, глинест пясък и др.) трябва да се извършва през топлото време на годината.

- На границите на табаните за прах и шлака, на басейните и каналите за избистрена вода, както и на пътищата в зоните на системите за прахоизвозване трябва да се поставят предупредителни и забраняващи знаци. Местата, където се изхвърлят пулп, сух прах и шлака и където са разположени обслужвани съоръжения (шахтни водоизливания, водоизпускания, водоприемници и др.), трябва да бъдат осветени.

- Състоянието на насипите на прахошлаковите табани, на всички хидравлични съоръжения на външното прахоизвозване, както и нивото на водата в езерото на праховия табан трябва периодично да се контролират.

- (1) Запълването на праховите табани трябва да се контролира ежегодно, като се нивелират повърхностите на прахо-шлаковите отлагания, които са разположени над нивото на водата, и като се измерва дълбочината на утайващото езеро.

(2) Изхвърлянето на избистрената вода от праховите табани във водоеми за общо ползване се допуска след съгласуване с органите на Министерството на околната среда и водите.

Глава седма

ТЕХНИЧЕСКО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

- Системата за техническо водоснабдяване трябва да осигурява постоянно поддържане на икономичен вакуум и предотвратяване на замърсяването на кондензаторите и на циркулационните водоводи.

- За предотвратяване образуването на биологични отлагания в тръбите на кондензаторите, маслоохладителите, въздухо- и газоохладителите трябва да се прилага периодично обработване (например хлориране) на охлаждащата вода.

- При липса на карбонатни отлагания и утайки (шлам) допуска се тръбите на кондензаторите да се почистват с помощта на гумени сфери.

- При развитие на водна растителност във водните басейни и резервоари (охладители, пръскащи басейни, резервоари и оросители на водните кули и др.)  водата трябва да се обработва с меден сулфат при спазване изискванията на наредбата.

- В системите със затворена циркулация с водни охладителни кули или с пръскащите басейни обработката с меден сулфат се допуска, ако охлаждащата вода не се използва за приготвяне на питателна вода за котлите.

- За предотвратяване образуването на карбонатни отлагания в тръбите на кондензаторите трябва да се извършват:

1. при охлаждане на циркулационната вода във водни кули или пръскащи басейни - продухване на циркулационната система, обработване на водата с фосфати, сярна киселина или с димни газове (рекарбонизация); изборът на един от изброените методи се определя от местните условия;

- 2. при охлаждане на водата във водохранилища-охладители - интензивен водообмен през пролетния период и при необходимост - обработване на охлаждащата вода с димни газове (рекарбонация).

- Тръбопроводите на пръскащите басейни и водните кули и металните скелети на водните кули трябва да бъдат защитени с антикорозионни покрития. Покритията трябва да се подновяват според нуждата, но най-малко 1 път на 5 години.

- През зимния период не трябва да се допуска заледяване на водните кули. За предотвратяване на заледяването трябва да се използват навеси с обръщащи щитове, пръскащи уредби или други подходящи средства.

- При вентилаторните водни кули за отделяне на образуващия се лед трябва поредно да се увеличава хидравличното натоварване на отделните секции и да се изключи вентилаторът.

- Температурата на охлаждащата вода във водните кули трябва да се поддържа през зимата в границите от 10 С до 12 С.

- Отвеждащите канали, насочващите преградни стени, кофи, водоводи и канали трябва редовно да се контролират. Тези съоръжения трябва да се поддържат в изправно състояние и да се предпазват от задръствания с отпадъци и плаващи предмети чрез неподвижните плаващи прегради, специални заграждания и др.

- Решетките на водоприемника на помпената станция трябва да се почистват периодично. Обръщащата се мрежа трябва да се промива, когато разликата между горното и долното ниво на водата достигне 15-20 cm.

- При правотоково, смесено и оборотно охлаждащо водоснабдяване от охладителни водохранилища трябва да се осъществява рециркулацията на топла вода за борба с ледената каша и за затопляне на решетките на водоприемниците.

- Към рециркулация на топла вода се пристъпва при температура на водата във водоприемника под +3 С, както и при появяване на ледена каша в мястото на водовземането.

- Качеството на водата в охладителните водохранилища трябва да се контролира и при необходимост да се вземат мерки за предотвратяване на замърсяването й с промишлени и битови оттоци, причиняващи нарушаване на санитарните норми, замърсяване и корозия на съоръженията.

- При интензивно развитие на водна растителност във водохранилищата трябва да се проведат мероприятия за нейното унищожаване, както и противомаларични мероприятия.

- Водните басейни, вътрешните повърхности на проветряваните стоманобетонни кули и азбестоциментовите обшивки на оросителните и охладителните кули, които се намират в контакт с вода и влажен въздух, трябва да имат сигурна хидроизолация.

- Всички дървени части на водните кули трябва да бъдат импрегнирани: оросителите - със слабо измиващи се минерални антисептици, а обшивката на вентилираните кули и противозаледяващите щитове и стълби - с маслени антисептици.

- Прегледи на основните конструкции на водните кули (кула, оросител и неговия скелет, водоразпределително устройства и вентилационно съоръжение) трябва да се извършват ежегодно при положителни температури на въздуха. Резултатите от прегледа се отбелязват в дневник.

- Въздушните прозорци на временно изключените (неизползваните през зимата) охладителни кули трябва да бъдат затворени. Изключените охладителни кули трябва да се намират под наблюдение на органите за  пожарна безопасност.

- За да се намали запушването на дюзите, в челата на разпределителните тръби на пръскащите басейни трябва да се монтират еволвентни дюзи с по-големи изходни отвори (50 mm и повече).

- (1) Лятно време трябва да работят всички разпределителни тръби на пръскащите басейни. При понижаване на налягането на водата в разпределителните тръби под 0,05 МРа част от тях се изключва от работа.

- (2) За избягване на заледяване в граничните зони на пръскащите басейни налягането на водата в крайните разпределителни тръби трябва да бъде намалено.

- Водоразпределителните системи на водните кули и на пръскащите басейни трябва да се контролират постоянно. Те трябва да се промиват най-малко 2 пъти в годината - преди настъпването на летния и зимния сезон.

- При кратковременни спирания на водна кула или пръскащ басейн през зимния период трябва да се осигури циркулация на топла вода за предотвратяване на заледяването им.

- Пръскащите басейни и водните кули трябва да се ремонтират при необходимост, но най-малко 1 път на 4 години, както и при изобилни овлажнявания, сигнализиращи за повреди на хидроизолацията.

- Глава осма

- ТРЪБОПРОВОДИ И ПОМОЩНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

- Раздел I

- Тръбопроводи

- Преди включване на студен тръбопровод трябва да бъдат проверени изправността на топлинната изолация, реперите и опорите, възможността за свободно разширяване на тръбопровода при загряване, състоянието на дренажите и обезвъздушителите, на предпазните устройства и на уредите за топлинен контрол.

- По време на експлоатация на паропроводите трябва:

1. да се проверяват топлинните разширения (по показанията на реперите) и липсата на вибрации;

- 2. да се контролират периодично пълзенето, качествата на метала на основните тръбопроводи и качествата на заваръчните съединения (чрез дефектоскопия);

- 3. да се следи за плътността на арматурите и на фланцовите съединения.

- Пълзенето и качествата на метала и на заваръчните съединения трябва да се проверяват в съответствие с изискванията на специализираните нормативни актове за технически надзор на парните и водогрейните котли и на съответните стандарти.

- Схемите на тръбопроводите и тяхната експлоатация трябва да изключват възможности за повреди на тръбопроводите за ниско налягане при наличие на връзки с тръбопроводите за високо налягане.

- По време на загряване на главни паропроводи за налягане 9 МРа и по-високо и на паропроводи с междинно загряване трябва строго да се спазват нормираните скорости на изменение на температурата на метала и да се контролират техните топлинни разширения.

- В хоризонталните си участъци всички паропроводи трябва да имат наклон по посока на движението на флуида не по-малък от 1:250.

- (1) Дренажната система трябва да осигурява пълно отделяне на кондензата при загряване, изстиване и изпразване на тръбопроводите.

- (2) При събиране на няколко дренажни тръбопровода на всеки от тях трябва да се монтира спирателна арматура.

- (3) Кондензатът и топлината от постоянните дренажни тръбопроводи трябва да се използват в топлинната схема.

- Запълването на неизстиналите дебелостенни паропроводи на правотоковите котли (при пускане и поставяне под налягане) трябва да се извършва, като непрекъснато се контролира разликата между температурите на стените на тръбопроводите и на флуида. Тази разлика не трябва да превишава установените норми.

- Шибрите и вентилите на тръбопроводите трябва да имат надписи с названия или номера в съответствие със схемата на тръбопроводите, както и указатели за посоката на въртене на задвижващото колело и за степента на отваряне на спиращия орган.

- Арматура, която се намира постоянно или продължително при подналягане, трябва да бъде хидравлично уплътнена.

- (1) Тръбопроводите и арматурите трябва да се ремонтират по време на ремонта на съответните агрегати.

- (2) Ремонтираните арматури трябва да бъдат изпитани на плътност:

1. при налягане, равно на 1,25 от работното - когато ремонтът е свързан с демонтиране на арматурата;

- 2. при работно налягане - когато арматурата е ремонтирана на място.

- Преди монтирането им на място предпазните устройства трябва се регулират на стенд, като се извърши проверка на плавността на хода на регулиращите органи и на плътността на спиращите органи.

- При затягане на съединителните шпилки на паропроводи и арматура с абсолютно налягане на парата 9 МРа и по-високо трябва да се използват за контрол специални приспособления. Не се допуска механично натоварване на шпилките над допустимата стойност.

- Топлинната изолация на тръбопроводите и съоръженията трябва да се поддържа в изправно състояние.

- (1) При температура на окръжаващия въздух +25 С температурата на повърхността на изолацията не трябва да превишава:

1. 45 С - за обекти с температура на топлоносителя до 500 С включително;

- 2. 48 С - за обекти с температура на топлоносителя над 500 С (до 
650 С).

- (2) Топлинната изолация на фланцовите съединения, арматурите и участъците от тръбопроводите, които се подлагат на периодичен контрол (заваръчни съединения, определяне на пълзенето и др.), трябва да бъде изпълнена от отделни лесно свалящи се елементи.

(3) Топлинната изолация на основните тръбопроводи, на разположените на открито тръбопроводи и на участъците от повърхности с температура над 200 С и намиращи се наблизо до маслени резервоари, маслопроводи, мазутопроводи и кабелни линии трябва да имат метални или специални пластмасови покрития.

- (1) Обектите, чиято температура на флуида е по-ниска от температурата на обкръжаващия ги въздух, трябва да имат антикорозионно и топлоизолационно покритие.

- (2) Когато повърхността на топлинната изолация е без метална обшивка, тя трябва да бъде боядисана. При наличие на метална обшивка или покритие с алуминиева боя върху повърхността се нанасят маркировъчни пръстени.

- (3) Оцветяването и означенията на тръбопроводите за пара и вода трябва да отговарят на специализираните нормативни актове за технически надзор и на съответните стандарти.

- Раздел II

- Помощни съоръжения

- Преди включване в действие на помощно съоръжение трябва да се провери изправността на предпазните и автоматичните устройства и на контролно-измервателните уреди.

- Предпазните клапани на помощните съоръжения (редукционни уредби, деаератори и др.) се проверяват след монтаж и след ремонт, но най-малко 1 път на 6 месеца.

- Автоматично включените резервни редукционни уредби трябва да бъдат постоянно подгрети и да се намират в състояние на готовност за включване в работа.

- (1) Забранява се експлоатацията на редукционно-охлаждащата уредба (РОУ) при изключени предпазни клапани от страната на редуцираната пара.

(2) Не се допуска използването на спирателна арматура за редуциране на налягане.

- Когато редукционно-охлаждащата уредба работи паралелно с турбина, характеристиката на регулатора за налягане на РОУ трябва да отговаря на характеристиката на регулатора за налягане на пароотнемането или на противоналягането на турбината.

- За целия диапазон на натоварване на редукционно-охлаждащата уредба температурата на редуцираната пара трябва автоматично да се поддържа равна на температурата на парата в пароотнемането или в противоналягането на турбината.

- Режимът на периодичните продухвания и регулирането на непрекъснатите продухвания на паропреобразуващите и изпарителните уредби се определят въз основа на резултатите от топлохимични изпитвания.

- Забранява се включването на питателна вода при неизправност дори само на една от защитите или на едно от средствата за дистанционно управление.

- Резервните питателни помпи трябва да се намират в състояние на постоянна готовност за пускане в действие. За целта:

1. шибрите на нагнетяващите и засмукващите тръбопроводи към резервните питателни помпи трябва да бъдат отворени;

- 2. към спиращия клапан на турбинното задвижване трябва да бъде подадена пара, а турбината трябва да бъде подгрята и сигурно дренирана.

- Резервните питателни помпи трябва да се изпробват 1 път в месеца.

- Периодично (по график) трябва да се проверява действието на устройството на автоматично въвеждане на резерва (АВР) при включването на питателните помпи с електрическо задвижване.

- Автоматът за безопасност на турбината за задвижване на питателната помпа трябва да се изпитва най-малко 1 път на 6 месеца, както и след ремонт или продължителен престой (повече от 1 месец) на помпения агрегат.

- Основен ремонт на питателните помпи трябва да се извършва след 12 000-15 000 h работа. В случай че производителността на помпата намалее, ремонтът може да се извърши и по-рано от посочения срок.

- (1) Ремонтът на деаераторите, редукционно-охлаждащите, изпарителните и паропреобразуващите уредби и резервоари се извършва при необходимост.

- (2) След изпразване и почистване на резервоарите трябва се проверява състоянието на антикорозионните покрития на вътрешните им повърхности.

- (3) Деаераторът трябва да бъде незабавно изключен от действие при възникване на пропуски на пара от заваръчните шевове на акумулиращия резервоар или на колонката.

- Глава девета

- ТОПЛОФИКАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ В ЦЕНТРАЛИТЕ

- Режимът на топлофикационните инсталации (температура на мрежовата вода, налягане в обратния тръбопровод, налягане или разход на мрежова вода в подаващия тръбопровод) трябва да се поддържа в строго съответствие с графика на външната температура и заданието на диспечера на топлинната мрежа.

- Отклоненията от зададения режим не трябва да превишават:

- 1. на температурата на постъпващата в топлинната мрежа вода - 2 С;

- 2. на налягането в обратния тръбопровод - 0,02 МРа;

- 3. на налягането в подаващия тръбопровод - 5 %;

- 4. на дебита на мрежовата вода - 3 %;

- 5. на налягането и температурата на парата на потребителите - 5 %.

- Допуска се средната денонощна температура на обратната вода от топлинната мрежа да превишава зададената с не повече от 2 С. Намаленията на температурата на обратната вода спрямо графика не се ограничават.

- За всеки нагревател и за група нагреватели чрез изчисления и изпитвания трябва да се установяват:

1. топлинната производителност и съответните за нея параметри на нагряващата пара и мрежовата вода;

- 2. максималната температура на мрежовата вода;

- 3. максимално допустимите налягания на водата и парата;

- 4. дебитът на мрежовата вода и съответните му загуби на налягане.

- Чрез изпитвания трябва да се определят максималните загуби на налягане във водогрейните котли, тръбопроводите и помощните съоръжения на топлофикационната инсталация (измервателни диафрагми, утайници, възвратни клапани и др.).

- Температурата на водата на изхода от топлинната мрежа трябва да се изменя постепенно и равномерно със скорост не по-голяма от 
30 С/h.

- При работа на мрежовите подгреватели трябва да се осигуряват:

1. контрол на нивото на кондензата и на устройството за автоматично поддържане на нивото и отделяне на кондензата;

- 2. отвеждане на некондензиралите газове от парното пространство в атмосферата или в кондензатора на турбината.

- (1) Захранване (доливане) на топлинната мрежа трябва да се извършва непрекъснато и да се поддържа необходимото налягане в засмукващите части на мрежовите помпи при динамичен режим на топлинната мрежа, както и  да се осигурява необходимото налягане при статичен режим. Когато разликата между наляганията при статичен и при динамичен режим е над 0,1 МРа, допуска се монтирането на две групи захранващи помпи с различни налягания.

- (2) Водата за доливане трябва да се подава в обратния колектор на топлинната мрежа или във всяка включена към него магистрала. При отворена система вода се долива и в подаващия колектор и във всяка включена към него магистрала за работа през летния период.

- (1) За промиване на топлопроводите и за доливането им в аварийни случаи трябва да се осигури вода от питейния или от техническия водопровод.

(2) Всеки случай на подаване на необработената вода трябва да се отбелязва в оперативния дневник, като се посочват количеството на подадената вода и източникът на водоснабдяването.

- В тръбопроводите за доливане с техническа или водопроводна вода трябва да има контролен кран между два затворени шибъра. При нормална работа на топлинните мрежи контролният кран трябва да бъде отворен.

- При наличие на резервоари-акумулатори трябва да се контролира режимът на тяхната работа. Вътрешната и външната им повърхност трябва да бъдат защитени от корозия, а повърхността на водата - от аерация.

- Мрежовите, кондензните и захранващите помпи трябва да имат откъм нагнетателната си страна спирателни шибри и възвратни клапани. Забранява се помпите да работят при неизправни или изключени възвратни клапани. Пред мрежовите помпи от първата степен трябва да се монтират утайници.

- Дебитът на водата през топлофикационните водогрейни котли трябва да се поддържа постоянен.

- Когато в топлофикационните водогрейни котли се изгаря сернист мазут, трябва да се спазват следните изисквания:

1. подаваната в котела вода да бъде с температура над 110 С; при изгаряне на слабосернист мазут температурата на подаваната в котела вода да не бъде по-ниска от точката на оросяване на димните газове;

- 2. конвективните повърхности да се измиват периодично с алкална гореща вода;

- 3. изходната вода да се неутрализира и очиства.

- Забранява се работата на водогрейните котли, когато е изведена или неизправна която и  да е от основните им защити.

- Изправността на автоматичните и защитните устройства на водогрейните котли трябва да се проверява след ремонт и продължителен престой, а също и периодично - по утвърден график.

- При спиране на водогрейните котли (за почистване, в резерв и др.) с пропускане на гореща вода през тях трябва да се затворят плътно всички шибри и прегради на газовъздушния тракт и всички ревизионни отвори и люкове.

- (1) При спиране на водогрейните котли за повече от 
30 денонощия трябва да се консервират нагревните повърхности - отвън те се покриват с обработени минерални масла, а отвътре котелът се напълва с деаерирана мрежова вода и се поддържа свръхналягане в горните му точки.

- (2) При спиране за повече от денонощие водогрейните котли трябва да се напълват с деаерирана мрежова вода.

- Граница между топлофикационните съоръжения на електроцентралата и на топлофикационната мрежа се считат разделителните шибри, монтирани на колекторите на електроцентралата или на изходящите от електроцентралата тръбопроводи. Тези шибри се монтират под разпореждане на електроцентралата и се обслужват от нейния персонал.

- Когато електроцентралата има средства за измерване, монтирани в топлинната мрежа зад разделителните шибри, датчиците на тези уреди, първите спирателни вентили, импулсните линии и самите уреди трябва да се намират под разпореждане на електроцентралата и се обслужват от нейния персонал.

- Топлофикационните съоръжения трябва да се ремонтират най-малко 1 път на 2 години през летния период по график, съгласуван с потребителите на топлинна енергия.

- Глава десета

- ТОПЛИННИ МРЕЖИ

- Техническата експлоатация на топлинните мрежи трябва да осигурява редовно снабдяване на потребителите с топлина под формата на гореща вода или пара при минимални загуби на топлоносител и топлина.

- Границите на обслужване на преносните топлинни мрежи са, от една страна, разделителните шибри, които са монтирани на топлопроводите, изходящи от колекторите на топлоизточника, а от друга - шибрите на отклоненията към абонатните станции или първите шибри на абонатните станции на потребителите.

- Всички съединения на тръбите в топлинните мрежи трябва да бъдат заварени, с изключение на местата за присъединяване на фланцови арматури. Допуска се заваряване на фланцови арматури непосредствено към тръбопроводите.

- Като уплътнителен материал в салниковите компенсатори и в арматурата трябва да се употребяват азбестов шнур и термоустойчива гума. Забранява се използването на памучни или конопени набивки.

- В топлинните мрежи трябва да се употребява стоманена арматура. Употребата на арматура от ковък (темперован) чугун се допуска само когато се полагат в земята тръбопроводи с диаметър до 80 mm и с температура на топлоносител до 300 С. Забранява се използването на арматура от сив чугун.

- Арматурите с диаметър 350 mm и по-голям - при водни топлинни мрежи, и с диаметър 200 mm и по-голям - при парни топлинни мрежи, трябва да имат обходни (байпасни) линии.

- Вентилите и шибрите на топлопроводите трябва да имат:

1. означения съгласно оперативните схеми и експлоатационните инструкции;

- 2. означения на посоката на движение на топлоносителя и на посоките на въртене на маховиците при отваряне и затваряне;

- 3. дистанционно, механично или електрическо задвижване - когато са недостъпни или обслужването им е свързано с опасност за експлоатационния персонал, а при диаметър 400 mm и по-голям освен ръчното задвижване трябва да имат и механизирано задвижване (електрическо или хидравлично).

- Елементите на тръбопроводите, които се обслужват или периодично се наблюдават и се намират над 2,5 m височина, задължително се монтират на площадки с постоянни стълби и парапети.

- Топлинните мрежи трябва да имат сигурна компенсация за температурните разширения чрез разделяне на компенсационни участъци с неподвижни подпори. Салниковите компенсатори трябва да имат репери за определяне на крайните положения в студено и в горещо време.

- На паропроводи с диаметър над 150 mm и с температура на парата над 300 С се монтират указатели за контролиране на разширенията и за наблюдаване състоянието на опорите.

- За контролиране на параметрите на топлоносителя при всички отклонения от основните водни магистрали (подаващи и връщащи) се монтират щуцери за манометри и гилзи за термометри.

- (1) Проходимите канали за топлопроводи и големите възлови шахти, в които са монтирани електрически съоръжения, трябва да имат електрическо осветление съгласно Наредбата за устройство на електрическите уредби.

(2) Проходимите канали трябва да имат нагнетателно-смукателна вентилация.

- (1) Подземните камери трябва да имат най-малко 2 входни люка със стълби.

- (2) Допуска се камерите с вътрешна площ до 2,5 m2 да бъдат само с 
1 люк.

- (1) Проходимите и полупроходимите канали трябва да имат люкове през всеки 300 m от трасето и в крайните точки на отделните участъци.

(2) Люковете не трябва да пропускат повърхностни води.

- Диаметрите на изпускателните щуцери се определят от условието тръбопроводите с диаметър до 300 mm да се изпразват за не повече от 2 h, а с диаметър 500 mm - за не повече от 4 h.

- Във всички най-ниско разположени точки на трасето и в долната част на вертикалните участъци на паропроводите трябва да има дренажни устройства за продухване. Когато паропроводът е с наклон по посока на движението на парата, дренажните устройства се монтират през 400-500 m, а при обратен наклон - през 200-300 m.

- В парните мрежи, които транспортират наситена пара, дренажните устройства се монтират в правите им участъци през 250-300 m - когато наклонът съвпада с посоката на движение на парата, и през всеки 
200 m - при обратен наклон.

- (1) За паропроводи за наситена пара кондензатът трябва непрекъснато да се отвежда през кондензоотделители.

- (2) Не се допуска работа на кондензатоотделителите към общ кондензопровод без наличието на възвратни клапи.

- За да се осигури дренирането, каналите и тунелите за топлопроводите трябва да имат наклон не по-малък от 3:1000, а в най-ниските им точки трябва да имат устройства за отвеждане на водата.

- При липса на възможност за гравитачно отвеждане на водата трябва да се осигури изхвърлянето й с помпи. Нивото на водата не трябва да достига до най-ниската точка на изолацията.

- Съединяването на топлопровода с канализацията трябва да се изпълнява чрез хидравличен затвор.

- Допуска се прокарването в общ канал на топлопроводи с други тръбопроводи, освен ако тръбопроводите са за леснозапалими или химически агресивни вещества.

- Забранява се строителството, складирането на материали и засаждането на многогодишни насаждения по трасетата на топлопроводите.

- При прокарване на топлопроводите над улици и пътища височината над земята на най-ниско разположената точка от изолацията на тръбопровода трябва да бъде не по-малка от 4,5 m, при преминаване над неелектрифицирана железопътна линия - не по-малка от 6,4 m, а над електрифицирана жп линия - не по-малка от 7 m.

- В случаите, когато разстоянието от най-ниско разположената точка на изолацията на топлопровода до нивото на земята е под 2 m, трябва да се осигурят условия за безопасно преминаване на пешеходци над топлопровода (например стълби с парапети и др.).

- (1) Външната повърхност на топлопроводите трябва да бъде защитена с топлоустойчиви антикорозионни покрития. Не се разрешава въвеждането в експлоатация на топлинни мрежи без външно антикорозионно покритие на тръбопроводите.

- (2) Тръбопроводите, арматурите и фасонните части трябва да бъдат покрити с топлинна изолация.

- Забранява се употребата в топлинните мрежи на горими и гниещи топлоизолационни материали и на топлоизолационни материали, съдържащи вещества, които отделят киселини, концентрирани алкали и сяра (в частност шлаки и кизелгур). Забранява се използването на насипна изолация в каналите. За закрепване на висяща изолация трябва да се употребява корозионноустойчив тел (поцинкован, помеден).

- Изпълнението на подземните топлинни мрежи трябва да изключва възможността за попадане на вода върху топлопроводите.

- (1) Всички новомонтирани топлопроводи трябва да се подложат на проверка за хидравличната плътност (под налягане), на изпитване при максималната изчислителна температура на топлоносителя, на измерване на блуждаещите токове и на изпитвания за определяне на топлинните и хидравличните загуби.

- (2) Въз основа на резултатите от изпитванията се определят показателите за топлинните и хидравличните загуби на топлинната мрежа.

- (3) Когато отделни новомонтирани участъци се включат към топлинната мрежа през отоплителния сезон, проверката при изчислителната температура се извършва след приключване на отоплителния сезон.

(4) Проверката на топлинната мрежа при изчислителна температура се извършва, като се поддържа максималната температура на водата в крайните участъци на мрежата в продължение  най-малко на 30 min.

- (1) Преди въвеждане в действие на водни топлинни мрежи и кондензопроводи, както и и след монтаж или основен ремонт те трябва да се промият.

- (2) В отворените системи на топлоснабдяване промиването на тръбопроводите на топлинните мрежи трябва да се извършва с питейна вода, докато се достигнат показателите, съответстващи на санитарните норми.

(3) След промиването необработената вода трябва да се източи и да се замени с деаерирана мрежова вода.

- Новомонтираните паропроводи се продухват, като парата се изхвърля в атмосферата.

- Пускането в действие на топлинните мрежи след монтаж, ремонт или временно спиране се извършва по предварително съставена програма, съгласувана с топлоснабдителното предприятие.

- Пускането в действие на парните мрежи се състои в извършването на следните основни операции:

- 1. загряване и продухване на паропроводите;

- 2. напълване и промиване на кондензопроводите;

- 3. включване на потребителите и извършване на пусково регулиране на мрежата.

- (1) Преди да започне загряването, всички шибри на отклоненията от загрявания участък трябва да бъдат плътно затворени, а дренажите на паропровода - отворени.

(2) Най-напред трябва да бъде загрята основната магистрала, а след това - всяко отклонение поотделно. За паропроводи с дължина до 200 m загряването на основния паропровод и на отклоненията от него може да се извърши едновременно.

- Пускането в действие на водните топлофикационни мрежи се състои в провеждане на следните основни операции:

- 1. напълване на мрежата с вода;

- 2. промиване на мрежата;

- 3. установяване на циркулация на водата;

- 4. проверка на плътността на мрежата;

- 5. включване на потребителите и регулиране на мрежата.

- При въвеждане в действие на водни мрежи след монтаж промиването се извършва, като в края на подаващия и на обратния топлопровод се монтират временни утайници. Утайниците се демонтират след второто промиване.

- Ежегодно след завършване на отоплителния сезон топлинните мрежи трябва да се изпитват под налягане, за да се открият подлежащите на отстраняване при основния ремонт слаби места и дефекти. След основния ремонт изпитването на мрежата под налягане трябва да се повтори, като се провери плътността на монтираната спирачна и регулираща арматура.

- Водните топлинни мрежи се изпитват с налягане, равно на 1,25 от работното налягане в подаващия колектор на електроцентралата, но не по-ниско от 1,6 МРа за подаващите тръбопроводи и от 1,2 МРа - за обратните. Посочените стойности на изпитвателните налягания се отнасят за най-високо разположените (по релефа на местността) части на топлинните мрежи.

- Контролни изпитвания на топлинните мрежи при изчислителната температура се извършват 1 път на 2 години, а за определяне на топлинните и хидравличните загуби (по участъци) - 1 път на 5 години.

- Състоянието на подземните тръбопроводи се контролира ежегодно, като по график се пробиват отвори в почвата до тръбопроводите (шурфовки) на всеки 2 km от трасето. Първата проверка се извършва не по-късно от 3 години след пускането на топлопровода в експлоатация. При всяка проверка се съставя акт, в който се посочват състоянието на тръбопровода, почвата, строителната конструкция и изолацията на тръбите и начинът за възстановяването им.

- Контролирането на корозията на тръбопроводите от блуждаещи токове се извършва, като се снемат общи потенциални диаграми на топлопроводите най-малко 1 път на 3 години. В зоните на действие на електрически защити от блуждаещи токове снемането на потенциални диаграми трябва да се извършва 1 път в годината поредно при летни и при зимни условия.

- Вътрешната корозия на водните топлинни мрежи и кондензопроводи се контролира периодично чрез анализиране на мрежовата вода и кондензата и чрез монтиране на индикатори за корозия в най-характерните точки.

- Разкопаване на тръбопроводи или извършване на работи в близост до тях от външни организации се допуска с разрешение и под контрола на предприятието, което стопанисва топлинната мрежа.

- Металните конструкции на топлинните мрежи (греди, мъртви опори, естакади, мачти и други елементи) трябва да бъдат покрити с корозионноустойчива боя.

- (1) Средногодишната загуба на топлоносител от изтичане за 1 h не трябва да превишава 0,25 на сто от обема на водата в топлинната мрежа и присъединените към нея системи за топлоснабдяване.

(2) Сезонната норма на загубата на топлоносител от изтичане се определя в границите на средногодишната стойност на загубите.

- Повредите в топлинните мрежи и топлинните точки на абонатите се отстраняват под контрола на предприятието, което стопанисва топлоразпределителните мрежи.

- Всеки район от топлинните мрежи трябва да има списък на шахтите и проходимите канали, изложени на опасност от проникване на газ. Преди започване на работа в такива шахти трябва да се провери липсата на газ. Газоопасните шахти трябва да бъдат означени, а люковете им - боядисани и сигурно заключени. Всички газоопасни шахти и участъци от трасето трябва да бъдат отбелязани на оперативната схема на топлинната мрежа.

- В диспечерския пункт на топлинната мрежа трябва да има оперативна схема на мрежата и график за реда на изключване и включване на участъците от топлинната мрежа при повреди.

- При нормален режим секциониращите шибри и спирателната арматура трябва да се намират в напълно отворено положение. Забранява се регулирането чрез тях на дебита на топлоносителя.

- (1) Топлопроводите и абонатните станции трябва да се обхождат по график.

(2) При обхождането трябва да се проверява състоянието на топлинната изолация, на салниковите компенсатори, на дренажните устройства и на строителните конструкции на топлопроводите и абонатните станции.

- (3) Резултатите от огледите трябва да се вписват в дневник или в обходен формуляр, а откритите дефекти - да се отстраняват във възможно най-кратък срок.

- (1) Топлинните мрежи и абонатните станции трябва да се ремонтират при необходимост - въз основа на резултатите от периодичните огледи (обхождания), изпитванията и ежегодните изпробвания под налягане и почвените пробиви (шурфовки).

(2) Основен ремонт на работещите без прекъсване топлинни мрежи се извършва 1 път на 2-3 години едновременно с ремонта на топлофикационните съоръжения.

- (3) Текущ ремонт на топлинните мрежи се извършва най-малко 1 път в годината.

- (4) Едновременно с ремонта на магистралните топлопроводи трябва да се ремонтират всички отклонения от тях и възлите за управление на местните системи.

- Глава единадесета

- АБОНАТНИ СТАНЦИИ

- В предприятията, които имат собствени източници на топлина, абонатната станция може да бъде изградена в котелния цех или в отделно помещение. Едно предприятие може да има няколко цехови абонатни станции.

- Независимо от това, на кого са зачислени, всички абонатни станции трябва да се намират под контрола на отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането на предприятието (организацията).

- В абонатната станция трябва да има:

- 1. принципни схеми на парните и водни мрежи;

- 2. схема за събирането и връщането на кондензата;

- 3. инструкция за обслужване;

- 4. норми за разход на топлоносител (за връщания кондензат);

- 5. режимни графици.

- Спиращата и регулиращата арматура в абонатната станция трябва да бъде номерирана в съответствие със схемата на станцията.

- Тръбопроводите и резервоарите за кондензат трябва да бъдат боядисани със съответен цвят.

- Абонатната станция трябва да бъде съоръжена със:

1. спираща арматура на подаващите и на обратните тръбопроводи за мрежова вода и на тръбопроводите за пара и кондензат;

- 2. устройства за изпускане на въздуха - в най-високите точки на водната мрежа, за източване на кондензата - в ниските точки на паропроводите, и дренажи за изпразване на системите;

- 3. регистриращи (самопишещи) уреди за измерване на налягането, температурата и разхода на гореща вода в подаващите и в обратните тръбопроводи и кондензопроводи;

- 4. водомер на байпаса на основния шибър на захранващия или на обратния топлопровод (за контрол на плътността на водната мрежа);

- 5. показващи уреди за измерване на налягането - до спиращата арматура на подаващите и на обратните тръбопроводи, на всеки подаващ тръбопровод след шибрите на разпределителния колектор, на засмукващия и на нагнетателния тръбопровод на всяка помпа.

- При липса на сигурни устройства за автоматика и контрол абонатните станции на промишлените предприятия и организации, употребяващи пара, трябва да се обслужват от постоянен дежурен персонал. Всички параметри на топлоносителя трябва да се записват в специален дневник. Всички оперативни превключвания, нарушения на режима и аварии се записват в дневника на дежурния.

- Глава дванадесета

- ПАРНИ ЧУКОВЕ

- Тази глава се отнася за техническата експлоатация на ковашките и щамповъчните парни чукове с маса на падащата част над 250 kg.

- В предприятието трябва да има утвърдена икономически обоснована схема за използване на отработената от чуковете пара.

- Не се разрешава работа с парен чук, който свободно изпуска отработената пара в атмосферата.

- Във всеки цех трябва да се води отчет за работните часове на всеки парен чук, за масата на изработените детайли за месец и за смяна и за разхода на пара.

- Часовата консумация, специфичният разход и големината на загубите на пара трябва да се определят чрез изпитвания периодично, но най-малко 1 път на 3 години.

- Външен оглед и изпробване на пароразпределителния механизъм трябва да се извършва при всяко приемане на смяната от работещия персонал и допълнително най-малко 1 път на смяна от дежурния шлосер.

- На паропровода за отработената пара трябва да бъде предвидено устройство за поддържане на зададеното противоналягане в работещата машина (чук, преса и т. н.) и люкове за почистване на паропровода.

- Трябва да се извършват вътрешен оглед и частична проверка на разпределителя, пароразпределителните клапани, дроселите, шибрите и уплътнителните пръстени на буталата най-малко 1 път в месеца.

- Системите за смазване на парните чукове трябва да се преглеждат, почистват и продухват най-малко 1 път в седмицата.

- Глава тринадесета

- СУШИЛНИ УРЕДБИ

- Тази глава се отнася за техническата експлоатация на всички сушилни уредби с непрекъснато или периодично действие, които работят при атмосферно налягане или под вакуум.

- Не се допуска сушене, ако сушилната камера не е запълнена по височина с материал за сушене.

- (1) При сушене на зърнести или надробени материали се препоръчва да се извършва рециркулация на въздуха, като отделеният от сушилната уредба въздух се почиства посредством пепелоотделящи камери, сухи или мокри циклони, мултициклони, механични филтри или електрофилтри.

(2) Кратността на рециркулацията на въздуха се определя чрез изчисления в зависимост от режима на сушене и противопожарните норми за концентрация на взривоопасни пари и прах, отделящи се при сушенето. Кратността на рециркулацията на въздуха трябва да бъде посочена в експлоатационната инструкция.

- Всяка сушилна камера трябва да има технологична карта за режима на сушене и часовников механизъм с фиксирано време за завършване на процеса на сушене.

- Режимът на работа на сушилната уредба и работните характеристики на основните и на помощните съоръжения се определят чрез експлоатационни изпитвания, които трябва да се извършват:

- 1. след основен ремонт;

- 2. след реконструкция и конструктивни изменения;

- 3. след отстраняване на неизправности, които причиняват неравномерно сушене, свързано с брак на продукция.

- При изпитване на сушилните уредби се определят количеството и параметрите на греещия топлоносител, температурата и влажността на сушилния въздух в различни точки на камерата, коефициентът на топлопредаване на нагревната повърхност, производителността и скоростта на въртене на вентилаторите (за сушилни уредби с принудителна циркулация на въздуха).

- В заводската или в цеховата лаборатория трябва да има електросушилен шкаф, аналитични и технически везни за определяне на влажността на изсушавания материал.

- Нагревните повърхности на калориферите на сушилните уредби трябва периодично да се почистват.

- Глава четиринадесета

- ИЗПАРИТЕЛНИ АПАРАТИ

- Правилата в тази глава се отнасят за техническата експлоатация на изпарителни апарати с периодично или с непрекъснато действие, които работят под налягане или при вакуум.

- Изпарителните апарати трябва да бъдат снабдени със следните средства за измерване и регулиращи уреди:

1. автоматични регулатори на налягането на постъпващата в първия корпус пара;

- 2. регистриращи и сумиращи или показващи и сумиращи параметри на тръбопровода за подаване на пара в цеха;

- 3. регистриращи манометри на тръбопровода за подаване пара в цеха;

- 4. манометри на греещата камера и в парното пространство на първия корпус; манометри и вакуумметри на греещата камера и в парното пространство на следващите корпуси;

- 5. автоматични регулатори на нивото на разтвора;

- 6. показващи и сигнализиращи вакуумметри на тръбопроводите, идващи от барометричните или повърхностните кондензатори;

- 7. живачни или съпротивителни термометри за всички изпарителни апарати, нагреватели и барометрични повърхностни кондензатори;

- 8. водомер за отчитане на постъпващата в цеха вода за разтвора;

- 9. разходомери за постъпващия за изпарение разтвор.

- За осигуряване на нормален режим на работа на изпарителния апарат трябва да се спазват следните изисквания:

1. да се подава непрекъснато грееща пара в първия корпус и да не се допускат отклонения на налягането на греещата пара извън допустимите граници с повече от 10 kРа;

- 2. да се поддържа предвиденото с технологичния режим разпределение на температурата и налягането в корпусите на изпарителния апарат;

- 3. да се отвежда непрекъснато кондензатът от греещата камера на изпарителния апарат и периодично да се проверява качеството на кондензата;

- 4. непрекъснато да се захранва изпарителният апарат с разтвор, загрят до температура, близка до температурата на кипенето му;

- 5. да се следи за нормалното прехвърляне на разтвора от корпус в корпус и непрекъснато да се отвежда готовият продукт от последния корпус, като се поддържа определеното ниво на разтвора в апарата;

- 6. да се поддържа предвиденият по технологичния режим вакуум; температурата на отвежданата от барометричния кондензатор вода трябва да се поддържа в предвидените в технологичния режим граници;

- 7. въздухът да се отстранява от греещата камера чрез специални вентили най-малко 1 път на смяна;

- 8. строго да се спазват графикът и начинът за промиване на изпарителния апарат, а при необходимост да се извършва извънредно промиване и почистване;

- 9. да се поддържат в изправност автоматичните устройства, топлоизмервателните и регулиращите уреди, арматурата и помощните съоръжения на изпарителната уредба.

- Глава петнадесета

- РЕКТИФИКАЦИОННИ УРЕДБИ

- Правилата в тази глава се отнасят за техническата експлоатация на ректификационни уредби с периодично и непрекъснато действие, работещи под вакуум или под налягане, като нагряването на продуктите се извършва с помощта на повърхностни топлообменици.

- Ректификационните уредби трябва да имат:

1. приспособления за кондензиране на отделящата се пара (кондензатори, дефлегматори);

- 2. диафрагми или разходомери за измерване на количествата на постъпващите и отвежданите продукти;

- 3. наблюдателни стъкла за наблюдаване и регулиране на дебита на преминаващите продукти.

- Ректификационните уредби трябва да бъдат снабдени със следните средства за измерване:

- 1. показващи и сумиращи разходомери за пара и кондензат;

- 2. регистриращи манометри;

- 3. манометри, вакуумметри и термометри за измерване на налягането и температурата;

4. термометри на тръбопроводите за подаваната и отвежданата вода от ректификационния апарат;

- 5. уреди за автоматичен контрол и за дистанционно измерване на температурата и налягането.

- Освен посочените уреди по чл. 1089 работещите под вакуум ректификационни апарати трябва да бъдат съоръжени и с:

- 1. регулатори на вакуума;

- 2. междинен цилиндър за предпазване на вакуумпомпата от подаване на течност в нея;

- 3. капкоуловител за съдържащите се в парата капки от дестилата.

- За осигуряване на нормален режим на ректификационна уредба е необходимо:

1. да се контролира действието на регулаторите на налягането на парата, като не се допускат колебания на налягането на греещата пара над 20-30 кРа;

- 2. да се контролират постъпването и температурата на охлаждащата вода в кондензатора, дефлегматора и охладителя;

- 3. да се поддържа разпределението на температурата и налягането в ректификационната уредба съобразно технологичния режим;

- 4. да се контролира отвеждането на кондензата от греещата повърхност на ректификационната уредба и качеството му (чрез химичен анализ);

- 5. да се контролира херметичността на апаратурата и арматурата на ректификационната уредба, като не се допускат загуби на дестилационни смеси или продукти поради недостатъчната плътност на арматурата, съединенията и др.; да се контролират температурата и качеството на отвежданата вода от греещата камера, повърхностния кондензатор и др. с цел да се предотвратява попадането в тях на дестилационни продукти;

- 6. да се контролират състоянието и действието на автоматичните регулиращи устройства, арматурата, средствата за измерване и помощните съоръжения на ректификационната уредба.

- (1) При използване в ректификацонната уредба на пара с различни параметри (свежа пара, отработена пара и др.) трябва да бъдат монтирани отделни кондензоотделители. Не се допуска отвеждането на кондензат от пара с различни параметри да се извършва с общо кондензно гърне.

(2) В зависимост от качествата и възможностите за използването му кондензатът от пара с различни параметри трябва да се събира в общи или в отделни резервоари за кондензат.

- При ректификация на спирт или други възпламеняеми продукти уредбите се експлоатират по специални инструкции.

- Глава шестнадесета

- ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СИСТЕМИ ЗА ГОРЕЩО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

- Тази глава се отнася за техническата експлоатация на системите за отопление и за горещо водоснабдяване на промишлените предприятия и организации.

- В системите за отопление чрез пара трябва да се осигуряват:

- 1. равномерно нагряване на всички нагревателни тела;

- 2. пълно кондензиране на постъпващата в нагревателните тела пара;

- 3. пълно събиране и връщане на кондензата.

- В системите за отопление чрез топла вода трябва да се осигуряват:

- 1. равномерно нагряване на всички отоплителни тела;

- 2. отклонението на температурата на връщащата се вода да не бъде повече от 2 С спрямо предвидената по графика;

- 3. запълване с вода на най-високо разположените точки на системата;

4. налягането в системата да не надвишава допустимото за нагревателните тела;

- 5. коефициентът на смесване при директно присъединените отоплителни системи да не бъде по-малък от изчисления.

- Местните системи за водно отопление трябва да се запълват с вода от топлинната мрежа. Скоростта и редът на пълненето трябва да бъдат съгласувани с топлоснабдителната организация.

- Обслужването на системите за водно и парно отопление включва:

1. пълен оглед на скритите елементи на системите - най-малко 1 път в месеца;

- 2. основен преглед на най-отговорните елементи на системите (помпи, спирателна арматура, средства за измерване, автоматични устройства) - най-малко 1 път в седмицата;

- 3. обезвъздушаване на системите съгласно местните инструкции;

- 4. почистване на външната повърхност на нагревателните тела от прах - най-малко 1 път в седмицата;

- 5. промиване на утаителите - периодичността на промивките се определя в зависимост от степента на замърсяването, която се установява по разликата в показанията на манометрите преди и след утаителите;

- 6. ежедневен контрол на температурата и налягането на топло-носителя, нагряването на отоплителните тела и температурата на контролните точки в помещенията.

- (1) След завършване на отоплителния сезон отоплителните системи трябва да се промият до пълно избистряне на водата. Промиването може да се извърши със сгъстен въздух.

(2) За защита от корозия системите трябва да бъдат постоянно пълни с деаерирана вода (с изключение на времето за ремонт).

- Дефектите на отоплителната система трябва да бъдат записвани в специален дневник и вземани пред вид при съставяне на плана за ремонтните работи. Дефектите, които не изискват изпразване на системата, трябва да се отстраняват веднага.

- Графиците за текущ и основен ремонт на отоплителната система трябва да бъдат съгласувани с графиците за ремонт на отопляваните помещения, като се осигури пълно завършване на всички ремонтни работи не по-късно от 15 дни преди началото на отоплителния сезон.

- (1) В началото на отоплителния сезон цялата отоплителна система трябва да бъде изпитвана под налягане. Системата се изпитва независимо от това, дали е ремонтирана, или не.

- (2) Стойностите на изпитвателните налягания се приемат, както следва:

1. за съоръженията в абонатните станции - 1,25 от работното налягане (за работното налягане се приема налягането пред входния шибър - откъм страната на захранващата мрежа);

- 2. за отоплителни системи не по-малко от 0,6 МРа.

- Всички нови и основно ремонтирани системи за горещо водоснабдяване трябва да бъдат изпитани за плътност с налягане, равно на работното налягане плюс 0,5 МРа, но не повече от 1 МРа. Изпитването на плътността на системата за горещо водоснабдяване трябва да се извършва със задължително участие на представител на топлоснабдителната организация.

- В случаите, когато вода за горещо водоснабдяване се използва периодично и кратковременно, но с голям дебит, трябва да се използват резервоари-акумулатори.

- (1) Като източник на топлина за отопление и горещо водоснабдяване трябва максимално да се използва парата от топлоизползващите апарати посредством кондензоохладители или баки-акумулатори за пара.

(2) Отоплението на промишлените предприятия трябва да се извършва с топлоносител топла вода. Парно отопление се допуска само по изключение за малки консуматори.

- За отчитане на топлината и водата за горещо водоснабдяване при непосредствено водочерпене в абонатната станция трябва да има 2 разходомера (водомера), монтирани на подаващия и на обратния тръбопровод.

- (1) Преди включването в експлоатация ремонтираните отоплителни системи трябва да бъдат подложени на топлинно изпитване.

(2) Топлинното изпитване трябва да се провежда при температура на топлоносителя, съобразена с външната температура по време на изпитването.

(3) В процеса на топлинното изпитване трябва да се извърши настройка и регулиране на отоплителната система.

Глава седемнадесета

АГРЕГАТИ ЗА ВЪЗДУШНО ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИОННИ

СИСТЕМИ

- Тази глава се отнася за техническата експлоатация на агрегати за въздушно отопление и за вентилационни системи в промишлени предприятия (организации).

- Преди приемане в експлоатация (след монтаж или реконструкция) инсталациите за въздушно отопление трябва да бъдат подложени на изпитване за определяне на ефективността на действието им, на съответствието на паспортните и проектните данни и за спазването на санитарните норми.

- В процеса на изпитването трябва да се определят:

- 1. производителността и налягането на вентилаторите;

- 2. скоростта на въртене на вентилаторите и електродвигателите;

- 3. инсталираната мощност и действителното натоварване на електродвигателите;

- 4. разпределението на въздуха и налягането му в разклоненията на въздухопроводната мрежа и в крайните точки на всички участъци;

- 5. температурата и относителната влажност на подавания и изхвърляния въздух;

- 6. топлинната производителност на калориферите;

- 7. температурата на водата преди и след калориферите;

- 8. температурата и влажността на въздуха преди и след овлажнителната камера;

- 9. коефициентът на очистване на въздуха от филтрите;

- 10. наличието на просмукване или изтичане на въздух от отделните елементи (въздуховоди, фланци, камери, филтри и т. н.).

- (1) Изпитванията трябва да се проведат за изчисления товар и при температура на въздуха по температурния график.

(2) Преди започването на изпитванията трябва да бъдат отстранени откритите по време на огледа дефекти.

- Забелязаните недостатъци по време на изпитването и настройването на вентилационната система трябва да бъдат вписани във ведомостта за дефектите и своевременно отстранени.

- (1) За осигуряване на техническо ръководство на експлоатацията на отоплително-вентилационните инсталации отговорникът за техническата експлоатация на енергообзавеждането на предприятието (организацията) създава сектор по вентилация или предлага да се назначи съответен специалист в зависимост от големината на вентилационното стопанство.

(2) Като правило отговорност за експлоатацията на вентилационните уредби в цеха носи началникът на цеха. Той е длъжен да контролира изправността на вентилационните уредби.

- Началникът на смяната отговаря за експлоатацията на вентилационните инсталации по време на своята смяна. При аварии или при преустановяване действието на вентилацията по други причини той е длъжен да запише в експлоатационния дневник причината за спирането и продължителността на престоя.

- Направените по време на монтажа, ремонта или при изпитванията изменения във вентилационната система трябва да се отразяват в паспортите и в експлоатационните инструкции.

- (1) Най-малко 1 път в седмицата експлоатационният персонал е длъжен да извършва основен преглед на съоръженията на системата на въздушно отопление и вентилация, като проверява режима на работа, положението на шибрите, нагряването на въздуха в калориферите, състоянието на топлопроводите и т. н.

(2) Инсталациите трябва да се обхождат ежедневно от дежурните шлосери.

- (1) Редът за включване и изключване на вентилационните инсталации се определя с местна инструкция.

(2) В почивни и празнични дни отоплително-вентилационните инсталации трябва да се изключват.

- Ремонтът на вентилационните инсталации, които обслужват пряко технологичния процес, се извършва едновременно с ремонта на технологичните съоръжения.

- (1) Калориферите за въздушното отопление трябва да се почистват чрез продухване със сгъстен въздух или с пара в зависимост от замърсяването им, но най-малко 1 път на 3 месеца.

(2) Продухване на калориферите трябва да се извършва и преди началото на отоплителния сезон.

- (1) За да не се замърсяват през летния период, всички калорифери трябва да бъдат затворени от страната на входа на въздуха.

- (2) Почистването на въздухопроводите от прах и пепел трябва да се извършва най-малко 2 пъти в годината, ако условията за експлоатация не налагат по-често почистване.

(3) Защитните мрежи и жалузи пред вентилаторите трябва да се почистват от прах най-малко 1 път на 3 месеца.

- Металните въздухоприемни шахти и външните жалузийни решетки трябва да имат антикорозионно покритие, което трябва ежегодно да се проверява и възстановява.

- Глава осемнадесета

- ПРОМИШЛЕНИ ПЕЩИ

- Раздел I

- Общи положения

- Правилата в тази глава се отнасят за всички промишлени пещи, които работят с твърдо, течно и газообразно гориво.

- При експлоатацията на промишлените пещи трябва да се спазват изискванията на другите глави от наредбата, които се отнасят за експлоатацията на елементите на промишлените пещи.

- Не се допуска въвеждането в експлоатация на промишлени пещи при липса на принципни и монтажни схеми и на технически паспорт с основните конструктивни и експлоатационни параметри на уредбата (вместимост, максимална производителност, мощност, работна температура и др.).

- Икономичното и технически целесъобразното запълване на всяка промишлена пещ се определя по опитен път съгласно приетата технология на топене или загряване на материала или изделието. Икономичното запълване трябва да осигурява най-добро използване на обема на пещта при минимален специфичен разход на гориво.

- При експлоатация на промишлени пещи, работещи с твърдо, течно и газообразно гориво, освен изискванията на наредбата трябва да се спазват и изискванията на експлоатационните инструкции на  производителя и на специализираните нормативни актове за безопасност на труда.

- Промишлените пещи трябва да се обслужват от персонал, който познава конструкциите на пещите и правилата за техническа експлоатация и за безопасност на труда при обслужването им.

- Промишлените пещи се приемат за експлоатация след пробна експлоатация и проведени изпитвания в горещо състояние, които се провеждат в съответствие с програмата, съдържаща се в техническата документация на пещта.

- Раздел II

- Силикатни пещи

- Персоналът, който обслужва силикатните пещи, трябва да осигурява спазването на технологичните инструкции, температурния режим на пещите и предписаното количествено съотношение между обработвания материал и горивото.

- Силикатните пещи трябва да се ремонтират съгласно инструкциите за експлоатация, съдържащи се в паспортите на пещите. Допуска се пещите, които работят при температури под 500 С, да се облицоват с обикновени строителни тухли. При по-високи работни температури трябва да се използват огнеупорни тухли.

- (1) Температурата на носещата конструкция на пещта трябва да се измерва по график и при нормална експлоатация не трябва да надвишава 150 С (с изключение 200 до 300 С).

(2) Металните елементи, които са свързани конструктивно с носещата рама и са изработени от обикновена стомана, трябва да се охлаждат в случаите, когато температурата им достига 500-600 С.

- Всяко тримесечие по график се проверява състоянието на изолацията на въздухопроводите за горещ въздух и техническото състояние на температурните им компенсатори.

- По време на експлоатацията по график трябва да се измерват скоростите на движение на въздуха и димните газове и да се осигурява спазването на проектните им скорости.

- Раздел III

- Стъкларски пещи

- Включването в експлоатация на стъкларските пещи обхваща: почистване на всички вътрешни повърхности от замърсявания; изсушаване и нагряване на пещите; стопяване на стъкло за запълване на басейна със стъклена маса или подготовка на стъклени трошки; проверка на техническото състояние на средствата за измерване.

- (1) Подсушаването и постепенното нагряване на пещите се извършват по определен температурен график.

(2) При изработване на температурния график следва да се имат пред вид както видът и свойствата на огнеупорния материал, така и конструкцията и размерите на пещта.

(3) По време на нагряването трябва да се контролира температурата по оста на главния свод и в регенераторите.

- Напреженията в материала и деформациите на свода по ширина трябва да се регулират с напречни стоманени обтегачи. През време на нагряването те трябва постепенно и внимателно да се отпускат, за да поемат разширението на свода.

- По време на нагряването на пещта се допуска повдигането на свода по средната му линия с до 250 mm. Повдигането се контролира чрез висящи над свода отвеси.

- При редовна експлоатация текущото обслужване на пещите включва: подаване на шихта; подаване на въздух и гориво; поддържане на оптимален режим на горене; поддържане на неутрално налягане в пещта и подходяща тяга; поддържане в изправност на механизмите и средствата за измерване.

- При работа на стъкларските пещи трябва да се контролират:

1. относителното равновесие между подаваната шихта и изработената стъкломаса;

- 2. съставът на димните газове;

- 3. нивото в пещта;

- 4. температурата на излизащите от регенераторите газове;

- 5. температурата в топилната част на пещта.

- Най-малко 1 път на всеки час трябва да се контролират:

- 1. налягането във ваната и в подсводовото пространство на пещта;

- 2. разреждането в каналите и газоходите след регенераторите или рекуператорите и пред комина;

- 3. дебитът на въздуха и горивото.

- Раздел IV

- Керамични пещи

- Преди пускането им в действие керамичните пещи трябва да се почистят, прегледат и да се провери действието на всичките им механизми и средства за измерване.

- Включването в действие на нови или основно ремонтирани пещи обхваща етапите сушене, загряване и редовна експлоатация.

- (1) Сушенето на пещите трябва да се извършва постепенно, като се започне с вкарването на голямо количество въздух с умерена температура. През този период температурните шевове трябва да са отворени.

(2) Продължителността на сушенето зависи от типа и големината на пещта, от материалите и начина на изграждането им, от сезона и атмосферните условия през време на строителството.

- (1) Етапът загряване включва доизсушаване, достигане на работната температура и установяване на нормален температурен режим.

(2) По време на загряването пещите с носеща метална конструкция, която допуска стягане и отпускане, трябва да се поддържат в нормално стегнато състояние.

- Сушенето и загряването се извършват по предварително съставен график.

- Пещите се подлагат на прегледи по одобрен за предприятието график. Резултатите от прегледите и взетите мерки за отстраняването на неизправностите се записват в дневника на пещта.

- Глава деветнадесета

- ХЛАДИЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

- Тази глава се отнася за техническата експлоатация на хладилни инсталации, в които машинното охлаждане се осъществява чрез:

1. изпаряване на хладилния агент в топлообменни апарати и пряко отнемане на топлината от подлежащото на охлаждане тяло;

- 2. изпаряване на хладилния агент в топлообменни апарати и охлаждане на течен студоносител, чрез който се охлаждат телата;

- 3. изпаряване на хладилен агент в топлообменни апарати, при което се охлажда атмосферен въздух или друга газова смес.

- Пускането в действие на бутални и турбокомпресорни агрегати с голяма производителност (над 100 kW) се извършва при понижено налягане на засмукване.

- При обслужване на хладилна инсталация от няколко отделни агрегата сумарната инсталирана мощност на агрегатите не трябва да е по-малка от 1,1-1,5 от работната мощност на инсталацията.

- Студопроизводството на хладилните агрегати може да се регулира чрез:

1. пускане и спиране на компресорите - допуска се при машини с мощност до 5 kW, както и при средни и големи хладилни инсталации, обслужвани от няколко паралелно работещи компресора; студопроизводството на компресорите трябва да се избира така, че пусканията да не бъдат повече от 4-6 бр./h;

2. изменяне на скоростта на въртене на компресорите - осъществява се при променлив ток чрез използване на многоскоростни електродвигатели, а при постоянен ток - чрез включване на съпротивление във веригата на възбуждане на двигателя;

- 3. дроселиране на налягането в смукателната линия (не се препоръчва поради значително намаляване на икономичността на компресора);

- 4. изключване на отделни цилиндри - прилага се само при многоцилиндрови компресори за намаляване на степени на студопроизводството до 50 на сто;

- 5. отпускане на смукателните клапани - прилага се при всички компресори, с изключение на правотоковите;

- 6. включване на допълнително вредно пространство - прилага се при големи компресори с кръстоглав;

- 7.) използване на регулиращи байпаси - осъществява се чрез пропускане на пара от страната на цилиндъра към смукателната страна.

- След монтаж и основен ремонт основните топлообменни апарати трябва да се изпитват под налягане.

- Икономичната и рационална експлоатация на хладилните машини трябва да се контролира чрез непрекъснато измерване на количеството и параметрите на хладилния агент, на въздуха и на охлаждащата вода и посредством дебитомери, манометри, вакуумметри, термометри, влагомери и анемометри.

#### ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 70, ал. 1, т. 3 от Закона за енергетиката и енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 64 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.).

§ 2. Наредбата отменя досегашния Правилник за техническа експлоатация на енергопотребителите от 1980 г. на бившето Министерство на енергетиката.

§ 3. Наредбата влиза в сила 1 месец след обнародването й в “Държавен вестник”.

§ 4. Текстовете от тази наредба, които препращат към Наредбата за устройство на електрическите уредби, до влизането в сила на последната да се считат към досегашния Правилник за устройство на електрическите уредби.

§ 5. Указания по прилагане на наредбата дава председателят на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси.

Приложение № 1

към чл. 79

ПЕРИОДИЧНОСТ, ОБХВАТ И НОРМИ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА

ВЪЗДУШНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ НАД 1000 V

Според периодичността и обхвата си изпитванията в експлоатация се разделят на три типа, които се означават, както следва:

О - изпитвания при основен ремонт;

Т - изпитвания при текущ ремонт;

П - изпитвания при планово-профилактичен преглед (междуремонтни изпитвания).

Периодичността на изпитванията О и П се определя от отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането.

Обхват и норми на изпитванията

| № по ред | Тип на изпит-ването | Наименование на изпитването | Норми | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | П О О, П О, П П О, П П О, П | Проверка на габаритите и регулировка на проводниците и мълниезащитните въжета Проверка на фундаментите Проверка на изолаторите Проверка на съединенията на проводниците Измерване на преходното съпротивление на заземителите на стълбове и мълниезащитни въжета Проверка на точността на монтажа на стълбовете Външен оглед Проверка на силите в обтяжките на стълбовете | Действителните провеси на проводниците и мълниезащитните въжета трябва да се различават от проектните с не повече от 5 %. Разлики до 10 % се допускат, при условие че са спазени габаритите до земята и до пресичаните обекти според изискванията на Наредбата за устройство на електрическите уредби. Разстоянията от проводниците до частите на металните, стоманобетонните и дървените стълбове могат да се различават от определените в проекта с не повече от 10 % Разликата между вертикалните коти на разделните фундаменти в мястото на закрепването на стълбовете към тях не трябва да превишава 20 mm. Разликата между вертикалните коти на стъпките при общите фундаменти не трябва да превишава: за портални стълбове 20 mm, за ъглови стълбове 30 mm. Хоризонталното разстояние между осите на монолитните фундаменти на единични стълбове не трябва да се различава от проектното с повече от 0,4 %. Не се разрешава намаляване на диаметъра на закрепващите фундаментни болтове и оставянето на луфтове между петите на стълбовете и фундаментите Проверката се извършва с измервателна щанга Пресовите съединения се бракуват: а) при несъответстващи размери на съединителите; б) при наличие на пукнатини, следи от корозия и механични повреди; в) когато падът на напрежение надвишава два пъти пада в проводник със същата дължина; г) когато изкривяването на съединението превишава 3 % от дължината му; д) когато стоманената муфа на пресования съединител е разположена несиметрично. Клемните съединения се бракуват, когато падът на напрежение в тях надвишава 2 пъти загубата на напрежение в проводник със същата дължина Виж приложение № 9 за заземителните уредби Отклоненията на стълбовете трябва да не превишават стойностите, дадени в следващата таблица Сеченията на елементите на стоманоре-шетъчните стълбове не трябва да намаляват вследствие на корозия повече от 20 % спрямо изчислените. В стоманобетонните стълбове с напрегната арматура в експлоатационни условия се допускат пукнатини с широчина до 0,2 mm. Броят на такива пукнатини не трябва да надвишава 6 на 1 m дължина от стълба. Броят на влакнообразните пукнатини не се нормира. Не се допуска появяване на такива пукнатини на стоманобетонни стълбове с напрегната или частично напрегната арматура при експлоатационни натоварвания Да не се различават с повече от 20 % от проектните стойности | Извършва се при необходимост При напрежения до 35 kV проверката се извършва най-малко 1 път на 3 години. За стоящи и други типове изолатори - по местни инструкции Проверяват се най-малко 1 път годишно Извършва се в периода с най-малка проводимост на почвата Външният оглед се извършва при необходимост и съгласно местни инструкции |

Гранични стойности на отклоненията на изправени стълбове

на въздушни електропроводни линии

| № по ред | Тип на провер-ката | Вид на отклонението | Гранични стойности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | О, П О О | Отклонение на върха на стълба от вертикалната ос надлъжно и напречно на оста на линията или отношение на отклонението на върха към височината на стълба: а) за стоманорешетъчни стълбове б) за единични стоманобетонни стълбове в) за стоманобетонни портални стълбове с обтяжки г) за дървени стълбове Вертикално отклонение на върха на конзолата или отношение на отклонението към дължината на конзолата: а) за портални метални стълбове с обтяжки - при дължина на конзолата до 15 m - при дължина на конзолата над 15 m б) за единични стоманобетонни стълбове в) за стоманобетонни портални стълбове с обтяжки г) за дървени стълбове Отклонение на върха на конзолата от равнината, перпендикулярна на оста на линията: а) за стоманорешетъчни и стоманобетонни стълбове б) за портални стоманобетонни стълбове с обтяжки в) завъртане на конзолите спрямо оста на дървени стълбове | 1:200 1:150 100 mm 1:100 1:150 1:250 1:100 80 mm 1:50 100 mm 50 mm 5 |

Приложение N 2

към чл. 120, ал. 2 и чл. 130

ПЕРИОДИЧНОСТ, ОБХВАТ И НОРМИ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА СИЛОВИ КАБЕЛНИ ЛИНИИ

Според периодичността и обхвата си изпитванията в експлоатация се разделят на три типа, които се означават, както следва:

О - изпитвания при основен ремонт;

Т - изпитвания при текущ ремонт;

П - изпитвания при планово-профилактичен преглед (междуремонтни изпитвания).

Периодичност на изпитванията

| О Т П | Най-малко 1 път на 3 години. Най-малко 1 път годишно. По графици, утвърдени от отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането. |
| --- | --- |

Обхват и норми на изпитванията

| № по ред | Тип на изпит-ването | Наименование на изпитването | Норми | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | О,Т О П О О П П П П П | Определяне на целостта на жилата и фазировка Изпитване с постоянно напрежение Проверка на изсъхването на вертикално положени кабели Измерване на съпротивленията на заземяване Измерване равномерността на натоварване на кабелни линии Измерване на блуждаещите токове Контролиране на химичната корозия Измерване на натоварването Измерване на температурата на кабелите Изпитване на изолацията на кабели 3-6 kV с каучукова изолация с мегаомметър за напрежение 2500 V | Стойностите на изпитвателните напрежения и продължителността на изпитването са дадени в следващата таблица Разликите между работните температури на отделните точки не трябва да надвишават 2-3 С. Изсъхването може да бъде проверено и чрез снемане на зависимостта tg  = f(U) във вертикалните участъци на кабелната линия Неравномерното натоварване не трябва да води до претоварване на отделни фази Участъците от линиите в анодните и посокоизменящите се зони са подложени на вредно влияние в следните случаи: а) бронирани кабели, положени в слабо агресивна почва със специфично електрическо съпротивление на почвата >20 m при средна денонощна плътност на блуждаещите токове над 15 mA/m2; б) бронирани кабели, положени в агресивна почва (<20 m), независимо от плътността на блуждаещите токове; в) голи кабели с оловна обвивка, с разрушени броня и защитно покритие; г) стоманени тръбопроводи за високо налягане независимо от агресивността на почвата и изолационното покритие. Корозионната активност на почвата и естествените води се оценява по данните от химичния анализ на средата Токовото натоварване трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за устройство на електрическите уредби | Извършва се на вертикално положени кабели за напрежение 20-35 kV чрез измерване на температурата на оловната обвивка в различни точки Измерват се съпротивленията на заземяване на крайните кабелни муфи (глави), а на линиите 110-220 kV - и на металните конструкции на кабелните шахти Измерват се потенциалите и тока на кабелната обвивка в контролните точки и се проверяват параметрите на монтираната електрическа защита Извършва се, когато има повредени от корозия кабели и липсват данни за условията по трасето Извършва се по местни инструкции в участъци от трасето, където има опасност от прегряване на кабелите. Извършва се при малки ремонти (без смяна на кабела), най-малко 1 път годишно, а за сезонните предприятия - преди работния сезон |

Стойности на постоянните изпитвателни напрежения

за силови кабелни линии

| Тип на изпитването | Стойности на постоянните изпитвателни напрежения за силови кабелни линии с работно напрежение, kV |  |  |  | Продължителност на изпитването |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-10 | 20-35 | 110 | 220 | (за всяка фаза) |
| След основен ремонт В експлоатация | 6 Uн (56) Uн | 5 Uн (45) Uн | 250 kV 250 | 400 kV 400 | 15 5 |

Забележка. Изпитването на кабелни линии за напрежение до 1000 V при приемане за експлоатация и след основен ремонт може да се извърши с мегаомметър за напрежение 2500 V.

Приложение N 3

към чл. 170

ПЕРИОДИЧНОСТ, ОБХВАТ И НОРМИ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА КОМПЛЕКТНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ УРЕДБИ ЗА ЗАКРИТ И ОТКРИТ МОНТАЖ (КРУ и ОРУ)

Според периодичността и обхвата си изпитванията в експлоатация се разделят на три типа, които се означават, както следва:

О - изпитвания при основен ремонт;

Т - изпитвания при текущ ремонт;

П - изпитвания при планово-профилактичен преглед (междуремонтни изпитвания).

Периодичност на изпитванията

| О Т, П | Най-малко 1 път на 3 години. Периодичността се определя от отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането според местните условия |
| --- | --- |

Обхват и норми на изпитванията

| № по ред | Тип на изпит-ването | Наименование на изпитването | Норми | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | О О О О О | Измерване на съпротивлението на изолацията: а) на елементите от органични материали б) на вторичните вериги Изпитване с напрежение с промишлена честота в продължение на 1 min: а) изолацията на килиите на КРУ; б) изолацията на вторичните вериги (в продължение на 1 min) Измерване на активното съпротивление Измерване на натиска на разединяващите контакти на първичната верига Проверка на търкалящите се части и блокировки | Съпротивлението на изолацията трябва да бъде не по-малко от определеното от производителя Не по-малко от 1 М Стойностите на изпитвателните напрежения на напълно монтирана килия на КРУ се определят в проекта 1000 V Съпротивленията не трябва да превишават дадените от производителя Натискът в неподвижния контакт трябва да бъде в граници 100-150 N Извършват се 4-5 вкарвания и изкарвания на количката на КРУ. Проверява се работата на механичните блокировки и съвпадането на осите на подвижните и неподвижните контакти | Извършва с мегаомметър за напрежение 2500 V Извършва с мегаомметър за напрежение 500-1000 V Извършва се при изтеглена количка на КРУ |

Приложение N 4

към чл. 223, ал. 1

ПЕРИОДИЧНОСТ, ОБХВАТ И НОРМИ ЗА ИЗПИТВАНЕ

НА КОНДЕНЗАТОРНИ УРЕДБИ

Според периодичността и обхвата си изпитванията в експлоатация се разделят на три типа, които се означават, както следва:

О - изпитвания при основен ремонт;

Т - изпитвания при текущ ремонт;

П - изпитвания при планово-профилактичен преглед (междуремонтни изпитвания).

Периодичност на изпитванията

| О Т | Периодичността се определя от отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането Най-малко 1 път годишно |
| --- | --- |

Обхват и норми на изпитванията

| № по ред | Тип на изпит-ването | Наименование на изпитването | Норми | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Т Т О | Проверка за отсъствие на корпусно съединение Измерване на капацитета Изпитване с напрежение с промишлена честота | Съпротивлението на изолацията на изводите спрямо корпуса и отношението R60"/R15" не се нормира Измерената стойност на капацитета не трябва да се отличава от паспортните данни с повече от 2 % Изпитвателните напрежения и продължителността на изпитването са съобразно указанията на производителя | Извършва се с мегаомметър за напрежение 2500 V Кондензатори, които имат съединен с корпуса полюс, не се изпитват спрямо корпуса |

Приложение N 5

към чл. 238, ал. 2

ПЕРИОДИЧНОСТ, ОБХВАТ И НОРМИ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА АКУМУЛАТОРНИ УРЕДБИ

Според периодичността и обхвата си изпитванията в експлоатация се разделят на три типа, които се означават, както следва:

О - изпитвания при основен ремонт;

Т - изпитвания при текущ ремонт;

П - изпитвания при планово-профилактичен преглед (междуремонтни изпитвания).

Периодичност на изпитванията

| О Т П | По графици, установени от отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането. Най-малко 1 път годишно според местните условия. Най-малко 1 път в месеца. |
| --- | --- |

Обхват и норми на изпитванията

| N | Тип на изпит-ването | Наименование на изпитването | Норми | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | О, Т О,Т,П О О,Т,П О,Т П | Проверка на капацитета Проверка на плътността на електролита във всяка кутия (клетка) Химически анализ на електролита Проверка за изоставащи елементи Измерване на съпротивлението на изолацията на батерията Проверка на утайките в кутиите | Приведеният към температура 25 С капацитет трябва да съответства на указанията на производителя Гъстотата и температурата на електролита в края на зареждане и изпразване на батерията трябва да съответстват на указанията на производителя Параметрите на електролита трябва да съответстват на указанията на производителя В батерията не трябва да има повече от 5 % изоставащи елементи. Напрежението на изоставащите елементи в края на изпразването не трябва да се различава с повече от 11,5 % от средното напрежение на останалите елементи Не по-малко от 50 k при напрежение 110 V и от 100 k при напрежение 220 V Разстоянието от утайката до най-долния край на положителните плочи трябва да бъде не по-малко от 10 mm | Температурата на електролита не трябва да превишава +40 С Измерва се с мегаомметър за напрежение 500 V |

Приложение N 6

към чл. 260, ал. 1

ПЕРИОДИЧНОСТ, ОБХВАТ И НОРМИ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА СИЛОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ

Според периодичността и обхвата си изпитванията в експлоатация се разделят на три типа, които се означават, както следва:

О - изпитвания при основен ремонт;

Т - изпитвания при текущ ремонт;

П - изпитвания при планово-профилактичен преглед (междуремонтни изпитвания).

Периодичност на изпитването

| О Т П | За трансформатори в подстанции – за първи път на шестата година след влизането в експлоатация, след това - с периодичност, определена от отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането според местните условия и резултатите от изпитванията. За останалите трансформатори периодичността се определя въз основа на резултатите от изпитванията. Най-малко 1 път годишно за трансформатори в подстанции; най-малко 1 път на 3 години - за всички останали трансформатори; по местни инструкции - за трансформаторите, монтирани в зони със силно замърсяване. Определя се от отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането. |
| --- | --- |

Обхват и норми на изпитванията

| № по ред | Тип на изпит-ването | Наименование на изпитването | Норми | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. | О О,Т,П О, П О О О О О О О П О О О О О О О, П О, П | Определяне на възможността за включване на трансформатори без сушене Измерване на съпротивлението на изолацията: а) на намотките; б) на достъпни стегателни болтове, пръс-тени и яремни греди. Измерване на тангенса на ъгъла на диелектричните загуби в изолацията на намотките Определяне на отношението С2/С50 Определяне на отношението С/С Изпитване с напрежение с промишлена честота в продължение на 1 min на: а) изолацията на намотките заедно с проходните изолатори; б) изолацията на достъпните стегателни шпилки, пръстени и яремни греди Измерване на активното съпротивление на намотките Измерване на коефициента на трансформация Проверка на групите на свързване на трифазните трансформатори полярността на изводите на еднофазните трансформатори Измерване на тока и загубите на празен ход Проверка на работата на превключващото устройство и снемане на кръгова диаграма Изпитване на плътността на казана и радиаторите под налягане в продължение на 1 h при температура на маслото не по-ниска от +10 С Оглед и проверка на охладителната система Проверка на изправността на заземяването на гредите на магнитопровода, стегателните пръстени и магнитопровода Сфазиране на трансформа-торите Изпитване на трансформа-торното масло Пробно включване от 3 до 5 пъти на празен ход при номинално напрежение Изпитване на проходните изолатори: а) измерване на съпротивлението на изолацията; б) измерване на тангенса на ъгъла на диелектричните загуби; в) изпитване с напрежение с промишлена честота (заедно с намотките на трансформаторите) в продъл-жение на 1 min; г) проверка на херметичността с налягане 0,1 МРа; д) изпитване на трансформатор-ното масло (от маслонапълнените проходни изолатори) Изпитване на вградени токови трансформатори: а) измерване на съпротивлението на изолацията: - на първичните намотки; - на вторичните намотки; б) изпитване с напрежение с промишлена честота: - на първичните намотки - на изолацията на вторичните намотки (заедно с присъединени-те към тях вериги) в продължение на 1 min - на изолацията на достъпните стегателни болтове | Условията за включване на маслените трансформатори без сушене се определят от местни инструкции Не се нормира, но се отчита при комплексното оценяване на резултатите от измерването. Отношението R60"/R15" не трябва да се намали по време на ремонта с повече от 30 %. Не се нормира Стойността не трябва да се увеличи с повече от 30 % от измерената преди ремонта при същата температура Стойността му не трябва да се увеличи с повече от 10 % от измерената по-рано или трябва да се намира в границите, определени от производителя. Не се нормира, но не трябва да нарасне с повече от 50 % от по-рано измерената стойност Стойностите на изпитвателното напрежение са съобразно указанията на производителя Съпротивлението не трябва да се различава с повече от 2 % от средната стойност на съпротивлението за същите отклонения на намотките на другите фази или от данните на производителя Измерената стойност не трябва да се отличава с повече от 2 % от коефициента на трансформация на същото отклонение на другите фази или от данните на производителя Групата на свързване трябва да отговаря на посочената в паспортните данни и означената на табелката Не се нормират Заснетата кръгова диаграма не трябва да се различава от по-рано заснетата и от изискванията на заводската инструкция При изпитването не трябва да има теч на масло. След изпитва-нето се извършва проверка на връзката между разширителя и казана чрез наливане на масло Извършва се съгласно инструкциите на производителя Яремните греди, стегателните пръстени и магнитопроводът трябва да бъдат заземени Фазите трябва да съвпадат Показателите на трансформаторното масло са съобразно изискванията на производителя на трансформатора Не трябва да се получат признаци на незадоволително състояние на трансформатора Не по-малко от 1000 М Стойностите трябва да са съобразно инструкциите на производителя Показателите на трансформаторното масло са съобразно изискванията на производителя на трансформатора Не се нормира Не се нормира, но заедно с присъединените към тях вериги не трябва да бъде по-малко от 1 М Изпитвателните напрежения са съобразно указанията на производителя на трансформатора Извършва се с напрежение 1000 V | Условията за включване на сухите трансформатори без подсушаване се определят от производителя. При ремонт с пълна или частична подмяна на намотките трансформаторите подлежат на сушене независимо от резултатите от измерването. Ако активната част на трансформатора е престояла във въздух с относителна влажност до 75 % в продължение на 24 h за трансформатори за напрежение до 35 kV и 16 h за трансформатори за напрежение над 35 kV, тези трансформатори могат да се включат под напрежение без сушене. Извършва се преди ремонта и след приключването му Извършва се само при основен ремонт с мегаомметър за напрежение 1000-2500 V Извършва се преди и след ремонта на трансформатори, автотрансформатори и маслени реактори, имащи намотки за високо напрежение 110 kV и по-високо, или мощност 31500 kVA и по-големи Извършва се преди ремонта и след него Извършва се преди ремонта и след него Извършва се на всички отклонения на намотките, ако специално за това не се изисква изваждане на ядрото Извършва се при частична или пълна смяна на намотките и за всички отклонения на намотките на трансформатори, които имат устройство за превключване на отклоненията под товар Извършва се при ремонт с частична или пълна смяна на намотките Работата на превключващите устройства и натискът на контактите се проверяват основно съгласно заводските инструкции Извършва се с налягане на маслото, чието ниво в разширителя се приема: - за тръбни и гладки казани - 0,6 m; - за казани с вълнообразна повърхност или за казани с тръбни или с друг тип охладители - 0,3 m Извършва се при оглед на изваждащата се част на трансформаторите Извършва се при основен ремонт без смяна на намотките и при проверка на първичната комутация Проходните изолатори с хартиено-маслена изолация се измерват с мегаомметър 10002500 V Препоръчва се да се измерва и капацитетът на проходните изолатори Извършва се на маслонапълнените проходни изолатори само при отварянето им Извършва се с мегаомметър за напрежение 2500 V Извършва се само при токови трансформатори с открит магнитопровод |

Забележки:

1. Изпитванията по т. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 и 13 не са задължителни за трансформатори с мощност до 
630 kVA включително.

2. На изпитвания по т. 1, 3, 4, 5 и 13 не се подлагат сухите трансформатори за всички мощности. В зависимост от мощността и предназначението им в местни инструкции се определят типовете сухи трансформатори, които се подлагат на изпитванията по т. 7, 8, 9 и 10.

Приложение  N 7

към чл. 287

ПЕРИОДИЧНОСТ, ОБХВАТ И НОРМИ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ЗА ПРОМЕНЛИВ ТОК

Според периодичността и обхвата си изпитванията в експлоатация се разделят на три типа, които се означават, както следва:

О - изпитвания при основен ремонт;

Т - изпитвания при текущ ремонт;

П - изпитвания при планово-профилактичен преглед (междуремонтни изпитвания).

Периодичност на изпитванията

| О Т, П | За двигатели на отговорни механизми, и за механизми, работещи при тежки условия (повишена температура, запрашеност и т.н.) – най-малко 1 път на 2 години. За двигатели, работещи при нормални условия, периодичността се определя от отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането според местните условия. Периодичността се определя от отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането според местните условия. |
| --- | --- |

Обхват и норми на изпитванията

| № по ред | Тип на изпит-ването | Наименование на изпитването | Норми | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. | О,Т О,Т О О О О О О О О О О О О | Измерване на съпротивлението на изолацията: а) на намотките на статора (на електродвигателите за напрежение над 2 kV или с мощност над 1000 kW се измерва и отношението R60"/R15") б) на намотките на ротора; в) на термодвойките; г) на лагерите. Изпитване на изолацията с напрежение с промишлена честота в продължение на 1 min Измерване на активното съпротивление на: а) на намотките на статора и ротора; б) на реостатите и пусково-регулиращите съпротивления. Измерване на въздушната междина между ротора и статора (ако конструкцията на електродвигателя позволява) Измерване на хлабините на плъзгащите се лагери Проверка на работата на празен ход в продължение на 1 h Измерване вибрациите на лагерите Измерване на изместването на ротора в посока на оста Проверка на работата при натоварване Проверка на плътността на въздухоохладителя в продължение на 510 min Проверка на изправността на пръчките на късосъединения ротор | Не се нормира Не се нормира Не се нормира Не се нормира Изпитвателните напрежения са дадени в следващата таблица. Измерените стойности на съпротивленията на намотките на различните фази не трябва да се различават една от друга или от заводските данни с повече от 2 % Стойностите на съпротивленията не трябва да се различават от паспортните, проектните или от по-рано измерените с повече от 10 % Въздушната междина в две диаметрално противоположни точки или в точки, разположени на 90, не трябва да се различава с повече от 10 % от средния размер на междината Хлабините не трябва да бъдат по-големи от посочените от производителя Токът на празен ход не трябва да се различава с повече от 10 % от посочения от производителя Вибрациите не трябва да превишават посочените от производителя Не повече от 24 mm Прави се при товар не по-малък от 50 % от номиналния | Електродвигателите за напрежение до 1000 V вкл. се измерват с мегаомметър за напрежение 500-1000 V, а електродвигателите за напрежение над 1000 V - с мегаомметър за напрежение 2500 V Извършва се на синхронни електродвигатели и асинхронни електродвигатели с навит ротор за напрежение над 2 kV или с мощност над 1000 kW с мегаомметър за напрежение 2500 V Извършва се с мегаомметър за напрежение 2500 V Извършва се на електродвигатели за напрежение над 2 kV или с мощност над 1000 kW по отношение на фундамента при напълно монтирани маслопроводи Извършва се на електродвигатели с мощност 300 kW и по-голяма При електродвигателите за напрежение над 1000 V се измерва на всички степени. В останалите случаи се измерва общото съпротивление и се проверява изправността на отклоненията Измерва се на електродвигатели с мощност над 100 kW и на двигатели на отговорни механизми Извършва се на електродвигатели за напрежение над 2 kV или с мощност над 100 kW, а в останалите случаи - когато условията позволяват Извършва се на електродвигатели за напрежение над 2 kV и на електродвигателите на отговорни механизми Извършва се на електродвигатели на отговорни механизми Извършва се на електродвигатели за напрежение над 1000 V или с мощност над 300 kW Извършва се с хидравлично налягане 0,30,5 МPа Извършва се на асинхронни електродвигатели с мощност над 100 kW |

Изпитвателни напрежения с промишлена честота

за електродвигателите

| Наименование на изпитвания обект | Мощност на електродвигателя, kW | Номинално напрежение, V | Изпитвателно напрежение, V | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Намотки на статора Роторни намотки на синхронни двигатели Роторни намотки на асинхронни електродвигатели с навит ротор Реостати и пускорегулира-щи съпротивления Съпротивления за гасене на полето | 1 до 1000 1000 и повече също - - - - | до 1000 над 1000 до 3000 над 3000 до 6000 над 6000 - - - - | 0,75(1000+2Uн) 0,75(1000+2Uн), но не по-ниско от 1500 0,75(1000+2Uн) 0,75(3000+2Uн) 0,75Uн, но не по-ниско от 1100 1,5 Uр, но не по-ниско от 1000 1,5 Uр, но не по-ниско от 1000 2000 | Всяка фаза се изпитва поотделно по отношение на корпуса при заземени останалите две фази и напълно монтиран двигател. На двигателите, които нямат отделни изводи на всяка фаза, се допуска да се изпитва цялата намотка по отношение на корпуса За синхронни двигатели, за директно пускане от страна на променливия ток, с възбудителна намотка, затворена през съпротивление или през собствения източник за захранване. Uр е напрежението на пръстените при отворена роторна намотка, неподви-жен ротор и номинално напрежение на статора |

Приложение N 8

към чл. 306

ПЕРИОДИЧНОСТ, ОБХВАТ И НОРМИ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА АПАРАТИ, ВТОРИЧНИ ВЕРИГИ

И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V

Според периодичността и обхвата си изпитванията в експлоатация се разделят на три типа, които се означават, както следва:

О - изпитвания при основен ремонт;

Т - изпитвания при текущ ремонт;

П - изпитвания при планово-профилактичен преглед (междуремонтни изпитвания).

Периодичност на изпитванията

| О Т, П | Най-малко 1 път на 3 години. По графици, утвърдени от отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането, съобразно местните условия |
| --- | --- |

Обхват и норми на изпитванията

| № по ред | Тип на изпит-ването | Наименование на изпитването | Норми | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | О,Т,П О О О | Измерване на съпротивлението на изолацията Изпитване с напрежение с промишлена честота в продължение на 1 min: а) на изолацията на елементите на задвижванията на изключватели, късосъединители, а също и на вторичните вериги, апаратите и други; б) на силовите кабели; в) на изолацията на силовите и осветителните електрически инсталации. Проверка на действието на защитите на автоматичните прекъсвачи Проверка на фазировката на разпределителните уредби с напрежение до 1000 V | Съпротивлението на изолацията не трябва да бъде по-малко от посоченото в следващата таблица 1000 V 1000 V 1000 V Работата на автоматите с вградени защити трябва да съответства на заводските данни Фазите трябва да съвпадат | Може да бъде заменено с изпитване с мегаомметър за напрежение 2500 V. |

Минимални стойности за съпротивление на изолацията на апарати,

вторични вериги и инсталации за напрежение до 1000 V

| N | Изпитван обект | Напрежение на мегаомметъра,V | Минимално съпротивление, М | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Бобини на контактори, на магнитни пускатели и на автомати Вторични вериги за управление, защита, измерване и др.: а) шини за постоянно напрежение и шини на командни табла (при откачени захранващи вериги); б) всяко отделно отклонение от шини и от вериги за захранване на задвижвания на прекъсвачи и разединители; в) вериги за управление, защита и възбуждане на машините за постоянен ток с напрежение 500-1000 V, присъединени към силови вериги Силови и осветителни инсталации Разпределителни уредби, табла и токопроводи | 500 (1000) 500 (1000) 500 (1000) 500 (1000) 500 (1000) 500 (1000) | 0,5 10 1 1 0,5 0,5 | Към изпитваните вериги трябва да бъдат присъе-динени всички нормално свързани с тях бобини, контактори, релета, вторични намотки на токови и напреженови трансформатори и др. Измерва се съпротивлението на изолацията на участъка до съседните или след последните защитни апарати (предпазители) между всички проводници и земята и на проводниците един спрямо друг. При измерване на съпротивлението на силовите вериги трябва да бъдат изключени консуматорите, захранвани от тези вериги. При измерване на съпротивлението на осветителните вериги лампите трябва да бъдат свалени, като всички ключове, контакти и групови табла остават свързани с инсталацията Измерва се всяка секция на разпределителната уредба |
| Забележка. Използването на мегаомметър с напрежение 1000 V се допуска, но не се препоръчва. |  |  |  |  |

Приложение N 9

към чл. 673

ПЕРИОДИЧНОСТ, ОБХВАТ И НОРМИ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛНИ УРЕДБИ

Според периодичността и обхвата си изпитванията в експлоатация се разделят на три типа, които се означават, както следва:

О - изпитвания при основен ремонт;

Т - изпитвания при текущ ремонт;

П - изпитвания при планово-профилактичен преглед (междуремонтни изпитвания).

Периодичност на изпитванията

| О, П Т | В срокове, определени от отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането. Най-малко 1 път годишно. |
| --- | --- |

Обхват и норми на изпитванията

| № по ред | Тип на изпит-ването | Наименование на изпитването | Норми | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | О,Т,П О,Т О О,Т О О,Т | Проверка на състоянието на елементите на заземителната уредба (заземителя) Проверка на изправността на връзките между заземителния контур и заземените елементи Проверка на свързването на естествените и изкуствените заземители със заземителната уредба Проверка на състоянието на пробивните предпазители в уредби за напрежение до 1000 V Измерване на импеданса на контура “фаза-защитен проводник” или “фаза-проводник PEN” в уредби за напрежение до 1000 V с директно заземен звезден център, в които се прилага зануляване и оценка на ефективността на зануляването Измерване на съпротивлението на заземителната уредба | Връзките да бъдат непрекъснати и със сигурни контакти Стойността на импеданса трябва да бъде такава, че при късо съединение между фаза и защитен проводник на входа на съответния потреби-тел (съоръжение) токът на късо съединение да предизвиква задействане на предлежащата максималнотокова защита за време не по-продължително от определеното в Наредбата за устройство на електрическите уредби Максимално допустимите стойности за преходни съпротивления на заземителни и мълниезащитни уредби са дадени в следващата таблица | Оглед на елементите, намиращи се в земята, се извършва с разкопаване на почвата Извършва се и след всеки ремонт на заземителната уредба Извършва се и при предположение, че са задействали В подстанциите измерването се извършва най-малко 1 път на 3 години, а в цеховете - 1 път годишно |

Максимално допустими стойности на преходни съпротивления (Rз)

на заземителни и на мълниезащитни уредби

| № по ред | Номинално напрежение, V | Характеристика на мрежата или на заземявания обект | Измервана величина | Rз (в периода на най-малка проводимост на почвата),  | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | Електрически уредби за напрежение над 1000 V Електрически уредби за напрежение над 1000 V Електрически уредби за напрежение над 1000 V Електрически уредби за напрежение до 1000 V Електрически уредби за напрежение до 1000 V Електрически уредби за напрежение до 1000 V Въздушни електропроводни линии с напрежение над 1000 V Въздушни електропроводни линии за напрежение до 1000 V Въздушни електропроводни линии за напрежение над 1000 V Въздушни мрежи за напрежение до 1000 V с изолиран звезден център | Уредби с големи токове на земно съединение Уредби с малки токове на земно съединение (I  500 А): а) мрежи с неком-пенсирани капацитивни токове; б) заземителна-та уредба се използва едновременно и за уредба с напрежение до 1000 V; в) заземителна-та уредба се използва само за уредба с напрежение над 1000 V Отделно стоящи мълниеотводи Всички уредби, с изключение на тези с генератори и трансформатори с мощност до 100 kVA вкл. Електрически уредби с генератори и трансформатори с мощност до 100 kVA вкл., чиито звездни центрове са свързани към заземителна-та уредба Уредби с директно заземен звезден център Стоманобетонни и метални стълбове, всички видове мълниезащит-ни уредби и мълние-защитни въжета на дървени стълбове, стоманобетонни и метални стълбове на линии за напрежение до 35 kV в мрежи с малки токове на земно съединение Тръбни отводи, монтирани в непосредствена близост до подстанции и въртящи се електрически машини Стоманобетонни и метални стълбове | Съпротивление на заземителна-та уредба Съпротивление на заземителна-та уредба Съпротивление на заземителя Съпротивление на заземителна-та уредба Съпротивление на заземителна-та уредба Съпротивление на всеки повторен заземител Съпротивление на заземителите на стълбовете при специфично съпротивление на почвата, m: до 100 от 100 до 500 от 500 до 1000 над 1000 Съпротивление на заземителите на отводите Съпротивление на заземителите на отводите Съпротивление на заземителите на стълбовете | 0,5 с отчитане на естествените заземители 10 125/I 250/I 25 4 10 10 10 15 20 30 15 5 50 | Съпротивлението на изкуствените заземи-тели трябва да бъде не по-голямо от 1  “I” е изчислителният ток на земно съединение, А Съпротивленията се измерват през летния период и при откачени мълниезащитни въжета |