ПРЕХОДЕН НАЦИОНАЛЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

За големи горивни инсталации,  попадащи в обхвата на Директива 2010/75/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността

Този Преходен национален план е изготвен на основание чл.32 на Директива 2010/75/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността. Неговата цел е постигане на съответствие с изискванията на директивата от страна на включените големи горивни инсталации (ГГИ), при спазване на изискванията на чл.32 и на Решение за изпълнение на Комисията от 10.02.2012 година за определяне на правила относно преходните национални планове.

Планът не е задължителен за прилагане от държавите-членки на Европейския съюз. Той е изготвен във връзка с изявеното писмено желание от страна на оператори на големи горивни инсталации за включване в него. В Плана са включени единствено горивни инсталации, които отговарят на изискванията на чл.32 за участие и не попадат в изброените в същия член ограничения.

В Плана са включени следните големи горивни инсталации:

- ТЕЦ „Варна“;

- „Топлофикация София“;

- ТЕЦ „Свилоза“;

- ТЕЦ „Девен“;

- ТЕЦ „Видахим“;

- „Топлофикация Русе”;

- ТЕЦ „Монди Стамболийски“.

Планът е изготвен при спазване на изискванията и следва предложената структура в споменатото Решение за изпълнение на Комисията от 10.02.2012 година за определяне на правила относно преходните национални планове.

Преходният национален план, съгласно изискванията на чл.2 от Решението, съдържа следната информация:

а) списък на горивните инсталации, които са обхванати от плана, включително цялата приложима информация относно техните експлоатационни характеристики;

б) изчисленият принос на всяка отделна горивна инсталация към таваните на емисиите за 2016 г. и за 2019 г.;

в) таблица, в която са определени таваните на емисиите за всеки от замърсителите в обхвата на плана за годините 2016, 2017, 2018, 2019 и за първото полугодие на 2020 г.;

г) подробни данни относно изчисленията на тези тавани на емисиите.

Освен това преходният национален план включва следната информация:

а) описание на начина за мониторинг и докладване на изпълнението на плана пред Комисията;

б) списък на мерките, които се прилагат, за да се гарантира, че всички горивни инсталации, обхванати от плана, най-късно до 1 юли 2020 г. спазват приложимите норми за допустими емисии, заложени в приложение V към Директива 2010/75/ЕС.

Съгласно изискванията на чл.2 §1„a“ от Решението, в таблица А.1 по-долу е представен списък на включените в Плана ГГИ, заедно с необходимата информация относно:

- датата на издаване на решението за експлоатация на инсталацията;

- общата номинална топлинна мощност (включително номиналната топлинна мощност на отделните инсталации в рамките на ГГИ, включени в Плана;

- замърсителите, за които съответната инсталация не попада в Плана;

- годишното количество използвано гориво за периода 2001-2010 година;

- Среден годишен дебит на отпадния газ (средни стойности за периода 2001— 2010 г.), в Nm³/y;

- Коефициентите на преобразуване, които са използвани, тъй като дебитът на отпадния газ е изчисляван на основата на подаденото гориво, в Nm³/GJ.

Допълнение А

Таблица А.1 — Списък на горивните инсталации, включени в Преходния национален план

| А | Б |  | Б | Г |  | Д | Е | Ж | З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Име на инсталацията |  | Адрес | Дата на подаване на заявлението за първоначалното разрешително за горивната инсталация, както и датата на първото пускане на инсталацията в експлоатация | ИЛИ Дата на издаване на първоначалното разрешително за инсталацията | Всяко увеличаване с поне 50 MW на общата номинална входяща топлинна мощност на горивната инсталация, което е било извършено през периода 27 ноември 2002 г.—31 декември 2010 г. (общо увеличаване в MW) | Обща номинална топлинна мощност на 31.12.2010 г. (MW) | Годишен брой експлоатационни часове (средна стойност за периода 2001— 2010 г.) | Замърсители (серен диоксид, азотни оксиди и прах), за които съответната инсталация НЕ попада в приложното поле на преходния национален план |
| 1 | ТЕЦ „Варна“ |  | 9129 с. Езерово, община Белослав, област Варна | * | 14.07. 1978 | * | 1791 | * | SO2 и прах |
| 2 | „Топлофикация София" | ТЕЦ „София“ | Ул. Ястребец 23б ", 1680 София | * | 22.06. 1947 | * | 1320 622.2(1) | * | SO2 и прах |
|  |  | ТЕЦ „София Изток“ |  | * | 01.12. 1963 | * | 2012 1084(1) | * |  |
|  |  | ОЦ „Земляне“ |  | * | 12.04. 1972 | * | 607.6 348.9(1) | * |  |
|  |  | ОЦ „Люлин“ |  | * | 15.10. 1977 | * | 607.6 | * |  |
| 6 | ТЕЦ „Свилоза“ |  | Западна индустриална зона, 5253 Свищов, Област Велико Търново | * | 18.09.1971 | * | 330 | * | няма |
| 7 | ТЕЦ „Девен“ |  | Промишлена зона –Юг, Девня Област Варна | * | 10.12.1965 | * | 1180 400(1) | * | няма |
| 8 | ТЕЦ „Видахим“ |  | Южна промишлена зона, 3700 Видин | * | 16.07. 1970 | * | 157 | * | няма |
| 9 | „Топлофикация Русе” ЕАД- ТЕЦ „Русе Изток“ |  | Ул. ТЕЦ „Изток“, 7009 Русе | * | 21.05. 1965 | * | 1060 744(1) | * | няма |
| 10 | ТЕЦ „Монди Стамболийски“ |  | Ул. Заводска, 4210 Стамболийски | * | 27.04. 1973 | * | 156 92(1) | * | SO2 и прах |

(1)  Термична мощност на инсталацията, включена в ПНП. Тук и по-надолу в документа всички посочени данни се отнасят до частта от голямата горивна инсталация[горивна инсталация с общо(и) изпускащо(и) устройство(а)], която е включена в ПНП

| А | И | Й |  |  |  |  |  | К | Л | М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Посочете дали инсталацията е газова турбина или газов двигател | Годишно количество на използваното гориво (средна стойност за периода 2001—2010 г.) (TJ/y) |  |  |  |  |  | Среден годишен дебит на отпадния газ (средни стойности за периода 2001— 2010 г.) (Nm³/y) | Годишно количеството на сярата, съдържащо се в използваните местно произведени твърди горива, което е въведено в горивната инсталация (средни стойности за периода 2001—2010 г.) (t/y) | Коефициент(и) на преобразуване, използван(и) в случай че дебитът на отпадния газ е бил изчислен на основата на подаденото гориво (по вид гориво) (Nm³/GJ) |
|  |  | Hard coal | lignite | biomass | Other solid fuels | Liquid fuels | Gaseous fuels |  |  |  |
| 1 | не | 22758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7768133217 | * | 341.34 |
| 2 | не | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5995 | 1748838510 | * | 291.72 |
| 3 | не | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10361 | 3033389340 | * | 292.77 |
| 4 | не | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2064 | 604668780 | * | 292.96 |
| 5 | не | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2495 | 730547000 | * | 292.8 |
| 6 | не | 6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200489384 | * | 347.8 |
| 7 | не | 15440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5235946900 | * | 372 |
| 8 | не | 5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1599127644 | * | 303.9 |
| 9 | не | 8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2967698190 | * | 355.15 |
| 10 | не | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 | 254039760 | * | 292.33 |

Съгласно изискванията на чл.2 §1„б“ от Решението на Комисията, в таблици Б.1 и Б.2 по-долу е представена необходимата информация относно:

- Изчислените тавани за емисиите по инсталации и замърсители съответно за 2016 и 2019 година:

Допълнение Б

Таблица Б.1 — Тавани на емисиите по замърсители за всяка включена в плана ГГИ за 2016г.

| А | Б |  | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Име |  | зададено съдържание на кислород (%) | съответна НДЕ за SO2 (mg/Nm³) | съответна степен на десулфуриз ация (когато е приложимо) | принос на инсталацията към тавана на емисии на SO2 за 2016 г. (t/y) | съответна НДЕ за NOx (mg/Nm³) | принос на инсталациятакъм тавана на емисии на NOx за 2016 г. (t/y) | съответна НДЕ за прах (mg/Nm³) | принос на инсталацията към тавана на емисии на прах за 2016г. (t/y) | коментар |
| 1 | ТЕЦ „Варна“ |  | 6 | * | * | * | 1200 | 9322 | * | * |  |
| 2 | „Топлофикация София“ | ТЕЦ „София“ | 3 | * | * | * | 200 | 350 | * | * |  |
|  |  | ТЕЦ „София Изток“ | 3 | * | * | * | 200 | 607 | * | * |  |
|  |  | ОЦ „Земляне“ | 3 | * | * | * | 200 | 121 | * | * |  |
|  |  | ОЦ „Люлин“ | 3 | * | * | * | 200 | 146 | * | * |  |
| 6 | ТЕЦ „Свилоза“ |  | 6 | 1080 | * | 2376 | 1200 | 2640 | 100 | 220 |  |
| 7 | ТЕЦ „Девен“ |  | 6 | 800 | * | 4188 | 1200 | 6283 | 100 | 524 |  |
| 8 | ТЕЦ „Видахим“ |  | 6 | 1772 | * | 2833 | 1200 | 1919 | 100 | 160 |  |
| 9 | „Топлофикация Русе” ЕАД- ТЕЦ „Русе Изток“ |  | 6 | 400 | * | 1187 | 1200 | 3561 | 50 | 148 |  |
| 10 | ТЕЦ „Монди Стамболийски“ |  | 3 | * | * | * | 300 | 76 | * | * |  |
| сума |  |  |  |  |  | Общ таван за SO2 - 10 584 |  | Общ таван за NOx – 25 025 |  | Общ таван за прах – 1 052 |  |

Таблица Б.2 — Тавани на емисиите по замърсители за всяка включена в плана ГГИ за 2019г.

| А | Б |  | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Име |  | зададено съдържание на кислород (%) | съответна НДЕ за SO2 (mg/Nm³) | съответна степен на десулфуриз ация (когато е приложимо) | принос на инсталацията към тавана на емисии на SO2 за 2019 г. (т/год.) | съответна НДЕ за NOx (mg/Nm³) | принос на инсталацията към тавана на емисии на NOx за 2019 г. (т/год.) | съответна НДЕ за прах (mg/Nm³) | принос на инсталацията към тавана на емисии на прах за 2019г. (т/год.) | коментар |
| 1 | ТЕЦ „Варна“ |  | 6 | * | * | * | 200 | 1554 | * | * |  |
| 2 | „Топлофикация София“ | ТЕЦ „София“ | 3 | * | * | * | 100 | 175 | * | * |  |
|  |  | ТЕЦ „София Изток“ | 3 | * | * | * | 100 | 304 | * | * |  |
|  |  | ОЦ „Земляне“ | 3 | * | * | * | 100 | 60 | * | * |  |
|  |  | ОЦ „Люлин“ | 3 | * | * | * | 100 | 73 | * | * |  |
| 6 | ТЕЦ „Свилоза“ |  | 6 | 200 | * | 440 | 200 | 440 | 20 | 44 |  |
| 7 | ТЕЦ „Девен“ |  | 6 | 200 | * | 1047 | 200 | 1047 | 20 | 105 |  |
| 8 | ТЕЦ „Видахим“ |  | 6 | 250 | * | 400 | 200 | 320 | 25 | 40 |  |
| 9 | „Топлофикация Русе” ЕАД- ТЕЦ „Русе Изток“ |  | 6 | 200 | * | 593 | 200 | 593 | 20 | 59 |  |
| 10 | ТЕЦ „Монди Стамболийски“ |  | 3 | * | * | * | 100 | 25 | * | * |  |
| сума |  |  |  |  |  | Общ таван за SO2 – 2 480 |  | Общ таван за NOx – 4 591 |  | Общ таван за прах - 248 |  |

- Таблица, в която са определени таваните на емисиите по замърсители общо за всички ГГИ включени в Плана за годините 2016, 2017, 2018, 2019 и за първото полугодие на 2020 г., съгласно изискванията на чл.2§1, буква“в„:

Таблица Б.3 — Общ преглед на емисионните тавани (в тонове за година)

|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 (1 януари – 30 юни) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 10 584 | 7 883 | 5 181 | 2 480 | 1 240 |
| NOx | 25 025 | 18 214 | 11 402 | 4 591 | 2 295.5 |
| прах | 1 052 | 784 | 516 | 248 | 124 |

По долу, съгласно изискванията на чл.2, §1 буква“г“ на Решението на Комисията, са представени подробни данни относно използваните математически апарат и натурални показатели при изчисленията на таваните на емисиите:

- За определяне на обема на димните газове са използвани стехиометрични формули за съответния вид гориво (твърдо или газообразно), публикувани в „Taschenbuch für Heizung + Klimatechnik 03/04“, издателство Oldenbourg, Германия.

Използваните формули за различните видове гориво са следните:

  - За твърдо гориво:

Където:

Lmin 	– теоретичното количество въздух, необходимо за изгаряне на 1 kg гориво;

c 	– съдържание на въглерод в 1 kg гориво [kg/kg];

h	– съдържание на водород в 1 kg гориво [kg/kg];

s	– съдържание на сяра в 1 kg гориво [kg/kg];

o	– съдържание на кислород в 1 kg гориво [kg/kg];

Където:
Vatr 	– обем на сухите димни газове ;

c 	– съдържание на въглерод в 1 kg гориво [kg/kg];

s	– съдържание на сяра в 1 kg гориво [kg/kg];

n	– съдържание на азот в 1 kg гориво [kg/kg];

λ 	– излишък на въздух при 6% кислород = 1.28

  - За газообразно гориво:

където

Lmin 	– теоретичното  количество въздух, необходимо за изгаряне на 1 Nm3 природен газ;

n 	– брой на въглеродните атоми;

m 	– брой на водородните атоми

Vaf – обем на влажните димни газове

Обем на водната пара:

λ – излишък на въздух при 3% кислород = 1.14

- В таблиците по-долу са представени изходните данни и изчислените на тяхна база при използване на математическия апарат от т.1 по-горе годишни тавани за влизащите в Плана големи горивни инсталации. За всички използвани изходни данни МОСВ разполага със съответните официални документи, потвърждаващи тяхната достоверност. Определените по-долу тавани за времето на изпълнение на Плана ще бъдат включени в комплексните разрешителни на всяка инсталация и ще бъдат задължителни за спазване:

ТЕЦ „Варна“ – топлоцентралата влиза в ПНП само по емисии на азотни оксиди

Таблица 1. Изходни данни

| Обща номинална входяща топлинна мощност на горивна инсталация №2 в състав блокове № 4, 5 и 6 (MW) | 1791 |
| --- | --- |
| Среден разход на въглища, определен като средно аритметично от консумацията на въглища от 2001-2010г. (t/y) | 953145.8 |
| Средна калоричност на въглищата, определена като средно аритметична стойност от 2001-2010г. (kJ/kg) | 23876.8 |
| Количества на горивните съставки на изгаряните въглища (%): въглерод сяра водород кислород азот | 64.01 0.931 3.2 1.9 0.9 |
| Lmin – теоретичното количество въздух, необходимо за изгаряне на 1 kg гориво | 6.497 |
| Vatr – обем на сухите димни газове | 8.150 |
| Обем на димните газове | 7768133217 |
| Годишно количество топлина отделeна при изгарянето на въглища | 22758 |
| Коефициент на преобразуване (Nm³/GJ) | 341.34 |

Таблица 2. Годишни тавани

| Години | Тавани (t/y) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NOx | прах |
| 2016 | - | 9322 | - |
| 2017 | - | 6733 | - |
| 2018 | - | 4143 | - |
| 2019 | - | 1554 | - |
| 2020 | - | 777 | - |

„Топлофикация София“ – ТЕЦ „София“

Таблица 1. Изходни данни

| Обща номинална входяща топлинна мощност на енергийни котли № 6, 7, 8 и 9 включени в комин №2 (MW) | 622.2 |
| --- | --- |
| Среден разход на природен газ, определен като средно аритметично от консумацията на природен газ от 2001-2010г. (1000 Nm3/y) | 178271 |
| Средна калоричност на природния газ, определена като средно аритметична стойност от 2001-2010г. (kJ/Nm3) | 33631 |
| Количества на горивните съставки на изгаряния природен газ (m3/m3): CH4 C2H6 C3H8 | 0.985 0.0034 0.0013 |
| Lmin – теоретичното количество въздух, необходимо за изгаряне на 1 Nm3 природен газ | 9.47 |
| Vatr – обем на сухите димни газове | 9.81 |
| Обем на димните газове | 1748838510 |
| Годишно количество топлина отделeна при изгарянето на природен газ | 5995 |
| Коефициент на преобразуване (Nm³/GJ) | 291.72 |

Таблица 2. Годишни тавани

| Години | Тавани (t/y) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NOx | прах |
| 2016 | - | 350 | - |
| 2017 | - | 292 | - |
| 2018 | - | 233 | - |
| 2019 | - | 175 | - |
| 2020 | - | 88 | - |

„Топлофикация София“ – ТЕЦ „София Изток“

Таблица 1. Изходни данни

|  | Енергийни котли № 1, 2, 3 и 4 включени в комин №1(MW) | Енергийни котли № 5, 6 и 7 включени в комин №2 (MW) | общо |
| --- | --- | --- | --- |
| Обща номинална входяща топлинна мощност | 628 | 456 | 1084 |
| Среден разход на природен газ, определен като средно аритметично от консумацията на природен газ от 2001-2010г. (1000 Nm3/y) | 147617 | 161597 | 309214 |
| Средна калоричност на природния газ, определена като средно аритметична стойност от 2001-2010г. (kJ/Nm3) | 33506 | 33506 | 33506 |
| Количества на горивните съставки на изгаряния природен газ (m3/m3): CH4 C2H6 C3H8 | 0.985 0.0034 0.0013 | 0.985 0.0034 0.0013 |  |
| Lmin – теоретичното количество въздух, необходимо за изгаряне на 1 Nm3 природен газ; | 9.47 | 9.47 | 9.47 |
| Vatr – обем на сухите димни газове | 9.81 | 9.81 | 9.81 |
| Обем на димните газове | 1448122770 | 1585266570 | 3033389340 |
| Годишно количество топлина отделeна при изгарянето на природен газ | 4946 | 5415 | 10361 |
| Коефициент на преобразуване (Nm³/GJ) | 292.79 | 292.75 | 292.77 |

Таблица 2. Годишни тавани

|  | Енергийни котли № 1, 2, 3 и 4 включени в комин №1 |  |  | Енергийни котли № 5, 6 и 7 включени в комин №2 |  |  | общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Години | Тавани (t/y) |  |  | Тавани (t/y) |  |  |  |
|  | SO2 | NOx | прах | SO2 | NOx | прах | NOx |
| 2016 | - | 290 | - | - | 317 | - | 607 |
| 2017 | - | 242 | - | - | 264 | - | 506 |
| 2018 | - | 194 | - | - | 212 | - | 406 |
| 2019 | - | 145 | - | - | 159 | - | 304 |
| 2020 | - | 72 | - | - | 79 | - | 151 |

„Топлофикация София“ – ОЦ „Земляне“

Таблица 1. Изходни данни

| Обща номинална входяща топлинна мощност на водогрейни котли № 1, 2 и 3 включени в комин №1 (MW) | 348.9 |
| --- | --- |
| Среден разход на природен газ, определен като средно аритметично от консумацията на природен газ от 2001-2010г. (1000 Nm3/y) | 61638 |
| Средна калоричност на природния газ, определена като средно аритметична стойност от 2001-2010г. (kJ/Nm3) | 33484 |
| Количества на горивните съставки на изгаряния природен газ (m3/m3): CH4 C2H6 C3H8 | 0.985 0.0034 0.0013 |
| Lmin – теоретичното количество въздух, необходимо за изгаряне на 1 Nm3 природен газ; | 9.47 |
| Vatr – обем на сухите димни газове | 9.81 |
| Обем на димните газове | 604668780 |
| Годишно количество топлина отделeна при изгарянето на природен газ | 2064 |
| Коефициент на преобразуване (Nm³/GJ) | 292.96 |

Таблица 2. Годишни тавани

| Години | Тавани (t/y) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NOx | прах |
| 2016 | - | 121 | - |
| 2017 | - | 101 | - |
| 2018 | - | 81 | - |
| 2019 | - | 60 | - |
| 2020 | - | 30 | - |

„Топлофикация София“ – ОЦ „Люлин“

Таблица 1. Изходни данни

| Обща номинална входяща топлинна мощност на цялата горивна инсталация (MW) | 607.6 |
| --- | --- |
| Среден разход на природен газ, определен като средно аритметично от консумацията на природен газ от 2001-2010г. (1000 Nm3/y) | 74500 |
| Средна калоричност на природния газ, определена като средно аритметична стойност от 2001-2010г. (kJ/Nm3) | 33487 |
| Количества на горивните съставки на изгаряния природен газ (m3/m3): CH4 C2H6 C3H8 | 0.985 0.0034 0.0013 |
| Lmin – теоретичното количество въздух, необходимо за изгаряне на 1 Nm3 природен газ; | 9.47 |
| Vatr – обем на сухите димни газове | 9.81 |
| Обем на димните газове | 730547000 |
| Годишно количество топлина отделeна при изгарянето на природен газ | 2495 |
| Коефициент на преобразуване (Nm³/GJ) | 292.80 |

Таблица 2. Годишни тавани

| Години | Тавани (t/y) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NOx | прах |
| 2016 | - | 146 | - |
| 2017 | - | 123 | - |
| 2018 | - | 97 | - |
| 2019 | - | 73 | - |
| 2020 | - | 37 | - |

ТЕЦ „Свилоза“

Таблица 1. Изходни данни

| Обща номинална входяща топлинна мощност на цялата горивна инсталация (MW) | 330 |
| --- | --- |
| Среден разход на въглища, определен като средно аритметично от консумацията на въглища от 2001-2010г. (t/y) | 255544 |
| Средна калоричност на въглищата, определена като средно аритметична стойност от 2001-2010г. (kJ/kg) | 24758 |
| Количества на горивните съставки на изгаряните въглища (%): въглерод сяра водород кислород азот | 67.77 1.561 3.2 1.9 0.9 |
| Lmin – теоретичното количество въздух, необходимо за изгаряне на 1 kg гориво | 6.853 |
| Vatr – обем на сухите димни газове | 8.611 |
| Обем на димните газове | 2200489384 |
| Годишно количество топлина отделeна при изгарянето на въглища | 6327 |
| Коефициент на преобразуване (Nm³/GJ) | 347,80 |

Таблица 2. Годишни тавани

| Години | Тавани (t/y) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NOx | прах |
| 2016 | 2376 | 2640 | 220 |
| 2017 | 1731 | 1907 | 161 |
| 2018 | 1085 | 1173 | 103 |
| 2019 | 440 | 440 | 44 |
| 2020 | 220 | 220 | 22 |

ТЕЦ „Девен“

Таблица 1. Изходни данни

| Обща номинална входяща топлинна мощност на горивна инсталация парогенератори № 2, 3 и 6 (MW) | 400 |
| --- | --- |
| Среден разход на въглища, определен като средно аритметично от консумацията на въглища от 2001-2010г. (t/y) | 585022 |
| Средна калоричност на въглищата, определена като средно аритметична стойност от 2001-2010г. (kJ/kg) | 26392 |
| Количества на горивните съставки на изгаряните въглища (%): въглерод сяра водород кислород азот | 70.996 1.287 3.2 1.9 0.9 |
| Lmin – теоретичното количество въздух, необходимо за изгаряне на 1 kg гориво | 7.116 |
| Vatr – обем на сухите димни газове | 8.950 |
| Обем на димните газове | 5235946900 |
| Годишно количество топлина отделeна при изгарянето на въглища | 15440 |
| Коефициент на преобразуване (Nm³/GJ) | 372 |

Таблица 2. Годишни тавани

| Години | Тавани (t/y) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NOx | прах |
| 2016 | 4188 | 6283 | 524 |
| 2017 | 3141 | 4538 | 384 |
| 2018 | 2094 | 2792 | 245 |
| 2019 | 1047 | 1047 | 105 |
| 2020 | 524 | 524 | 52 |

ТЕЦ „Видахим“

Таблица 1. Изходни данни

| Обща номинална входяща топлинна мощност на цялата горивна инсталация (MW) | 157 |
| --- | --- |
| Среден разход на въглища, определен като средно аритметично от консумацията на въглища от 2001-2010г. (t/y) | 242439.75 |
| Средна калоричност на въглищата, определена като средно аритметична стойност от 2001-2010г. (kJ/kg) | 21705 |
| Количества на горивните съставки на изгаряните въглища (%): въглерод сяра водород кислород азот | 53.08* 0.94* 1.8* 3.03* 0.87* |
| Lmin – теоретичното количество въздух, необходимо за изгаряне на 1 kg гориво | 5.98 |
| Vatr – обем на сухите димни газове | 6.596 |
| Обем на димните газове | 1599127644 |
| Годишно количество топлина отделeна при изгарянето на въглища | 5262 |
| Коефициент на преобразуване (Nm³/GJ) | 303.9 |

* средноаритметична стойност за всички видове въглища изгаряни в ТЕЦ „Видахим“  (черни, лигнитни и антрацитни )

Таблица 2. Годишни тавани

| Години | Тавани (t/y) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NOx | прах |
| 2016 | 2833 | 1919 | 160 |
| 2017 | 2022 | 1386 | 120 |
| 2018 | 1211 | 853 | 80 |
| 2019 | 400 | 320 | 40 |
| 2020 | 200 | 160 | 20 |

„Топлофикация Русе” ЕАД - ТЕЦ „Русе Изток“

Таблица 1. Изходни данни

|  | Парагенератори № 4 и 5включени в комин №2 | Парагенератори № 7 и 8 включени в комин №3 | общо |
| --- | --- | --- | --- |
| Обща номинална входяща топлинна мощност (MW) | 430 | 314 | 744 |
| Среден разход на въглища, определен като средно аритметично от консумацията на въглища от 2001-2010г. (t/y) | 181530 | 142809 | 324339 |
| Средна калоричност на въглищата, определена като средно аритметична стойност от 2001-2010г. (kJ/kg) | 25731 | 25756 | 25744 |
| Количества на горивните съставки на изгаряните въглища (%): въглерод сяра водород кислород азот | 58.40 0.32 3.2 1.9 0.9 | 58.40 0.32 3.2 1.9 0.9 |  |
| Lmin – теоретичното количество въздух, необходимо за изгаряне на 1 kg гориво | 7.28 | 7.28 | 7.28 |
| Vatr – обем на сухите димни газове | 9.15 | 9.15 | 9.15 |
| Обем на димните газове | 1660999500 | 1306698690 | 2967698190 |
| Годишно количество топлина отделeна при изгарянето на въглища | 4671 | 3684 | 8355 |
| Коефициент на преобразуване (Nm³/GJ) | 355.6 | 354.7 | 355.15 |

Таблица 2. Годишни тавани

|  | Парагенератори № 4 и 5включени в комин №2 |  |  | Парагенератори № 7 и 8 включени в комин №3 |  |  | Общо (t/y) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Години | Тавани (t/y) |  |  | Тавани (t/y) |  |  | SO2 | NOx | прах |
|  | SO2 | NOx | прах | SO2 | NOx | прах |  |  |  |
| 2016 | 664 | 1993 | 83 | 523 | 1568 | 65 | 1187 | 3561 | 148 |
| 2017 | 553 | 1439 | 66 | 436 | 1132 | 52 | 989 | 2571 | 118 |
| 2018 | 442 | 885 | 49 | 348 | 697 | 39 | 790 | 1582 | 88 |
| 2019 | 332 | 332 | 33 | 261 | 261 | 26 | 593 | 593 | 59 |
| 2020 | 166 | 166 | 16.5 | 130.5 | 130.5 | 13 | 296.5 | 296.5 | 29.6 |

ТЕЦ „Монди Стамболийски“

Таблица 1. Изходни данни

| Обща номинална входяща топлинна мощност на водогрейни котли № 1, 2 и 3 включени в комин №1 (MW) | 92 |
| --- | --- |
| Среден разход на природен газ, определен като средно аритметично от консумацията на природен газ от 2001-2010г. (1000 Nm3/y) | 25896 |
| Средна калоричност на природния газ, определена като средно аритметична стойност от 2001-2010г. (kJ/Nm3) | 33551 |
| Количества на горивните съставки на изгаряния природен газ (m3/m3): CH4 C2H6 C3H8 | 0.985 0.0034 0.0013 |
| Lmin – теоретичното количество въздух, необходимо за изгаряне на 1 Nm3 природен газ; | 9.47 |
| Vatr – обем на сухите димни газове | 9.81 |
| Обем на димните газове | 254039760 |
| Годишно количество топлина отделeна при изгарянето на природен газ | 869 |
| Коефициент на преобразуване (Nm³/GJ) | 292.33 |

Таблица 2. Годишни тавани

| Години | Тавани (t/y) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NOx | прах |
| 2016 | - | 76 | - |
| 2017 | - | 59 | - |
| 2018 | - | 42 | - |
| 2019 | - | 25 | - |
| 2020 | - | 13 | - |

Следните мерки са предвидени за изпълнение на изискването от чл.2 §1,под§ 1, буква „б“ от Решението на Комисията, във връзка с описанието на начина за мониторинг и докладване на изпълнението на плана пред Комисията:

- Всички ГГИ, включени в Плана, са с работещи системи за собствени непрекъснати измервания, които позволяват отчитането на времето на ефективна работа на пречиствателните съоръжения, както и на емисиите на контролираните замърсители – серен диоксид, азотни оксиди и прах. В комплексните разрешителни на инсталациите ще бъдат включени условия, които задължават операторите да предоставят в синтезиран вид горната информация на компетентния орган.

- По-долу е представена таблица (тя ще претърпи корекции, в зависимост от конкретната инсталация или при промяна на изискванията), която ще бъде представяна ежемесечно от операторите на инсталации на компетентния орган (МОСВ):

Информация във връзка с експлоатацията на инсталация №… на ТЕЦ „……………….“, попадаща в

обхвата на Преходния национален план, одобрен с Решение №… на Министерски съвет

|  | Видове експлоатационни режими на блоковете | Работни часове на отделните блокове през месец …………, ………… година. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Блок 1 | Блок 2 | Блок 3 | Блок 4 |
| 1 | Експлоатация в паралел на енергийната система (в часове) |  |  |  |  |
| 2 | Експлоатация с параметри, позволяващи работа с електрофилтри (ЕФ) и сероочистваща инсталация (СОИ) (в часове) |  |  |  |  |
| 3 | Емисии на серен диоксид (тона за месец) |  |  |  |  |
| 4 | Емисии на азотни оксиди (тона за месец) |  |  |  |  |
| 5 | Емисии на прах (тона за месец) |  |  |  |  |

На базата на описаната по-горе информация компетентният орган (МОСВ) ще осъществява контрол по изпълнението на основното задължение на операторите – спазването на индивидуалния таван на инсталациите. Що се отнася до предвидените конкретни мерки за привеждане в съответствие – самите оператори нямат икономически интерес от закъснение в изпълнението на мерките – работата с високи нива на емисии ще ограничи значително експлоатацията на дадена инсталация поради необходимостта от спазване на установения й в КР индивидуален емисионен таван. Независимо от това, необходимата информация за изпълнението на мерките ще бъде изисквана от операторите и представяна по съответния ред на Европейската комисия.

В съответствие с изискването на Решението на Комисията (чл.2, §1), по-долу е представен списък на мерките, които ще бъдат приложени от операторите на включените в Плана инсталации, за да се гарантира, че всички горивни инсталации, обхванати от плана, най-късно до 1 юли 2020 г. спазват приложимите норми за допустими емисии, заложени в приложение V към Директива 2010/75/ЕС. Всички оператори на инсталации ще бъдат задължени да докладват пред компетентния орган за изпълнението на мерките, чиито срок е изтекъл. При неизпълнение на дадена мярка, операторите ще бъдат задължени да предприемат други мерки, включително намаляване броя на експлоатационните часове и спиране на конкретния парогенератор, до нейното изпълнение.

Списък на мерките, които ще бъдат приложени от операторите на включените в Преходния национален план ГГИ, за да се гарантира, че всички инсталации, които са включени в плана, ще постигнат най-късно на 1 юли 2020г. приложимите за тях норми за допустими емисии, посочени в приложение V към Директива 2010/75/ЕС

| А | Б |  | В | Г | Д | Е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Име на инсталацията |  | Мерки | Дата |  |  |
|  |  |  |  | SO2 | NOx | прах |
| 1 | ТЕЦ „Варна“ |  | 1. Монтиране на каталитична инсталация за улавяне на азотните оксиди блок №4 | * | 01.07.2017-31.12.2017 | * |
|  |  |  | 2. Монтиране на каталитична инсталация за улавяне на азотните оксиди блок №5 |  | 01.01.2018-30.06.2018 |  |
|  |  |  | 3. Монтиране на каталитична инсталация за улавяне на азотните оксиди блок №6 |  | 01.07.2018-31.12.2018 |  |
| 2 | „Топлофикация София“ | ТЕЦ „София“ | 1. Изграждане на утилизационна инсталация на котлоагрегат ЕК с паропроизводство 220 t/h и присъединяване към комин 2 – КА №9 |  | 31.12.2016 |  |
|  |  |  | 2. Реконструкция и модернизация на ЕК с паропроизводство 220 t/h с инсталиране на нискоемисионни горелки - КА №7 |  | 30.06.2018 |  |
|  |  |  | 3. Реконструкция и модернизация на ЕК с паропроизводство 220 t/hс инсталиране на нискоемисионни горелки – КА №8 |  | 30.06.2019 |  |
|  |  |  | 4. Изграждане на инсталация за каталитична редукция на емисиите на азотни оксиди към комин 2 – КА № 6, 7, 8 и 9 |  | 30.06.2019 |  |
|  |  |  | 5. Реконструкция и модернизация на котлоагрегат ЕК с паропроизводство 220 t/h с инсталиране на нискоемисионни горелки – КА №6 |  | 31.12.2019 |  |
|  |  | ТЕЦ „София Изток“ | 1. Изграждане на инсталация за каталитична редукция на емисиите на азотни оксиди към комин 1 – КА № 1, 2, 3 и 4 |  | 31.12.2018 |  |
|  |  |  | 2. Изграждане на инсталация за каталитична редукция на емисиите на азотни оксиди към комин 2 – КА № 5, 6 и 7 |  | 31.08.2019 |  |
|  |  | ОЦ „Земляне“ | 1. Изграждане на инсталация за некаталитична редукция на емисиите на азотни оксиди към комин 1 – КА № 1, 2 и 3 |  | 31.12.2019 |  |
|  |  | ОЦ „Люлин“ | 1. Изграждане на инсталация за некаталитична редукция на емисиите на азотни оксиди към комин 1 – КА № 1, 2, 3, 4 и 5 |  | 31.12.2019 |  |
| 3 | ТЕЦ „Свилоза“ |  | 1. Изграждане на сероочистваща инсталация, обща за ПГ № 1, 2, 3 и 4 | 01.01.2016-31.12.2017 |  |  |
|  |  |  | 2. Реконструкция на електрофилтри – ПГ №1 3. Модификация на горелките – ПГ №1 4. Изграждане на инсталация за некаталитична редукция на емисиите на азотни оксиди – ПГ №1 |  | 01.01.2016-01.10.2016 01.01.2019-31.12.2019 | 01.01.2016-01.10.2016 |
|  |  |  | 5. Реконструкция на електрофилтри – ПГ №2 6. Модификация на горелките – ПГ №2 7. Изграждане на инсталация за некаталитична редукция на емисиите на азотни оксиди – ПГ №2 |  | 01.10.2016 - 01.07.2017 01.01.2019-31.12.2019 | 01.10.2016 - 01.07.2017 |
|  |  |  | 8. Реконструкция на електрофилтри – ПГ №3 9. Модификация на горелките – ПГ №3 10. Изграждане на инсталация за некаталитична редукция на емисиите на азотни оксиди– ПГ №3 |  | 01.07.2017- 01.03.2018 01.01.2019-31.12.2019 | 01.07.2017- 01.03.2018 |
|  |  |  | 11. Реконструкция на електрофилтри – ПГ №4 12. Модификация на горелките – ПГ №4 13. Изграждане на инсталация за некаталитична редукция на емисиите на азотни оксиди– ПГ №4 |  | 01.03.2018 – 31.12.2018 01.01.2019-31.12.2019 | 01.03.2018 – 31.12.2018 |
| 4 | ТЕЦ „Девен“ |  | 1. Изгаряне на ниско сернисти въглища S<0.4% | 01.01.2016-01.01.2017 |  |  |
|  |  |  | 2. Изграждане на инсталация за некаталитична редукция на емисиите на азотни оксиди ПГ №2 3. Оптимизация на управлението на ръкавен филтър ПГ №2 |  | 01.01.2016-01.01.2017 | 01.01.2016-01.01.2017 |
|  |  |  | 4. Изграждане на инсталация за некаталитична редукция на емисиите на азотни оксиди ПГ №6 5. Оптимизация на управлението на електрофилтър ПГ №6 |  | 01.01.2017– 01.01.2018 | 01.01.2017– 01.01.2018 |
|  |  |  | 6. Изграждане на инсталация за некаталитична редукция на емисиите на азотни оксиди ПГ №3 7. Оптимизация на управлението на електрофилтър ПГ №3 |  | 01.01.2018-01.01.2019 | 01.01.2018-01.01.2019 |
| 5 | ТЕЦ „Видахим“ |  | 1. Изграждане на сероочистваща инсталация - КА №1 2. Реконструкция на елетрофилтър – КА №1 3. Модификация на горелките (нискоемисионни) - КА №1 4. Инсталация за изгаряне на биомаса - КА №1 5. Изграждане на инсталация за некаталитична редукция на емисиите на азотни оксиди - КА №1 | 01.01.2016-01.01.2017 | 01.01.2016-01.01.2017 | 01.01.2016-01.01.2017 |
|  |  |  | 6. Изграждане на сероочистваща инсталация - КА №2 7. Реконструкция на елетрофилтър – КА №2 8. Модификация на горелките (нискоемисионни) – КА №2 9. Инсталация за изгаряне на биомаса – КА №2 10. Изграждане на инсталация за некаталитична редукция на емисиите на азотни оксиди– КА №2 | 01.01.2017– 01.01.2018 | 01.01.2017– 01.01.2018 | 01.01.2017– 01.01.2018 |
|  |  |  | 11. Изграждане на сероочистваща инсталация - КА №3 12. Реконструкция на елетрофилтър – КА №3 13. Модификация на горелките (нискоемисионни) – КА №3 14. Инсталация за изгаряне на биомаса – КА №3 15. Изграждане на инсталация за некаталитична редукция на емисиите на азотни оксиди– КА №3 | 01.01.2018-01.01.2019 | 01.01.2018-01.01.2019 | 01.01.2018-01.01.2019 |
| 6 | „Топлофикация Русе” ЕАД- ТЕЦ „Русе Изток“ |  | 1. Изграждане на сероочистваща инсталация – ПГ №7 2. Реконструкция на горивната система чрез подмяна на горелките с нискоемисионни и чрез реконструкция на пещната камера – ПГ №7 3. Реконструкция на съществуващия електрофилтър и модернизация на управлението му - ПГ №7 | 01.06.2016-01.06.2017 | 01.06.2016-01.06.2017 | 01.06.2016-01.06.2017 |
|  |  |  | 4. Изграждане на сероочистваща инсталация – ПГ №8 5. Реконструкция на горивната система чрез подмяна на горелките с нискоемисионни и чрез реконструкция на пещната камера – ПГ №8 6. Реконструкция на съществуващия електрофилтър и модернизация на управлението му - ПГ №8 | 01.06.2017-01.06.2018 | 01.06.2017-01.06.2018 | 01.06.2017-01.06.2018 |
|  |  |  | 7. Изграждане на сероочистваща инсталация – ПГ №5 8. Реконструкция на горивната система чрез подмяна на горелките с нискоемисионни и чрез реконструкция на пещната камера – ПГ №5 9. Реконструкция на съществуващия електрофилтър и модернизация на управлението му - ПГ №5 | 01.06.2018-01.06.2019 | 01.06.2018-01.06.2019 | 01.06.2018-01.06.2019 |
|  |  |  | 10. Изграждане на сероочистваща инсталация – ПГ №4 11. Реконструкция на горивната система чрез подмяна на горелките с нискоемисионни и чрез реконструкция на пещната камера – ПГ №4 12. Реконструкция на съществуващия електрофилтър и модернизация на управлението му - ПГ №4 | 31.12.2018-31.12.2019 | 31.12.2018-31.12.2019 | 31.12.2018-31.12.2019 |
| 7 | ТЕЦ „Монди Стамболийски“ |  | 1. Реконструкция с цел отстраняване на всички пропуски в пещната камера и тракта на димните газове, елиминиране вкарването на фалшив въздух – ЕК 9 2. Замяна на газовите горелки с нискоемисионни – ЕК 9 1. |  | 01.01.2018-31.12.2018 |  |
|  |  |  | 3.Реконструкция с цел отстраняване на всички пропуски в пещната камера и тракта на димните газове, елиминиране вкарването на фалшив въздух – ЕК 8 4. Замяна на газовите горелки с нискоемисионни – ЕК 8 |  | 01.01.2019-31.12.2019 |  |

Изпълнението на Преходния национален план от една страна дава възможност на операторите на инсталациите за разсрочване с няколко години на инвестиционния процес по привеждане в съответствие с изискванията на Директива 2010/75/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността. От друга страна, изпълнението на мерките в Плана и в крайна сметка – постигането на тези изисквания, ще има допълнително благоприятно отражение върху качеството на атмосферния въздух в районите, където са разположени инсталациите.