Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 138

от   21 юни   2004 година

За приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на котли за гореща вода, предназначени за работа с течни или газообразни горива, по отношение на коефициента на полезно действие

/Обнародван, ДВ, бр. 56 от 2004 г./

# М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

Член единствен. Приема Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на котли за гореща вода, предназначени за работа с течни или газообразни горива, по отношение на коефициента на полезно действие.

# МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/ Симеон Сакскобургготски

## ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Севдалин Мавров

Наредба

за съществените изисквания и оценяване съответствието на котли за гореща вода, предназначени за работа с течни или газообразни горива, по отношение на коефициента на полезно действие

Глава първа

# ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят:

- съществените изисквания към котлите за гореща вода, предназначени за работа с течни или газообразни горива, наричани по-нататък “котли”, по отношение на коефициента на полезно действие (КПД);

- процедурите за оценяване и начините за удостоверяване на съответствието със съществените изисквания;

- редът за издаване на разрешения на лица за извършване оценяването на съответствието със съществените изисквания;

- условията за поставяне на допълнителна маркировка.

Чл. 2. Наредбата се прилага за следните продукти:

1.	котли с номинална мощност от 4 до 400 кW;

2.	поотделно пуснати на пазара корпуси на котли, проектирани да бъдат комплектувани с горелка и горелки, проектирани да бъдат монтирани към корпуси на котли, наричани по-нататък “елементи на котела”.

Чл. 3. (1) Наредбата не се прилага за:

- котли, предназначени за работа с горива, различни от течните и газообразните горива, включително с твърдо гориво;

- нагревателни уреди за бързо загряване на вода;

- котли, предназначени за работа с горива, чиито качества се различават значително от качествата на предлаганите на пазара течни и газообразни горива, например газ от индустриални отпадъци, биогаз и други;

- готварски печки и отоплителни уреди, предназначени главно за затопляне на помещенията, в които са инсталирани, и които като допълнителна функция доставят  гореща вода за централно отопление и гореща вода за хигиенни нужди;

- уреди с номинална мощност по-малка от 6кW, използващи гравитационна циркулация и предназначени единствено за производство на запаси от гореща вода за хигиенни нужди;

- котли, които са произведени в единични бройки по специфични изисквания.

(2) В случаите, когато котлите притежават двойна функция - да отопляват помещения и да осигуряват гореща вода за хигиенни нужди, изискванията за КПД, посочени в чл. 6, ал. 1, се отнасят само за отоплителната функция на котлите.

Чл. 4. (1) Котлите се пускат на пазара и/или в действие само когато производителят или неговият упълномощен представител по чл. 4, ал. 3 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), наричан 
по-нататък “упълномощен представител”, осигури:

- съответствие с изискванията на наредбата по отношение на КПД;

- прилагане на процедурите за оценяване на съответствието по чл. 7;

- нанасяне на маркировка за съответствие съгласно Наредбата за маркировката за съответствие със съществените технически изисквания към продуктите, приета с Постановление N 164 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 66 от 2000 г.);

- декларация за съответствие.

(2) Когато елементи на котела се пускат поотделно на пазара, производителят или неговият упълномощен представител трябва да им състави декларация за съответствие и да им нанесе маркировка за съответствие.

Чл. 5. Котлите и елементите на котела, конструирани и произведени съгласно изискванията на българските държавни стандарти, с които се въвеждат хармонизираните европейски стандарти, се счита, че отговарят на съществените изисквания на наредбата.

### Глава втора

##### СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ

#### Чл. 6. (1) Коефициентът на полезно действие на котлите, изразен в проценти, трябва да бъде по-голям или равен на изискванията за КПД, изразен в проценти, за съответния вид котли, дадени в приложение N 1.

(2) Изискванията по ал. 1 трябва да бъдат изпълнени при:

- работа на котела с номинална мощност Рn, изразена в кW, и при средна температура на водата в котела 700С, и

- работа на котела с частичен товар 30 на сто и при средна температура на водата в котела, която е различна за различните видове котли.

### Глава трета

##### ПРОЦЕДУРИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И НАЧИНИ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Чл. 7. (1) Съответствието на серийно произведените котли със съществените изисквания се оценява съгласно процедурата “Изследване на типа”- модул В (приложение N 2) и една от следните процедури по избор на производителя:

- съответствие с типа – модул С (приложение N 3);

- осигуряване качеството на производството – модул D (приложение N 4);

- осигуряване качеството на продукта – модул E (приложение N 5).

(2) Съответствието на котли, които използват газово гориво, със съществените изисквания, се оценява по процедурите, установени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди, приета с Постановление N 250 на Министерския съвет от
2003 г. (ДВ, бр. 100 от 2003 г.).

Чл. 8. (1) За удостоверяване съответствието на котлите и на елементите на котела със съществените изискванията на наредбата производителят или неговият упълномощен представител съставя писмена декларация за съответствие.

(2) Декларация за съответствие на елементите на котела се издава, след като към котел, чиито съставни части са тези елементи, е била приложена процедура за оценяване на съответствието в съответствие с чл. 7.

(3) Декларацията за съответствието на елементите на котела трябва да съдържа параметрите за монтаж и използване на елементите на котела, които гарантират, че котел, чиито съставни части са тези елементи, при експлоатацията си ще отговаря на изискванията на чл. 6, ал. 1.

Чл. 9. Производителят на котлите и на елементите на котела или неговият упълномощен представител е длъжен да предоставя копие от декларацията за съответствие при поискване от органите за надзор на пазара.

### Глава четвърта

##### РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ НА ЛИЦА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Чл. 10. Лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване съответствието на котлите със съществените изисквания към тях, трябва да отговаря на критериите по чл. 10, ал. 1 от ЗТИП, на изискванията на БДС ЕN 45011, БДС ЕN 45012 и БДС ЕN ISO/IEC 17025 в зависимост от процедурите и продуктите, за които кандидатства, и:

- да може да изпълнява една или повече процедури, приложими за оценяване съответствието на котлите;

- да има поне един член с опит в оценяване на съответната технология на котлите;

- да има най-малко един сертифициран одитор, който да отговаря на изискванията на БДС EN ISO 19011 “Критерии за квалификацията на одиторите” при извършване оценяване на внедрената система за осигуряване на качеството, когато това се изисква от процедурата за оценяване на съответствието по наредбата, за която кандидатства;

- има методики и инструкции за изпитване на котлите, когато не се използват стандартизирани методи за изпитване;

- има наръчник на системата по качеството.

Чл. 11. (1) Лицето по чл. 10 подава до председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор (ДАМТН):

  - заявление, в което се посочват продуктите и процедурите за оценяване на  съответствието, за които лицето желае да получи разрешение;

  - удостоверение за актуално съдебно състояние, когато е регистрирано по Търговския закон, или копие от акта за създаването, когато е създадено с акт на Министерския съвет;

  - справка по чл. 10, ал. 1, т. 4 от ЗТИП;

  - справка за обхвата на компетентност и за техническите средства, с които разполагат собствените му лаборатории за изпитване и/или лабораториите за изпитване, с които има сключени договори;

  - копие от сключените договори с подизпълнители, когато ще се възлагат изследвания и изпитвания на други лица;

  - копие от сертификатите за акредитация на лабораториите, ако притежава такива;

  - декларации на лицето и на наетия от него персонал за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 3, 5 и 7 от ЗТИП;

  - копие от договора за застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията му;

  - списък на стандартите, отнасящи се до продуктите, посочени в заявлението;

  - заверено копие от сертификата на сертифициран одитор, който ще извършва оценяване на внедрената система по качеството, когато това се изисква от процедурата за оценяване на съответствието;

  - копие от наръчника на системата по качеството.

(2) В случаите по чл. 11, ал. 2 от ЗТИП лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието, подава до председателя на ДАМТН:

- документите по ал. 1, т. 1, 2, 4, 8, 10 и 11 и декларация по чл. 10, ал. 1, т. 3 от ЗТИП;

- копие от сертификата за акредитация, издаден от Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” или от органи по чл. 11, ал. 3 от ЗТИП в зависимост от продуктите и процедурите, за които кандидатства:

а) за “Изследване на типа” - модул В (приложение N 2) - по 
БДС EN 45011;

б) за “Съответствие с типа” - модул С (приложение N 3) - по 
БДС EN 45011;

в) за ”Осигуряване на качеството на производството” – модул D (приложение N 4) – по БДС EN 45012;

г) за “Осигуряване качеството на продукта”- модул Е (приложение N 5) – по БДС EN 45011.

(3) При констатиране на непълноти на представените документи на лицето се изпраща съобщение за отстраняването им в 14-дневен срок от момента на получаване на съобщението.

(4) При неотстраняване на непълнотите в срока по ал. 3 заявлението и документите не се разглеждат.

Чл. 12. (1) Оценяването на изпълнението на изискванията на чл. 10 се извършва по процедура, утвърдена от председателя на ДАМТН, която се предоставя на заявителя.

(2) В срок 3 месеца от получаване на заявлението и документите по 
чл. 11 председателят на ДАМТН издава разрешение за извършване оценяване на съответствието на котела със срок на валидност 5 години или отказва издаването му с мотивирано решение.

(3) Разрешението за оценяване на съответствието не може да се прехвърля или преотстъпва на други физически или юридически лица.

(4) Продължаването на срока или разширяването на обхвата на разрешенията се извършва по реда на тяхното издаване.

(5) Държавната агенция за метрология и технически надзор проверява периодично лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, за спазване изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗТИП.

Чл. 13. Председателят на ДНМТН отказва издаването на разрешение за оценяване на съответствието, когато лицето не отговаря на критериите по чл. 10.

Чл. 14. Разрешението за извършване оценяване на съответствието се отнема с мотивирана заповед на председателя на ДНМТН, когато лицето, получило разрешение:

- престане да отговаря на някое от изискванията по чл. 10, ал. 1 от ЗТИП и по чл. 10 от наредбата;

- не изпълнява задълженията си при извършване на процедурите за оценяване на съответствието.

Чл. 15. В 7-дневен срок от издаването на заповедта за отказ или за отнемане на разрешение за оценяване на съответствието председателят на ДНМТН уведомява лицето.

Чл. 16. Заповедта за отказ или за отнемане на разрешение за оценяване съответствието на котли със съществените изисквания подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.

### Глава пета

##### УСЛОВИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА МАРКИРОВКА

Чл. 17. (1) Прилагайки процедурите по чл. 7, лицето, извършило оценяване на съответствието, може да постави освен маркировка за съответствие и допълнителна маркировка на стандартните котли при превишаване на показателите по чл. 6, ал. 1.

(2) Графичното изображение на допълнителната маркировка е дадено в приложение N 6. Към допълнителната маркировка се прилагат изискванията на чл. 6, чл. 7, ал. 1, чл. 8, 9 и 10 от Наредбата за маркировката за съответствие със съществените технически изисквания към продуктите.

(3) Изискванията за КПД при номинална мощност и при частичен товар 30 на сто, които трябва да бъдат изпълнени за поставяне на допълнителната маркировка, са дадени в приложение N  7.

##### ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. “Газокондензиращ котел” е котел, проектиран да кондензира непрекъснато голяма част от водната пара, съдържаща се в изгорелите газове.

2. “Коефициент на полезно действие” (изразен в проценти) е отношението на топлинната мощност, предавана на водата в котела, към произведението от долната топлина на изгаряне при постоянно налягане на горивото и разхода, изразен чрез количеството гориво за единица време.

3. “Котел” е агрегат, представляващ комбинация от корпус на котел, проектиран да бъде комплектуван с горелка, и свързана към него горелка, проектирана да бъде монтирана към корпус на котел, предназначена да предаде на водата топлината, отделена при изгаряне на горивото.

4. “Котел, инсталиран в жилищно помещение” е котел, който е с номинална ефективна мощност по-малка от 37 кW, предназначен да осигурява топлина за част от жилищното помещение, в което е инсталиран, посредством отделяне на топлина от корпуса, който има увеличена камера, която подава гореща вода посредством гравитационна циркулация. Такива котли трябва да имат върху корпуса си изрично указание, че те могат да се инсталират в жилищно помещение.

5. “Нискотемпературен котел” е котел, който може да работи постоянно с температура на захранващата вода от 35оС до 40оС, допускащ при определени условия получаване на кондензация, включително кондензиращи котли, работещи с течно гориво.

6. “Номинална ефективна мощност (изразена в кW)” е максималната топлинна мощност, определена и гарантирана от производителя, която може да се достигне  по време на продължителна работа на котела, като се запазва посоченият от производителя КПД.

7. “Подгряващ топлообменник” е топлообменник, проектиран да захранва системата за централно отопление и да бъде инсталиран в горивната камера на камина като част от комбинацията подгряващ топлообменник/газова камина.

8. “Средна температура на водата в котела” е средната стойност от температурите на водата на входа и на изхода на котела.

9. “Стандартен котел” е котел, при който средната температура на водата може да се ограничи от конструкцията на котела.

10. “Частично натоварване (изразено в %)” е отношението между ефективната мощност на котела, работещ с прекъсване, или с мощност по-ниска от номиналната ефективна мощност и номиналната ефективна мощност на котела.

##### ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 7, ал. 1 от ЗТИП.

§ 3. Наредбата влиза в сила 12 месеца след датата на обнародването й в “Държавен вестник” с изключение на разпоредбите на глава четвърта, които влизат в сила 6 месеца след обнародването на наредбата в “Държавен вестник”.

§ 4. Разпоредбите на наредбата се прилагат за котли, чието серийно производство е започнало след влизането в сила на наредбата.

§ 5. Подгряващите топлообменници и/или котлите, които се инсталират в жилищни сгради след влизането в сила на наредбата, се пускат в действие, при условие че изискванията за КПД, изразен в проценти, при номинална мощност и при частичен товар 30 на сто, не трябва да са с повече от 4 на сто по-ниски от изискванията за КПД, посочени в приложение N 1.

§ 6. До 31 декември 2005 г. се разрешава пускането на пазара и влизането в експлоатация на елементи на котела, произведени в съответствие с български стандарти, прилагани до влизането в сила на наредбата.

Приложение N 1

към чл. 6, ал. 1

и § 5 от ПРЗ

##### ИЗИСКВАНИЯ ЗА коефициент на полезно действие

| Вид на котела | Мощност | КПД при номинална мощност |  | КПД при частичен товар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kW) | Средна температура на водата (в оС) | Изисквания за КПД, изразен в % | Средна температура на водата (в оС) | Изисквания за КПД, изразен в % |
| Стандартни котли | 4 - 400 | 70 | ≥84+2 log Pn | ≥50 | ≥80+3 log Pn |
| Нискотемпературни котли (1) | 4 - 400 | 70 | ≥87,5+1,5 log Pn | 40 | ≥87,5+1,5 log Pn |
| Газокондензиращи котли | 4 - 400 | 70 | ≥91+1 log Pn | 30 (2) | ≥97+1 log Pn |

(1)	Включително кондензиращи котли, използващи течни горива.

(2)	Температура на захранващата вода  в котела.

Приложение N 2

към чл. 7, ал. 1 и 
чл. 11, ал. 2, т. 2, буква "а"

##### ПРОЦЕДУРА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

##### “ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТИПА” –  модул В

1. “Изследване на типа” е процедура, при която лице, получило разрешение за оценяване на съответствието, изследва и удостоверява, че даденият котел, представителен за продукцията (наричана по-нататък “типа”), отговаря на приложимите за него изисквания на наредбата.

2. Изследването на типа се извършва по писмено заявление, подадено от производителя или от неговия упълномощен представител, до лице по негов избор, получило разрешение за оценяване на съответствието. Заявлението съдържа:

а) името и адреса на производителя или на неговия упълномощен представител, когато заявлението е подадено от него;

б) писмена декларация, че не е подавано заявление за оценяване на съответствието до друго лице, получило разрешение за оценяване на съответствието;

в) техническата документация съгласно т. 4.

3. Заявителят предоставя на разположение на избраното лице по т. 2 един тип от съответната продукция. Оценяващото лице може да изисква и други представителни образци, ако това е предвидено в програмата за изпитване.

4. Техническата документация трябва да дава възможност да се извърши оценяване съответствието на котела със съответните съществени изисквания. То трябва да обхваща проектирането, производството и начина на работа на котела и да съдържа:

а) общо описание на котела и работата на котела;

б) идеен проект, техническа документация и пояснения към чертежите и схемите;

в) списък на стандартите по чл. 5, които са приложени изцяло или частично, и описание на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания, когато не са приложени стандартите по чл. 5;

г) резултати от изчисления при проектиране, от извършените изпитвания и други;

д) протоколи от изпитванията.

5. Избраното лице по т. 2 трябва:

а) да изследва техническата документация на типа и да провери дали типът е произведен в съответствие с нея; да установи елементите, които са били проектирани в съответствие с изискванията на стандартите по чл. 5, и елементите, които са били проектирани, без да се прилагат изискванията на тези стандарти;

б) да извърши или да възложи да се извършат подходящите изследвания и необходимите изпитвания, за да се установи дали приетите от производителя решения осигуряват съответствие със съществените изисквания, в случай че изискванията на стандартите по чл. 5 не са приложени;

в) да извърши или да възложи да се извършат подходящите изследвания и необходимите изпитвания, за да установи дали когато производителят е избрал да прилага съответните стандарти по чл. 5, те са били действително приложени;

г) съгласува със заявителя мястото, където ще се извършват необходимите изследвания и изпитвания.

6. Когато типът съответства на изискванията на наредбата, лицето, извършило оценяване на съответствието, издава на заявителя сертификат за изследване на типа. Сертификатът съдържа името и адреса на производителя, заключенията от изследването и необходимата информация за идентифициране на одобрения тип.

7. Към сертификата се прилага списък на съответните части на техническата документация на одобрения тип.

8. Копие от списъка по т. 7 се съхранява от лицето, извършило оценяване на съответствието.

9. Сертификатът за изследване на типа има срок на валидност 10 години.

10.

Лицето, извършило оценяване на съответствието, когато откаже да издаде сертификат за изследване на типа, информира заявителя, като посочва мотивите за решението си. Посочва се и процедура за възражения.

11. Заявителят е длъжен да уведоми лицето, което е издало сертификата за изследване на типа, за всички изменения на одобрения тип, които могат да повлияят на съответствието му със съществените изисквания.

12. Измененията, внесени от производителя в одобрения тип котел, които засягат съответствието му със съществените изисквания или с условията, предвидени при използването му, трябва да получат ново одобрение, което се дава под формата на допълнение към първоначалния сертификат за изследване на типа.

13. Лицето, извършило оценяването на съответствието, уведомява писмено ДАМТН и другите лица, получили разрешение за оценяване съответствието на котли, за издадените сертификати за изследване на типа и допълненията към тях по т. 12, както и за откази за издаване на сертификат.

14. Другите лица, получили разрешение за оценяване съответствието на котли, могат да получат копия от сертификатите за изследване на типа и/или на допълненията към тях. Приложенията към сертификатите се държат на разположение на тези лица.

15. Производителят на котлите или неговият упълномощен представител съхранява техническата документация заедно с копия от сертификатите за изследване на типа и допълненията към тях за срок 
10 години след производството на последния екземпляр от съответния тип котел.

16. Когато производителят е чуждестранно лице и няма упълномощен представител, задължението да съхранява техническата документация е на лицето, което пуска котлите и/или елементите на пазара.

###### Приложение N 3

към чл. 7, ал. 1, т. 1 и 
чл. 11, ал. 2, т. 2, буква "б"

##### ПРОЦЕДУРА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

“СЪОТВЕТСТВИЕ С ТИПА” -  модул С

1. “Съответствие с типа” е процедура, чрез която производителят или неговият упълномощен представител осигурява и декларира, че посочените продукти са в съответствие с типа, описан в сертификата, и отговарят на съществените изисквания на наредбата.

2. Производителят или неговият упълномощен представител нанася върху всеки продукт маркировката за съответствие и съставя писмена декларация за съответствие.

3. Производителят или неговият упълномощен представител трябва да предприеме всички необходими мерки, за да осигури, че производственият процес гарантира съответствието на произведения продукт със съществените изисквания на наредбата и с типа, описан в сертификата за изследване на типа.

4. Производителят или неговият упълномощен представител съхранява копие от декларацията за съответствие за срок 10 години след производството на последния екземпляр от съответния вид продукт.

5. Когато производителят е чуждестранно лице и няма упълномощен представител, задължението да съхранява техническата документация е на лицето, което пуска продуктите на пазара.

6. Избраното от производителя или неговият упълномощен представител лице, което извършва оценяването на съответствието, извършва или възлага извършването, най-малко веднъж годишно, на внезапни проверки на производителя. Избраното лице извършва всички или част от изпитванията върху определен от него брой продукти съгласно стандартите по чл. 5 или извършва равностойни на тях изпитвания, за да се установи съответствието със съществените изисквания на наредбата. То преценява необходимостта да се извършат всички или част от изпитванията и предприема необходимите мерки да не се допускат на пазара продукти, които не съответстват на изискванията.

###### Приложение N 4

към чл. 7, ал. 1, т. 2 и 
чл. 11, ал. 2, т. 2, буква "в"

##### ПРОЦЕДУРА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

“ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО”- модул D

1. “Осигуряване качеството на производството" е процедура, чрез която производителят, който изпълнява задълженията по т. 3, осигурява и декларира, че посочените продукти съответстват на типа, описан в сертификата за изследване на типа, и отговарят на съществените изисквания на наредбата.

2. Производителят или неговият упълномощен представител нанася върху всеки продукт маркировка за съответствие и съставя писмена декларация за съответствие. Маркировката се придружава от идентификационния номер на лицето, извършило оценяване на системата за осигуряване качеството на производството и проверките по т. 16 и 17.

3. Производителят прилага одобрена система по качество на производството, крайния контрол и изпитванията на продуктите, която осигурява съответствие на продуктите с типа, описан в сертификата за изследване на типа, и със съществените изисквания на наредбата.

4. Производителят подава заявление за одобряване на система по качеството на производството на продукти до избрано от него лице, получило разрешение за оценяване съответствието на котли. Заявлението съдържа:

а) всички необходими данни за съответните категории продукти;

б) документацията на системата по качеството;

в) техническата документация на одобрения тип котел и копие от сертификата за изследване на типа.

5. Системата по качеството трябва да осигури съответствието на продуктите с типа, описан в сертификата за изследване на типа, и със съществените изисквания на наредбата.

6. Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, трябва да са систематизирани и подредени под формата на документирани правила, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството трябва да позволява еднозначно тълкуване на програмите, плановете, наръчниците и записите по качеството и да съдържа подробно описание на:

а) целите по отношение на качеството, структурната схема на производството, отговорностите и правомощията на ръководството относно качеството на продуктите;

б) производствените процеси, качествен контрол и други методи и систематизирани действия, които ще се прилагат за осигуряване на качеството;

в) изследванията и изпитванията, които ще се извършват преди, по време и след производството, и тяхната периодичност;

г) записите по качеството, като доклади от контрола и данни от изпитвания и калибриране, доклади за квалификацията на ангажирания персонал и други;

д) начините, позволяващи да се контролира постигането на изискваното качество на продуктите и ефикасното функциониране на системата по качеството.

7. Избраното лице по т. 4 оценява системата по качеството, за да определи дали тя съответства на изискванията по т. 5 и 6.. То приема, че системата по качеството съответства на изискванията, ако тя прилага съответните хармонизирани стандарти по чл. 5.

8. Процедурата за оценяване включва проверка в работните помещения.

9. Лицето, оценило системата по качеството, съобщава писмено своето решение от одита на производителя. Решението съдържа наименованието и адреса на лицето, оценило системата по качеството, заключенията от изследването и мотивираното решение от оценяването.

10. Производителят трябва да предприеме изпълнение на задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, и да осигурява нейното правилно и ефективно функциониране.

11. Производителят или неговият упълномощен представител е длъжен да уведомява лицето, което е одобрило системата по качеството, за всяко нейно изменение.

12. Лицето, което е одобрило системата по качеството, оценява измененията и решава дали изменената система по качеството отговаря на изискванията по т. 5 и  6, или е необходимо ново оценяване.

13. Решението се съобщава писмено на производителя. Съобщението съдържа заключенията от изследването и мотивираното решение от оценяването.

14. Производителят, който прилага одобрена система по качеството, подлежи на контрол за точното изпълнение на задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството.

15. За целите на надзора производителят осигурява на лицето, оценило системата по качеството, достъп до местата за производство, контрол, изпитване и съхраняване на продукцията и му предоставя необходимите данни, както и:

а) документацията на системата по качеството;

б) записите по качеството, като доклади от контрола, данни от изпитванията и калибрирането, доклади за квалификацията на съответния персонал и др.

16. Лицето, одобрило системата по качеството, извършва периодични одити, за да се увери, че производителят поддържа и прилага одобрената система по качеството, и му предава доклад от одитите. Честотата на периодичните одити се определя така, че на всеки две години да се извършва ново оценяване на системата по качеството.

17. Лицето, одобрило системата по качеството, може да прави внезапни проверки на производителя и да извършва или да възлага извършването на изпитвания, с което да провери дали системата по качеството функционира коректно. То предава на производителя доклад от проверката, а ако е направено изпитване - и протокол с резултатите от изпитването.

18. Производителят трябва да съхранява за срок 10 години след производството на последния екземпляр от съответния вид продукт следните документи, които при поискване е длъжен да предоставя на органите за надзор на пазара съгласно § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на ЗТИП:

а) досието на системата по качеството - т. 4, буква “б”;

б) измененията по т. 11;

в) решенията и докладите по т. 13, 16 и 17.

19. Лицето, извършило оценяването на съответствието, съобщава писмено на другите лица, получили разрешение за оценяване съответствието на котли, за одобрена или неодобрена от него система по качеството.

###### Приложение N 5

към чл. 7, ал. 1, т. 3 и

чл. 11, ал. 2, т. 2, буква "г"

##### ПРОЦЕДУРА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

“ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКТА”- модул Е

1. "Осигуряване качеството на продукта" е процедура, чрез която производителят, който изпълнява задълженията по т. 3, осигурява и декларира, че посочените продукти съответстват на типа, описан в сертификата за изследване на типа, и отговарят на съществените изисквания на наредбата.

2. Производителят или неговият упълномощен представител съставя писмена декларация за съответствие и нанася върху всеки продукт маркировка за съответствие. Маркировката се придружава от идентификационния номер на лицето, извършило оценяване на системата и проверките по т. 16 и 17.

3. Производителят прилага одобрена система по качеството за крайния контрол и изпитване на продуктите, която осигурява съответствие на продуктите с типа, описан в сертификата за изследване на типа, и със съществените изисквания на наредбата.

4. Производителят подава заявление за одобряване на система по качеството на продуктите до избрано от него лице, получило разрешение за оценяване на съответствието. Заявлението съдържа:

а) всички необходими данни за съответните категории продукти;

б) документацията на системата по качеството;

в) техническата документация на одобрения тип и копие от сертификата за изследване на типа.

5. В рамките на системата по качеството производителят изследва всеки продукт и извършва изпитванията, посочени в стандартите по чл. 5, или равностойни на тях изпитвания, за да се провери съответствието им със съществените изисквания на наредбата.

6. Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, трябва да са систематизирани и подредени под формата на документирани правила, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството трябва да позволява еднозначно тълкуване на програмите, плановете, наръчниците и записите по качеството и да съдържа подробно описание на:

а) целите по отношение на качеството, структурната схема на производството, отговорностите и правомощията на ръководството относно качеството на продуктите;

б) изследванията и изпитванията, които ще се извършват след производството;

в) начините за наблюдение за ефективното функциониране на системата по качеството;

г) записите по качеството, като доклади от контрола и данни от изпитвания и калибриране, доклади за квалификацията на ангажирания персонал и други.

7. Избраното лице по т. 4 оценява системата по качеството, за да определи дали тя съответства на изискванията по т. 5 и 6. То приема, че системата по качеството съответства на изискванията, ако тя прилага съответните хармонизирани стандарти по чл. 5.

8. Процедурата за оценяване включва проверка в работните помещения.

9. Лицето, оценило системата по качеството, съобщава писмено своето решение от одита на производителя. Решението съдържа наименованието и адреса на лицето, оценило системата по качеството, заключенията от изследването и мотивираното решение от оценяването.

10. Производителят трябва да предприеме изпълнение на задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, и да осигурява нейното правилно и ефективно функциониране.

11. Производителят или неговият упълномощен представител е длъжен да уведомява лицето, което е одобрило системата по качеството, за всяко нейно изменение.

12. Лицето, което е одобрило системата по качеството, оценява измененията и решава дали изменената система по качеството отговаря на изискванията по т. 5 и  6, или е необходимо ново оценяване.

13. Решението се съобщава писмено на производителя. Съобщението съдържа заключенията от изследването и мотивирано решение от оценяването.

14. Производителят, който прилага одобрена система по качеството, подлежи на контрол за точното изпълнение на задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството.

15. За целите на надзора производителят осигурява на лицето, оценило системата по качеството, достъп до местата на контрол, изпитване и съхраняване на продукцията и му предоставя необходимите данни, както и:

а) документацията на системата по качеството;

б) техническата документация;

в) записите по качеството, като доклади от контрола и данни от изпитванията и калибрирането, доклад за квалификацията на съответния персонал и др.

16. Лицето, одобрило системата по качеството, извършва периодични одити, за да се увери, че производителят поддържа и прилага одобрената система по качеството, и му предава доклад от одитите. Честотата на периодичните одити се определя така, че на всеки две години да се извършва ново оценяване на системата по качеството.

17. Лицето, одобрило системата по качеството, може да прави внезапни проверки на производителя и да извършва или да възлага извършването на изпитвания, с което да провери дали системата по качеството функционира коректно. То предава на производителя доклад от проверката, а ако е направено изпитване - и протокол с резултатите от изпитването.

18. Производителят трябва да съхранява в продължение на 10 години след производството на последния екземпляр от съответния вид продукт следните документи, които при поискване е длъжен да предоставя на органите на надзор на пазара съгласно § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на ЗТИП:

а) документите, посочени в т. 4, буква “в”;

б) измененията по т. 11;

в) решенията и докладите по т. 13, 16 и 17.

19. Лицето, извършило оценяване съответствието на котли, съобщава писмено на другите лица, получили разрешение за оценяване съответствието на продуктите, за одобрена или неодобрена от него система по качеството.

Приложение N 6

към чл. 17, ал. 2

##### ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ на допълнителната маркировка

1. Графичното изображение на допълнителната маркировка се състои от следния символ:

2. След допълнителната маркировка се нанасят последните две цифри на годината, в която тя е получена.

Приложение N 7

към чл. 17, ал. 3

##### УСЛОВИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА МАРКИРОВКА

1. Ако КПД на котела при номинална мощност и КПД на котела при частичен товар са равни или по-големи от съответните стойности на изискванията за КПД на стандартни котли, котелът се маркира с една звезда в съответствие с приложение N  6.

2. Ако КПД на котела при номинална мощност и КПД на котела при частичен товар са с три или повече единици по-високи от съответните стойности на изискванията за КПД на стандартни котли, котелът се маркира с две звезди.

3. Всяко допълнително увеличение на КПД от три единици при номинална мощност и при частичен товар над съответните стойности на изискванията за КПД на стандартни котли ще позволи добавянето още на една звезда към допълнителната маркировка.

4. Условията за поставяне на допълнителна маркировка в съответствие с т. 1 - 3 са дадени в следната таблица:

| Допълни- телна маркировка | Изисквания за КПД при номинална мощност Pn и при средна температура на водата на котела 70оС (в %) | Изисквания за КПД при частичен товар 0,3 Pn и при средна температура на водата на котела по-голяма или равна на 50оС (в %) |
| --- | --- | --- |
|  | ≥ 84+2 log Pn | ≥ 80+3 log Pn |
|  | ≥ 87+2 log Pn | ≥ 83+3 log Pn |
|  | ≥ 90+2 log Pn | ≥ 86+3 log Pn |
|  | ≥ 93+2 log Pn | ≥ 89+3 log Pn |