Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

# Постановление  N 187 на МС

от 12 юли 2001 година

за приемане на Наредба за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби

/Обнародван, ДВ, бр. 66 от 2001 г./

# М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

Член единствен. Приема Наредба за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Иван Костов

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Юлиана Николова

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

“ПРАВИТЕЛСТВЕНА КАНЦЕЛАРИЯ”: /п/ Златина Николова

## Н А Р Е Д Б А

за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби

Глава първа

###### Общи ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат техническите изисквания, правилата и нормите за устройство, монтаж и безопасна експлоатация и редът за осъществяване на технически надзор на ацетиленовите уредби за получаване  на ацетилен при взаимодействие на калциев карбид и вода, включващи ацетиленовите  инсталации и съоръженията към тях.

(2)  Ацетиленови инсталации по смисъла на наредбата са:

- ацетиленови генераторни станции;

- преносими ацетиленови генератори;

3. ацетиленови бутилкови инсталации;

4. пълначни станции за ацетиленови бутилки.

(3) Съоръжения към ацетиленовите инсталации по смисъла на наредбата са:

1. ацетиленопроводи;

2. предпазни устройства за ацетилен;

3. маркучи за ацетилен;

4. горелки и резачи, работещи с ацетилен.

Чл. 2. Изискванията на наредбата не се отнасят за:

1. инсталации, които произвеждат ацетилен не от калциев карбид;

2. инсталации, които произвеждат ацетилен от калциев карбид в количество не по-голямо от 0,5 kг;

3. инсталации за химическо преработване на ацетилен;

4. инсталации, които произвеждат ацетилен за осветление и/или за отопление, както и инсталации, използвани или монтирани на транспортни средства или предназначени за научноизследователски цели.

### Глава втора

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО НА АЦЕТИЛЕНОВИТЕ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ

Раздел I

Общи изисквания

Чл. 3. Конструкцията на основните технологични съоръжения на ацетиленовите инсталации трябва да осигурява:

1. отстраняване на въздуха и на ацетилено-въздушната смес преди пускането в действие, след зареждане на химически очистители или изсушители, преди и след ремонт на съоръжението;

- възможност за вътрешен и външен преглед и контрол;

3. изключване на възможността за искрообразуване при експлоатация;

4. плътност;

5. изключване на възможността за превишаване на допустимите налягания и температури;

- надеждно заземяване;

- изключване на възможността за получаване на вакуум.

Чл. 4. Технологичните съоръжения  на ацетиленовите инсталации за ниско и средно налягане трябва да са защитени срещу обратен удар на пламъка и от проникване на кислород и въздух от страна на консуматора на ацетилен, а съоръженията на инсталациите за високо налягане – от разпространяване на взривното разпадане на ацетилена.

Чл. 5. Конструкцията на основните технологични съоръжения на ацетиленовите инсталации трябва да изключва възможността за възникване при работни условия на налягане и температура, при които е възможна екзотермична реакция, придружена от взривно разпадане и полимеризация на ацетилена.

Чл. 6. Ацетиленовите инсталации се изработват от материали, устойчиви на механичното и топлинното натоварване, възможната корозия и опасните реакции с технологичните продукти, които се получават при производството на ацетилен.

Чл. 7. Качеството на материалите, които се използват за изработване на елементите на ацетиленовите инсталации, се потвърждава с удостоверение за качество, издадено от производителя им.

Чл. 8. За изработване на елементите на ацетиленови инсталации, които имат непосредствен контакт с ацетилена, не се допуска използването на:

1. мед и медни сплави със съдържание на мед по-голямо от 65 на сто;

2. сплави, съдържащи мед - за изработване на елементи с голяма повърхност – филтри, сита и др.;

3. алуминий, ако може да влезе в контакт с ацетилен, съдържащ примеси от калциев хидроокис или от амоняк;

4. сив чугун с якост на опън по-малка от 196 МРа и ковък чугун с якост на опън по-малка от 300 МРа;

5. материали, които са неустойчиви на действието на използваните разтворители  - в инсталациите за високо налягане;

6. сребро и сплавите му;

7. живак;

8. магнезий - с изключение на антикорозионните покрития;

9. стъкло - с изключение на наблюдателните стъкла, защитени от повреждане и използвани само на инсталации за ниско и средно налягане, манометри с U-образна тръба и други средства за измерване.

Чл. 9. За запояване се допуска използването на сребърни сплави със съдържание на сребро не по-голямо от 41 на сто, на мед не по-голямо от 20 на сто и широчина на запоения шев  не по-голяма от 0,3 мм в местата, където сребърната сплав  влиза в съприкосновение с ацетилена. В случай че широчината на шева е по-голяма от 0,3 мм или шевът е разположен в място недостъпно за контрол, съдържанието на сребро в сплавта за запояване не трябва да е по-голямо от 25 на сто.

Чл. 10. Уплътняващите материали за разглобяемите съединения се избират в съответствие с тяхното предназначение, като се вземат под внимание налягането, механичното натоварване, топлинното и химическото въздействие, а също и взаимното въздействие на допиращите се материали.

#### Раздел II

##### Ацетиленови генератори

Чл. 11. (1) Ацетиленовите генератори за ниско налягане се изчисляват на якост за налягане не по-ниско от 1,5 пъти от максималното работно налягане.

(2) Ацетиленовите генератори за средно и високо  налягане се изчисляват на якост за налягане 0,23 МРа.

(3) Дебелината на стените на ацетиленовите генератори трябва да е не по-малка от 1,5 мм. Допуска се намаляване дебелината на стените до 
1,25 мм, при условие че външните и вътрешните им повърхности са поцинковани.

Чл. 12. Вътрешната повърхност на бункера за карбид  на генератор от тип “карбид във вода” трябва да е покрита с материал, изключващ искрообразуване при експлоатация, обслужване, поддържане и ремонт.

Чл. 13. Максимално  допустимите температури в ацетиленовите генератори са:

- на водата в генератора – до 80 C;

2. на ацетилена при изхода от генератор по “мокър способ” – 
до 100 C;

3. на ацетилена при изхода на генератор по “сух способ” – до 110 C;

4. на ацетилена в газификационното пространство на генератор по “сух способ” - до 120 C.

Чл. 14. Конструкцията на генераторите трябва:

1. да осигурява пълна газификация на карбида и лесно отделяне на карбидната каша и остатъците от неразложения карбид и други включвания;

2. да осигурява отстраняването на сместа от ацетилен и въздух от генератора преди началото на експлоатацията или след зареждане с карбид;

3. да не позволява образуване на втвърдявания и затлачвания;

4. да осигурява запълване на газообразувателя с вода до необходимото ниво;

5. да дава възможност за вътрешен и външен преглед, почистване и техническо обслужване и да има херметически люкове за контрол; при наличието на снемаеми дъна и капаци за преглед и почистване, наличието на люкове не е задължително.

Чл. 15. Конструкцията на ацетиленовите генератори по “сух способ” трябва да осигурява:

1. получаване на прахообразен калциев хидроокис, съдържащ не повече от 0,1 на сто по маса неразложен карбид;

2. непрекъснато движение на карбида за пълно отделяне от повърхността му  на прахообразния калциев хидроокис;

3. отсъствие на въздух при отделяне на прахообразния калциев хидроокис.

Чл. 16. (1)  Конструкцията на генераторите тип “потапяне на карбид във вода” трябва да изключва възможността за започване на процеса на газификация в отворено състояние на генератора.

(2) Кошницата за карбид трябва да осигурява равномерно проникване на водата от всички страни, а размерите на отворите не трябва да са по-големи от допустимите размери на късовете карбид. Обемът на кошницата не трябва да е по-голям от 1,1 пъти от най-голямото допустимо зареждане.

Чл. 17. (1) Обемът на касетките при генераторите тип “вода върху карбид” трябва да е не по-малък от двукратния обем на зареждащия карбид. Допустимата височина на зареждане трябва да е ясно означена на касетката.

(2) Закрепването на касетките трябва да изключва възможността за самопроизволното им преобръщане. Касетките трябва да са разделени на секции, да могат лесно да се изваждат и да се почистват.

(3) Конструкцията на генераторите трябва да осигурява пълно потапяне във вода на остатъците от карбид и калциев хидроокис след разлагане на карбида.

Чл. 18. (1) Обемът на дозатора за карбид на генераторите тип “карбид във вода”  на ацетиленовите инсталации от ІІ група трябва да е не по-голям от 1,1 пъти от допустимия обем за пълнене с карбид при максимални размери на късовете карбид.

(2) Карбидът от дозатора трябва да попада във водата по възможно най-краткия път.

(3) Генераторите трябва да имат устройство против образуване на вакуум.

(4) Налягането, температурата и  нивото на водата в генераторите с производителност над 20 м3/ч трябва  да се поддържат автоматично.

Чл. 19. Стационарните генератори, предназначени за преработване на карбиден прах, трябва да имат устройства за улавяне на карбидния прах във водата.

Чл. 20. Ацетиленовите генератори на ацетиленовите инсталации от II група трябва да имат устройства за контролиране нивото на водата, температурата на водата и температурата на ацетилена. Допустимото най-ниско и най-високо ниво на водата трябва да бъде ясно означено на устройството.

Чл. 21. Ацетиленовите генератори тип “вода върху карбид” и  тип “потапяне на карбид във вода” трябва да имат тръбопровод за продухване, ако обемът на газообразувателя над нивото на водата е по-голям от 0,1 м3.

Чл. 22. Стационарните генератори с подвижен балон трябва да имат устройство, показващо степента на напълване на балона с ацетилен.

Чл. 23. Ацетиленовите генератори трябва да имат устройство за прекратяване на подаването на вода и карбид в случай на продължително прекъсване на  консумацията на ацетилен.

Чл. 24. (1) Генераторите на ацетиленовите инсталации от II група и съоръженията им трябва да имат щуцери за продухване с инертен газ и за вземане на проби от ацетилен.

(2) При продухване газовете трябва да бъдат отведени на безопасно място.

Чл. 25. Ацетиленовите генератори по  “сух способ” трябва да имат устройство за непрекъснато разбъркване в процеса на разлагането на карбида.

Чл. 26. (1) Ацетиленовите генератори трябва да имат предпазен затвор.

(2) Преносимите генератори за високо налягане трябва да са снабдени с предпазна мембрана и предпазен клапан. Газголдерът трябва да има кран за изпускане на първоначално образувания газ.

Чл. 27.  Стационарните генератори по “сух способ”  трябва да имат предпазна мембрана, оразмерена срещу недопустимо превишаване на налягането.

Чл. 28. Преносимите ацетиленови генератори с производителност  под 3,2 м3/ч трябва да са конструирани за еднократно зареждане с калциев карбид, необходим за непрекъсната работа на генератора в продължение на не повече от 1 час при номинална производителност.

Чл. 29. Ацетиленовите генератори трябва да осигуряват устойчива работа от 0,2 до 1,1 м3/ч от номиналната  им производителност .

Чл. 30. Химическите съединения, с които се  зареждат филтрите, не трябва да отделят вещества, действащи корозионно върху металните части на генератора или газопровода, и не трябва да образуват експлозивни съединения с ацетилена.

Чл. 31. Генераторите трябва да бъдат покрити отвътре и отвън  с антикорозионно покритие.

Чл. 32. На тялото на всеки генератор трябва да има ясно открояващ се  надпис “ Огнеопасно – пази от огън”.

Раздел III

Ацетиленови генераторни станции

Чл. 33. (1) Съоръженията към генераторните станции за високо налягане, както и изсушителите и компресорите се изчисляват на якост при  налягане равно на дванадесеткратното работно налягане, но не по-ниско от 
2,5 МРа.

(2) Допуска се  изсушителите по ал. 1 да се изчисляват на якост  на налягане 2,4 пъти по-високо от работното налягане, ако са снабдени с разрушаващи се елементи за ограничаване на налягането.

Чл. 34. (1) Ацетиленопроводите за ниско и средно налягане в ацетиленовите станции се изчисляват на налягане не по-ниско от работното налягане на основните съоръжения.

(2) Ацетиленопроводите за ниско и средно налягане извън ацетиленовите станции се изчисляват на налягане равно на десет пъти работното налягане, увеличено с 1,0 МРа.

Чл. 35. (1) Ацетиленовите станции за ниско налягане се изчисляват на якост при налягане не по-ниско от 1,5 от максималното допустимо работно налягане.

(2) Ацетиленовите станции за средно налягане се изчисляват на якост при налягане равно на 0,23 МРа.

Чл. 36. Ацетиленовите станции трябва да имат:

1. устройство, блокиращо автоматично зареждането с калциев карбид на генератора при отсъствие на вода в захранващия резервоар или при понижаване на налягането в захранващия с вода тръбопровод;

2. устройство за автоматично включване и изключване подаването на вода от водопроводната мрежа във водния резервоар в зависимост от нивото на водата в него;

3. устройство за блокировка, осигуряваща автоматично продухване с азот на въздуха в бункера при отваряне на люка за зареждане с карбид.

Чл. 37. (1) Ацетиленовите станции, произвеждащи ацетилен за пълнене на бутилки, трябва да имат:

1. блокировка на газголдера с механизма за подаване на карбид за генераторите тип “карбид във вода” и устройство, регулиращо подаването на вода в генераторите  по “сух способ”;

2.  сигнализация в компресорното отделение за:

а) достигане на максимално или минимално гранично количество или налягане на ацетилена в газголдера;

б) достигане на допустимите налягания в рампите за пълнене на бутилките;

3. автоматично изключване на двигателя на компресора при недопустимо превишаване на налягането.

(2) В случай че не се включи защитата по ал. 1, т. 3, трябва да се задейства алармена инсталация и операторът на компресора да изключи двигателя ръчно.

Чл. 38. Ацетиленовите станции, произвеждащи ацетилен за пълнене на бутилки с производителност над 20 м3/ч, трябва да имат автоматични устройства за:

1. бързо понижаване на налягането на ацетилена в рампите за пълнене към пълначната станция;

2. продухване с азот  на рампата за пълнене при аварийни случаи.

Чл. 39.  Газголдерите трябва да имат:

1. устройства срещу превишаване на допустимото налягане, получаване на вакуум и  замръзване;

- устройства за отделяне и изпускане на водата;

- уред за контрол на налягането;

- спирателна арматура на входящия и изходящия тръбопровод;

5. тръбопроводи за продухване със спирателна арматура;

6. устройство за мълниезащита – в случай че са монтирани на открито.

Чл. 40. (1) Газголдерите с плаваща камбана трябва да имат   указател за нивото на камбаната, на който ясно да са означени долното и горното допустимо положение на камбаната.

(2) При достигане на най-ниското допустимо положение на камбаната на газголдера, както и при спадане на налягането под допустимото трябва да се включва светлинна и звукова сигнализация.

Чл. 41. (1) Конструкцията на съоръженията за очистване и изсушаване трябва да изключва възможността за попадане на частици в  смукателния и събирателния ацетиленопровод.

(2) Пред и зад съоръженията за очистване и изсушаване на ацетилена трябва да се монтират измервателни уреди за контрол на налягането.

(3) Конструкцията на съоръженията за очистване и изсушаване на ацетилен трябва да осигурява отвеждането на кондензата.

Чл. 42. (1) Компресорът за сгъстяване на ацетилена трябва да е снабден с автоматично устройство, което да го изключва при намаляване на налягането в смукателния тръбопровод под 400 Ра и при повишаване на налягането на сгъстяване над максимално допустимото работно налягане, но не по-високо  от 2,8 МРа.

(2) Всяка степен на компресора трябва да има предпазен клапан с пропускателна способност, не по-малка от производителността на компресора, и с тръбопровод за отвеждане на ацетилена на безопасно място.

(3) Всяка степен на компресора трябва да бъде защитена срещу разпад на ацетилена.

(4) На последната степен на компресора пред манометъра трябва да е монтирана спирателна арматура с щуцер за контролно измерване на налягането.

(5) Температурата на ацетилена след сгъстяването във всяка степен на компресора не трябва да е по-висока от 110 C, а след охладителя на последната степен -  не по-висока от  40 C.

(6) На нагнетателния ацетиленопровод на компресора трябва  да има контактен термометър и датчик за автоматично изключване на компресора, в случай че температурата на ацетилена се повиши над допустимата.

(7) Продухването на съоръженията за сгъстяване на ацетилен трябва да се извършва в затворена система. Газовете от продухването  се изхвърлят на места, безопасни за живота и здравето на хората, домашните животни, околната среда и вещите.

(8) Средната скорост на буталото на  буталните  компресори  трябва да е  не по-висока от 1,5 м/сек.

(9) На всеки ацетиленопровод, който свързва съоръженията за сгъстяване на ацетилен със съоръженията за разпределение, трябва да има манометър.

(10) Съоръжението за сгъстяване на ацетилен трябва да е снабдено с огнепреградител.

Чл. 43. Компресорите за ацетилен трябва да имат блокировка срещу ръчното им пускане, когато:

1. количеството на ацетилена в газголдерите е под допустимия минимум;

2. налягането в рампите за пълнене превишава допустимото;

3. налягането на водата за охлаждане на компресора е недопустимо ниско.

Чл. 44.  В местата на образуване на кондензат трябва да се монтират водосъбиратели за събирането и отвеждането му.

Чл. 45.  Водоотделителите трябва да се монтират по такъв начин, че да не е възможно:

- възникване на взрив;

- попадане на кондензат направо в канализацията;

- замръзване.

Чл. 46. Стационарните ацетиленови генераторни инсталации трябва да имат устройство за продухване на генераторите и апаратурата чрез азот с чистота не по-ниска от 97,5 на сто.

Чл. 47. Не се допуска ползването на плоскоремъчни предавки във взривоопасните помещения на ацетиленовите станции.

Чл. 48. Всички съоръжения,  уреди, апарати,  приспособления, инструменти и др., използвани в ацетиленовите станции, трябва да бъдат във взривобезопасно изпълнение.

Чл. 49. (1) Отработената карбидна каша от ацетиленовите генератори се изпуска в утайници на открито. Допуска се използването на  закрити утайници с естествена смукателна  вентилация, при които смукателният тръбопровод трябва да е с дефлектор и да е изведен на височина най-малко 1 м над върха на покрива на най-високата сграда в радиус  30 м от утайника.

(2) Откритите утайници  се ограждат на височина не по-малка от 
1 м. В долния край на ограждението се поставя защитна бордова дъска с височина не по-малка от 0,15 м.

(3) Каналите за изпускане и отвеждане на отработената карбидна каша трябва  да са от закрит тип и да са достъпни за почистване и измиване с вода.

(4) Около утайниците трябва да се поставят надписи, знаци и сигнали съгласно Наредба N 4 на министъра на вътрешните работи от 
1995 г.  за знаците  и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр. 77 от 1995 г.),  забраняващи пушене, палене на огън, пренасяне на горящи, нажежени или тлеещи предмети, използването на инструменти, работещи с открит пламък, и други подобни, на разстояние по-малко от 10 м.

Раздел IV

Ацетиленопроводи

Чл. 50. Ацетиленопроводите се изработват от безшевни стоманени тръби. Допуска се тръбопроводите за ацетилен ниско налягане да се изработват от заварени тръби с прав надлъжен шев.

Чл. 51. (1) В зависимост от допустимото налягане вътрешният диаметър на ацетиленопроводите за средно налягане трябва да бъде по-голям от стойностите, определени в приложение N 1.

(2) Вътрешният диаметър на ацетиленопроводите за високо налягане трябва да е не  по-голям от 25 мм.

Чл. 52. Дебелината на стената  на ацетиленопроводите в зависимост от външния диаметър на тръбите трябва да е не  по-малка от стойностите, определени в приложение N 2.

Чл. 53. (1) Ацетиленопроводите се присъединяват чрез заваряване. Фланцеви и резбови съединения се допускат само за присъединяване към съоръженията, арматурата и  контролно-измервателните уреди и за монтажни съединения в неудобни за заваряване места.

(2) Надлъжните заваръчни шевове на челно заварени тръби се разполагат от горната страна на тръбата и се разместват на разстояние не по-малко от трикратната дебелина на стената.

Чл. 54. (1) Надземните ацетиленопроводи трябва да бъдат лесно достъпни за оглед.

(2) Ацетиленопроводите трябва да се полагат така, че да е изключена възможността от замръзване или нагряване на стените им 
над 50 C.

(3) Ацетиленопроводите трябва да имат антикорозионни покрития. Надземните ацетиленопроводи се оцветяват в бял цвят. При наличие на изолация оцветяването на ацетиленопроводите се извършва по външната й повърхност.

Чл. 55. Устройствата за събиране и отвеждане на кондензата трябва да бъдат осигурени против замръзване и да осигуряват безопасност при обслужване.

Чл. 56. (1)  Ацетиленопроводите трябва да бъдат заземени. Съпротивлението на заземяване трябва да бъде под 4 Ω и да се контролира най–малко един път в годината.

(2) Ацетиленопроводите трябва да бъдат защитени от пряко попадане на мълния.

Чл. 57. (1) Външните надземни ацетиленопроводи се монтират върху колони или естакади от негорим материал или по външните стени на сгради на разстояние от отворите за прозорци и врати не по-малко от 0,5 м, а от вентилационните  шахти -  не по-малко от 3 м.

(2) При надземно полагане заедно с други тръбопроводи ацетиленопроводът се разполага най-отгоре върху самостоятелни опори, а под него на разстояние не по-малко от 250 мм – останалите тръбопроводи, с осигуряване на възможност за прегледи и ремонт.

(3) При паралелно надземно полагане на ацетиленопроводи и тръбопроводи, транспортиращи огнеопасни газове и течности, техните  разглобяеми съединения трябва да бъдат разположени едно спрямо друго на разстояние не по-малко от 1 м.

Чл. 58. (1) При подземно полагане на ацетиленопроводи разстоянието от горната страна на тръбите до повърхността на земята трябва да бъде не по-малко от 0,8 м.

(2) При пресичане на подземни съоръжения се допуска намаляване на дълбочината на полагане на ацетиленопровода, при условие че ацетиленопроводът е защитен от влиянието на динамични натоварвания. При полагане на ацетиленопроводи за влажен газ на по-малка дълбочина  трябва да се вземат мерки срещу замръзване.

(3) При съвместно подземно полагане на ацетиленопроводи с тръбопроводи за други газове и течности, способни да влязат в реакция с ацетилена, разстоянието между тях трябва да бъде не по-малко от 0,4 м.

Чл. 59. (1) Не се допуска полагането на ацетиленопроводи:

- в канали, тунели и траншеи,  незасипани с пръст;

- под сгради и съоръжения;

- през свлачища.

(2) Подземните канали на ацетиленопроводите трябва да имат контролни шахти през 50 м по тяхното протежение.

Чл. 60. Подземните ацетиленопроводи, които пресичат пътища и жп линии, трябва да се поставят в защитна тръба, като:

1. ъгълът на пресичането на ацетиленопровода спрямо оста на пътя или жп линията е не  по-малък от 45;

2. краищата на защитната тръба се извеждат на разстояние не по-малко от 2 м от банкета на пътя и не по-малко от 3 м от външната релса  на 
жп линията или от края на платното на пътя;

3. разстоянието от горната част на защитната тръба трябва да е не по-малко от 1 м до основата на траверсата или 0,5 м до платното на пътя;

4. диаметърът на защитната тръба трябва да осигурява хлабина между тръбите не по-малка от 20 мм и не по-голяма от 100 мм;

5. в местата на пресичането ацетиленопроводът трябва да има минимален брой заваръчни шевове.

Чл. 61. (1) При пресичане на подземни ацетиленопроводи от други подземни съоръжения вертикалното разстояние между ацетиленопровода и пресичаните съоръжения трябва да е не по-малко от 0,15 м, а между ацетиленопровода и електрически или телефонни кабели – не по-малко от 
0,6 м.

(2) При пресичане на канали, шахти или тунели ацетиленопроводът трябва да е поставен в защитна тръба, двата края на която се извеждат на разстояние не по-малко от 2 м от края на канала, шахтата или тунела.

Чл. 62. Хоризонталното разстояние между надземните ацетиленопроводи и сградите и железопътните линии трябва да бъде не 
по-малко от определеното в приложение N 3.

Чл. 63. Надземните ацетиленопроводи трябва да бъдат отдалечени от електрокомуникации, съобщителни линии и други източници на възможно искрообразуване и от открит пламък на разстояния съгласно приложение N 4.

Чл. 64. Хоризонталното разстояние между подземен ацетиленопровод и съоръжения трябва да бъде не по-малко от определеното в приложение N 5.

Чл. 65. Височината на преминаване на надземните ацетиленопроводи над съоръжения трябва  да не е по-малка от определената в приложение N 6.

Чл. 66. Ако ацетиленът не се подсушава, външните ацетиленопроводи трябва да се предпазват от замръзване, като:

1. подземните ацетиленопроводи се полагат на дълбочина в земята под  границата на замръзване на почвата при спазване на изискванията на 
чл. 58;

2. надземните газопроводи се полагат заедно с подгряващ паропровод с налягане до 0,5 МРа в обща топлинна изолация от негорим материал.

Чл. 67. (1) Тръбопроводите за неподсушен ацетилен трябва да се прокарват с наклон не по-малък от 3 промила към страната на влагоотделителя, поставен в най-ниската точка на трасето на тръбопровода.

(2) Влагоотделителите трябва да имат извод за отделяне на кондензата.

Чл. 68. (1) На подземните ацетиленопроводи за ниско и средно налягане периодичното отстраняване на водата от дренажните им устройства  се извършва с помпа през тръба, изведена на повърхността на земята.

(2)  Водата от дренажните  устройства на подземните ацетиленопроводи за високо налягане се отстранява, като се използва налягането на газа.

Чл. 69. (1) В производствените помещения ацетиленопроводите трябва да се полагат на открито по стените или колоните на сградата върху негорими опори или чрез окачване. Височината на разполагане на ацетиленопроводите над пода трябва да бъде не по-малка от 2,5 м. Разстоянието между ацетиленопроводите и тръбите, транспортиращи други газове или течности, трябва да е не по-малко от 0,25 м.

(2) В случаите, когато изискването по ал. 1 не е изпълнимо, се допуска полагането на ацетиленопроводите в непроходими канали, засипани с пясък и покрити с негорими капаци.

(3) Допуска се полагане на ацетиленопровод и кислородопровод в един канал при наличие на разделителна негорима стена между тях и засипване на канала с пясък.

Чл. 70. Между външните стени на каналите за ацетиленопроводи и каналите за вентилация, електрически кабели, електрошинопроводи, паропроводи и други, както и между каналите на ацетиленопроводите и водопроводни и канализационни шахти трябва да има разстояние не по-малко от 1 м.

Чл. 71. Не се допуска полагането на ацетиленопроводи:

1. през производствени помещения, в които не се произвежда и не се употребява транспортираният ацетилен и в които се намират взривоопасни и пожароопасни производства;

2. през битови, помощни, административно-стопански, складови, електромашинни, електроразпределителни и трансформаторни помещения, а също така и през вентилационни камери и газоотводи;

3. на разстояние по-малко от 1 м от повърхности с температура над 150C.

Чл. 72. Ацетиленопроводите, преминаващи през стени или плочи, трябва да се полагат в метална тръба с хлабина между тръбите не по-малка от 20 мм. Участъкът от тръбопровода, затворен в предпазната метална тръба, трябва да бъде без съединения. Хлабините между ацетиленопроводите и защитните метални тръби трябва да бъдат запълнени с негорими  материали.

Чл. 73. (1) Ацетиленопроводите, подаващи газ в сгради, трябва да преминават през външните им стени в близост до мястото на употреба.

(2)  До стената в сградата  на достъпно за обслужване място ацетиленопроводът трябва да има спирателен вентил с манометър. Спирателна арматура трябва да има и на разклоненията на ацетиленопроводите, предназначени за подаване на ацетилен.

(3) Допуска се  спирателният вентил по ал. 2 да се поставя извън сградата в заключващ се шкаф.

Чл. 74. (1) Спирателните вентили на ацетиленопроводите се поставят на височина, удобна за обслужване.

(2) За  обслужване  на  често  ползваната  арматура  на  ацетиленопроводите, разположени на височина над 2,2 м от пода на помещението, трябва да се монтират  стълби и площадки с ограждения, направени от негорим материал.

Чл. 75. (1) ) Ацетиленопроводът трябва да бъде защитен от постъпване на кислород или въздух от страна на консуматора и от взривна вълна от обратен удар на пламъка. Защитата се осъществява посредством течностен или сух предпазен затвор със спирателна арматура на входа.

(2) При работа с изсушен ацетилен  се използва сух предпазен затвор.

Чл. 76. (1) Подаването на ацетилен към сгради трябва да става от газоразпределителни постове.

(2) Газоразпределителните постове се монтират в метални, вентилируеми и заключваеми шкафове, поставени на височина от пода на помещението най-малко 0,6 м. Шкафовете се монтират на стените, колоните или на специални конструкции в близост до мястото на употреба при спазване на разстоянията, определени в приложение N 4.

(3) Шкафовете се боядисват в бял цвят с надпис с червени букви “Ацетилен. Огнеопасно.”

(4) Разстоянието между шкафовете за ацетиленови и кислородни постове трябва да е не по-малко от 0,6 м.

Чл. 77. Постовите течностни предпазни затвори се избират в съответствие с работното налягане в ацетиленопровода и с пропускателна способност до 3,2 м3/ч.

Чл. 78. При ползване на ацетилен за предотвратяване на проникването на пламък при взривен разпад трябва да се поставят огнепреградители на:

1. ацетиленовите бутилкови инсталации – между колектора и редуцир-вентила на инсталацията;

- ацетиленопроводите с диаметър по-голям от 100 мм.

Чл. 79. Спирателните вентили на подземните ацетиленопроводи трябва да бъдат разположени в защитен кожух с извод за управлението им  над повърхността на земята. Не се допуска разполагането на арматура в шахти.

Чл. 80. Ацетиленопроводите трябват да бъдат осигурени с компенсатори  на температурните  разширения.

Чл. 81. В краищата на надземната част на ацетиленопроводите се монтират щуцери с тапа или пробки за отстраняване на въздуха при хидравлични изпитвания и за продухване.

Чл. 82. (1)  При едновременно захранване на повече от 10 заваръчни поста за газопламъчно заваряване и рязане на метали в стапели, докове и в места за строеж, ремонт и престой на плавателни съдове ацетиленът   се подава чрез тръбопроводи.

(2) При по-малко от 10 поста подаването на ацетилен може да се извършва и от бутилки или от бутилкова инсталация.

Чл. 83. (1) Броят и разположението на заваръчните постове в стапели, докове  и в места за строеж, ремонт и престой на плавателни съдове се определят така, че дължината на маркучите за ацетилен да не надвишава 40 м и да не е по-малка от 10 м.

(2) На всеки заваръчен  пост трябва да има спирателен вентил.

Чл. 84. Когато ацетиленопроводът пресича открити и закрити стапелни места, той може да се полага под релсите между траверсите, при условие че е прокаран в метална тръба.

Чл. 85. Ацетилен  за газопламъчно заваряване и рязане на кораби се  подава посредством маркуч, присъединен към намиращ се извън кораба ацетиленов захранващ пост.

Чл. 86. Не се допуска в места за строеж, ремонт и престой на плавателни съдове  разполагането в една ниша на ацетиленови постове с такива за кислород и други енергоносители - пара, въздух, течни горива, електроенергия и др.

Чл. 87. Ацетиленови постове и ацетиленопроводи на кораби се разполагат на най-високите им открити палуби.

Раздел V

Предпазни устройства

Чл. 88. Конструкцията на предпазните устройства трябва да е здрава и да не се деформира от ацетилено-кислородния или ацетилено-въздушния пламък и разпадане на ацетилена.

Чл. 89. Конструкцията на течностните предпазни затвори трябва да е херметическа:

1. за открит тип – при максимално работно налягане;

2. за затворен тип – при удвоеното максимално работно налягане.

Чл. 90. Седлата и клапаните на предпазната арматура трябва да се изработват от корозионно устойчив материал, а пружините трябва да имат антикорозионно покритие.

Чл. 91. Водосборникът на течностния предпазен затвор, монтиран пред обратния клапан по пътя на ацетилена, трябва да се изчислява на якост на налягане, равно на налягането, на което са изчислени основните съоръжения.

Чл. 92.   Течностните  предпазни  затвори трябва да имат устройства за наливане, източване и контролиране нивото на течността. Затворите от затворен тип трябва да имат и обратен клапан, който да предотвратява постъпване на кислород и въздух от мястото на консумацията на ацетилен и връщане на изтласкваната вода в затвора след задействането му. Конструкцията на открития тип течностни  предпазни затвори трябва да осигурява изхвърляне на ацетилен в атмосферата при налягане не по-ниско от 1,5 пъти  от работното налягане.

Чл. 93. Сухият предпазен затвор трябва да има отсекателно устройство, пламогасящ елемент и обратен клапан.

Чл. 94.  Огнепреградителите за ниско налягане трябва да имат пламогасящ елемент.

Чл. 95. Огнепреградителите за средно и високо налягане трябва да имат пламогасящ елемент и отсекателно устройство.

Чл. 96.  Конструкцията на течностния предпазен затвор  не трябва да допуска:

1. увличане на водни капки при разход на ацетилен с 20 на сто 
по-голям от номиналната му пропускателна способност;

2. проникване на ацетилено-кислородна и ацетилено-въздушна смес при разход на ацетилен, равен на номиналната пропускателна способност на затвора.

Чл. 97. Предпазните устройства трябва да се монтират на следните места:

1. централен предпазен затвор – на изхода на ацетилена от ацетиленовата станция;

2. постови предпазен затвор – непосредствено на изхода на ацетилена от тръбопровода пред апаратурата за газопламъчно обработване;

3. преграда, спираща разпада на ацетилена - на изхода от компресора, на изхода на изсушителя и на входа на рампата за пълнене на бутилки с ацетилен;

4. огнепреградител за високо налягане   - на входа на компресора, на входа и на изхода на изсушителя,  на входа на  рампата за пълнене на бутилки и между рампата за пълнене и бутилките;

5. огнепреградител за ниско и средно налягане – на входа и изхода на всеки отделен газголдер.

Раздел VI

Средства за измерване и арматура

Чл. 98. Манометрите на ацетиленовите инсталации трябва да имат надпис “Ацетилен”.

Чл. 99. На редуцир-вентила  на ацетиленовите  бутилки  се монтират манометри с диаметър  не по-малък от 60 мм.

Чл. 100. (1)  Диаметърът на скалата на манометрите, които се монтират на височина до 2 м от нивото на площадката за наблюдение, трябва да е не по-малък от 100 мм, на височина от 2 до 5 м - не по-малък от 160 мм, и на височина над 5 м – не по-малък от 250 мм.

(2) Манометърът трябва да е монтиран така, че неговите показания да се виждат ясно от обслужващия персонал.

Чл. 101. (1) Манометрите се присъединяват към съоръженията така, че да могат да бъдат проверявани.

(2) На скалата или на корпуса на манометъра се нанася предупредителен знак с червен цвят, който да съответства на работното налягане на ацетилена в съоръжението.

Чл. 102. Стъклените живачни термометри трябва да са монтирани в защитни кожуси.

Чл. 103. (1) Редуцир-вентилите на ацетиленовите бутилки трябва да имат предпазен клапан, изключващ повишаването на налягането след редуцир-вентила над допустимите граници.

(2) Не се допуска промяна на настройката на предпазния клапан, извършена от производителя на редуцир-вентила.

Чл. 104. На изхода от редуцир-вентила на ацетиленовите бутилки трябва да се монтират предпазно устройство срещу обратен удар и пламъкогасящо устройство.

Чл. 105. На входа на редуцир-вентила пред редуциращия клапан трябва да има филтър, предпазващ клапана от замърсяване.

Чл. 106. Към един постов или бутилков редуцир-вентил се допуска да се включва само един консуматор.

Чл. 107. Не се допуска използване на редуцир-вентили, които не са предназначени за ацетилен.

Раздел VII

Ацетиленови бутилкови  инсталации

Чл. 108. (1) Конструкцията на ацетиленовите бутилкови инсталации трябва да осигурява:

1. отстраняване на въздуха, ацетилена и смесите им чрез продухване с инертен газ преди пускане на инсталацията в действие или след спиране на работа; продухването не е задължително за инсталация, която има до 
3 бутилки;

2. плътност при максимално допустимо работно налягане;

3. сигурно заземяване.

(2)  Съпротивлението на заземяване трябва да бъде под 4 Ω и да се контролира най–малко един път в годината;

1. лесен монтаж на тръбопроводите и арматурата и удобно обслужване по време на експлоатация;

2. здраво закрепване на присъединените към инсталацията бутилки.

(3)  Паралелно включване на редуцир-вентили се допуска, когато имат еднаква  производителност и конструкция.

Чл. 109. Всяка бутилка или групи бутилки се присъединява към инсталацията със самостоятелна спирателна арматура. Това изискване не се отнася за малка бутилкова  инсталация.

Чл. 110. Събирателните ацетиленопроводи и тези за присъединяване на бутилките трябва да бъдат с минимална дължина.

Чл. 111. Краят на събирателния ацетиленопровод на инсталацията трябва да бъде снабден със:

1.  спирателно устройство - за инсталация над 3 бутилки;

2. филтър;

3. преграда срещу разпад на ацетилена;

4. редуцир-вентил;

5. манометри на високото налягане  с обхват 0  4,0 МРа;

6. огнепреградител;

7. спирателна арматура за ниско налягане.

Чл. 112. Разликата в наляганията на ацетиленовите бутилки, които са свързани в една ацетиленова бутилкова инсталация, не трябва да е по-голяма от 0,3 МРа.

Раздел VIII

Пълначни станции за ацетиленови бутилки

Чл. 113. Съоръженията в пълначната станция за ацетиленови бутилки  трябва да са газоплътни при максимално допустимо работно налягане.

Чл. 114. Пълначна станция с производителност на ацетилен над 
20 м3/ч трябва да имат устройства, управляеми от места, разположени вън и вътре в помещението за:

- намаляване на налягането при аварии;

2.  подаване на инертен газ в случай на авария.

Чл. 115.  Съоръженията към пълначните станции за  зареждане на бутилки  с ацетилен трябва да са защитени с огнепреградители.

Чл. 116. Свързването на всяка бутилка към пълначната станция се извършва чрез обратен клапан.

Чл. 117. Конструкцията на пълначната станция трябва да осигурява:

- достъпност за обслужване на ацетиленопроводите и арматурата;

- сигурно закрепване на бутилките;

- охлаждане на всяка бутилка при пълнене с ацетилен.

Чл. 118. При зареждане на бутилките температурата на околната среда не трябва  да превишава стойностите,  посочени в инструкцията  за монтаж и експлоатация на пълначната станция.

Чл. 119. Максимално допустимото работно налягане в пълначната станция за ацетилен не трябва да е по-високо от 2,2 МРа.

Раздел IX

Горелки, резачи и маркучи

Чл. 120. Всички съединения на ацетиленовите инсталации – вентили, холендрови гайки и други, трябва  да осигуряват необходимата плътност при работно загряване на горелките и резачите, като:

1. холендровите гайки на сменяемите накрайници трябва с леко затягане да осигуряват необходимата плътност;

2. салниковите и холендровите съединения трябва да имат запас за затягане, когато се появи пропуск в тях;

3. плътността на всички резбови съединения и запоени места трябва да се запазва при налягане в каналите за ацетилен и ацетиленова смес не по-ниско от 0,3 МРа.

Чл. 121. Вентилите на горелките и на резачите трябва да се отварят и затварят лесно с ръка без помощен инструмент и да осигуряват плътно затваряне на каналите за гориво.

Чл. 122. Вентилите на горелките и на резачите за ацетилен трябва да осигуряват плавно регулиране на разхода на газ.

Чл. 123. Конструкцията на вентилите не трябва да допуска изменение на състава на пламъка при осево или странично натискане на маховика.

Чл. 124. Ядрото на пламъка на горелките трябва да бъде симетрично относно надлъжната ос на мундщука и да има равна повърхнина като ротационно тяло.

Чл. 125. Горелките и резачите трябва да бъдат осигурени срещу обратен удар.

Чл. 126. Маркучите за ацетилен трябва да са предназначени за този газ и да бъдат придружени с удостоверение за качество, издадено от производителя им.

Глава трета

Изисквания към сградите и помещенията на ацетиленовите инсталации и съоръженията към тях

Чл. 127. В охранителната зона за ацетиленовите  станции не се допуска строителство на сгради и съоръжения, складирането на суровини и отпадъци и паленето на огън. Охранителната зона е с широчина съгласно приложение N 7.

Чл. 128. Сградите на ацетилетиленовите станции и на разпределителните уредби трябва да са едноетажни, без таванни и подземни помещения.

Чл. 129. Етажността на невзривоопасните спомагателни производствени помещения може да бъде увеличена при спазване на изискванията на Наредба N 2 на министъра на вътрешните работи и  председателя на Комитета по териториално и селищно устройство от 1997 г. за противопожарните строително-технически норми (обн., ДВ, бр. 58 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 33 от 1994 г.).

Чл. 130. Височината на генераторното помещение от пода до 
най-ниската част на тавана трябва да е не по-малка от 3,25 м, като свободното разстояние над генераторите и другите съоръжения трябва да е не  по-малко от 2 м.

Чл. 131. Вътрешните стени на взривоопасните помещения на ацетиленовите  станции и на разпределителните уредби трябва да могат лесно да се почистват от прах.

Чл. 132.  Подовете на взривоопасните помещения на ацетиленовите станции и на разпределителните уредби, както и на площадките за обслужване към тях трябва да са направени от материали, изключващи възможността от образуване на искри при удар по тях с метални предмети.

Чл. 133. Площадките и стъпалата на стълбите, при които има опасност от искрообразуване във взривоопасните помещения, трябва да са покрити с антистатични  искронеобразуващи покрития.

Чл. 134. (1) Съоръженията  на ацетиленовите станции трябва да са разположени в помещенията им така, че да са достъпни за експлоатация, поддържане, преглед и ремонт.

(2) Между отделните машини, съоръжения и апарати, които не са конструктивно свързани помежду си и изискват оглед от всички страни, и между тях и стените и отоплителните тела трябва да има проходи с широчина не по-малка от 1 м.

Чл. 135. Ацетиленовите станции, които работят и през нощта, трябва да имат  аварийно осветление във взривобезопасно изпълнение.

Чл. 136. Сградите на ацетиленовите станции се разполагат в зони, защитени с гръмоотводи, и трябва да имат защита  от вторични прояви на мълнии и от статично електричество.

Чл. 137. (1) Помещенията на ацетиленовата станция трябва да се отопляват  посредством водно или парно отопление, като температурата на топлоносителите и на отоплителните тела не превишава 1000 С, или посредством въздушно отопление, съчетано с нагнетяваща вентилация.

(2) Температурата  в  производствени  помещения  трябва да не е по-ниска от 50 С.

(3) Отоплителните тела в помещенията на ацетиленовата станция трябва да са с гладка  повърхност, позволяваща основно почистване от прах.

(4) Не се допуска монтирането на отоплителни тела в ниши.

Чл. 138. При наличие на греди в покривните конструкции на взривоопасните помещения на ацетиленовите станции и на разпределителните уредби във всяка непроветрявана зона между гредите трябва да се монтира вентилационно устройство.

Чл. 139. Взривоопасните помещения на ацетиленовите станции с производителност до 20 м3/ч  ацетилен трябва да  имат  естествена вентилация.

Чл. 140. (1) Във взривоопасните помещения на ацетиленовите станции с производителност над 20 м3 /ч ацетилен се осигурява принудителна нагнетяваща вентилация и естествена смукателна вентилация с шесткратен обмен на въздуха за 1 час.

(2) Принудителната нагнетяваща вентилация трябва да подава въздуха в работните зони.

Чл. 141. Не се допуска в ацетиленовите станции да има механична смукателна вентилация с изключение на случаите по чл. 144, ал. 2.

Чл. 142. Смукателите на естествената вентилация се разполагат на най-високите места в помещенията и на места, където е възможно натрупването на ацетилен и образуването на взривоопасни смеси.

Чл. 143. Естествената вентилация се осъществява през шахти или изсмукващи тръби, изведени на височина най-малко 1 м над върха на покрива на ацетиленовата станция или над сградата, към която е пристроена станцията, с дефлектори, недопускащи проникването в помещенията на станцията на дъжд и сняг.

Чл. 144. (1) Принудителната вентилация на ацетиленовите станции трябва да е във взривобезопасно изпълнение и да се монтира в отделно изолирано помещение със самостоятелен изход навън и с естествена вентилация.

(2) Допуска се принудителната вентилация на ацетиленовите станции да не е във взривобезопасно изпълнение, ако въздухопроводът, преминаващ през стена на взривоопасно помещение, има възвратна клапа.

Чл. 145. Преддверията, коридорите и другите помещения, отделящи взривоопасните от невзривоопасните помещения, трябва да имат самостоятелна нагнетяваща вентилационна инсталация.

Чл. 146.  Принудителната вентилация на взривоопасните помещения трябва да има резервен вентилационен агрегат, който да се включва автоматично при спиране на работния. Резервният вентилационен агрегат трябва да може да се включва и ръчно.

Чл. 147. (1) Изходящата тръба на вентилатора на нагнетяващото вентилационно устройство трябва да има възвратна клапа, разположена в обслужваното взривоопасно помещение.

(2) Отварянето и затварянето на възвратната клапа трябва да има блокировка, свързана с пускането и съответно със спирането на вентилатора.

(3) Материалът и устройството на възвратната  клапа трябва да осигуряват безискровото й отваряне и затваряне.

Чл. 148. Работата и спирането на нагнетяващата вентилация се известява чрез светлинна и звукова сигнализация на пулта за управление.

Чл. 149. Над разрушаващите се мембрани и над предпазните клапани трябва да има естествена смукателна  вентилация, чийто аспирационен тръбопровод трябва да е изведен над върха на покрива на височина не по-малка от 1 м.

Чл. 150. (1) В местата за зареждане на ацетиленовите генератори с калциев карбид и на рампите за пълнене на ацетилен трябва да има  местна естествена смукателна вентилация.

(2) В местата по ал. 1 се допуска използването на местна принудителна смукателна вентилация във взривобезопасно изпълнение. Вентилацията се осъществява чрез воднопръстенни вакуумни помпи или устройства, нагнетяващи въздух, или чрез специални вентилационни устройства, предназначени за работа в ацетилено-въздушна среда.

Чл. 151. Съоръженията  в ацетиленовите станции  се оцветяват в бял цвят.

Глава четвърта

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗРАБОТВАНЕТО  И МОНТАЖА НА
АЦЕТИЛЕНОВИТЕ ИНСТАЛАЦИИ

Чл. 152. (1) Заваряването на съоръженията на ацетиленовите инсталации се извършва от заварчици с не по-ниска от  втора степен на правоспособност.

(2) Всеки заварчик поставя щемпел с номер или шифър на разстояние  от 30 до 50 мм от всеки заварен от него шев.

Чл. 153. Заваряването на ацетиленовите инсталации се извършва по технологична документация, съдържащи  данни за:

- основните и допълнителните материали;

- метода и режима на заваряване, разположението, размерите и формата на заваръчните  шевове;

- вида и обема на контрола без разрушаване;

- допустимия клас на дефектност на заварените съединения;

- необходимата степен на правоспособност на заварчиците.

Чл. 154. Газово заваряване се допуска за елементи с външен диаметър не по-голям от 159 мм и дебелина на стената не по-голяма от 6 мм.

Чл. 155. Производителят или лицето, извършващо монтажа, ремонтирането или преустройването на ацетиленовата инсталация, осъществява контрол на заварените съединения чрез:

- проверка на качеството на заваряваните материали;

2. външен оглед и проверка на размерите  и формата на заварените съединения;

3. контрол без разрушаване.

Чл. 156. (1) Всеки заваръчен шев на  елементите, работещи под налягане, подлежи на външен оглед и проверка за отклонение на размерите и формата.

(2) Не се допускат следните отклонения и дефекти на заваръчните шевове:

1. отклонения от формата и размерите, по-големи от посочените в ал. 3, 4, 5 и 8;

2. пукнатини или разслоение на метала;

3. обгар, остатъци от пясък, масло или други замърсявания на повърхностите на заваръчния шев;

4. пукнатини на метала на заваръчните шевове по линията на разтопяване или в зоната на термично влияние;

5. подрези между основния метал и заваръчния шев;

6. кратери или газови или шлакови включвания;

7. непровари в корена на шева;

8. прогаряния и протичания на основния или заварения метал.

(3) Пречупването на осите на заварени елементи на тръбопроводите, измерено на разстояние 200 мм от заваръчния шев, не трябва да превишава:

- 1 мм - за тръбопроводи с външен диаметър до 100 мм;

- 2 мм - за тръбопроводи с външен диаметър над 100 мм.

(4) Допустимото отклонение от неперпендикулярността на осите на елементи при ъглови и Т-образни заварени съединения е 1 мм на 100 мм от дължината на елемента.

(5) Допустимата неперпендикулярност на заварен фланец спрямо оста на тръбата е до 1 на сто от външния диаметър на фланеца, но не 
по-голяма от 2 мм.

(6)  Допустимото отклонение от овалността на напречното сечение на колена и огънати участъци на тръби е 4 на сто.

(7)  Изменението на дебелината на стената на  колена и огънати участъци не трябва да превишава 8 на сто от дебелината на стената на външната страна на огъването и 10 на сто от дебелината на стената на вътрешната страна на огъването.

(8) Допустимото напречно  разминаване  на краищата на челно заварените елементи с еднаква дебелина на стената е  0,2 S – при дебелина на стената до 5 мм, и 0,1 S + 0,5 – при дебелина на стената над 5 до 25 мм, където “S” е дебелината на стената на елементите.

Чл. 157. (1) Напречните челно заварени съединения на ацетиленопроводите подлежат на  контрол без разрушаване чрез ултразвукова дефектоскопия или радиографичен контрол, като контролираното количество е 10 на сто от общия брой заварени съединения, но не по-малко от четири напречни съединения, изпълнени от всеки заварчик.

(2) Допустимият клас на дефектност при радиографичен контрол на ацетиленопроводите е трети. Не се допускат дефекти от вида “Da” със степен над 15 и дефекти от вида “Db” със степен над 12. Допустимият клас на дефектност при ултразвукова дефектоскопия се посочва в документацията  по чл. 153.

(3) Дефектните участъци на заваръчните шевове на ацетиленопровода се презаваряват и подлагат отново на контрол без разрушаване.

(4)  Подложените на контрол без разрушаване заварени съединения се  номерират и маркират с боя на разстояние до 200 мм от края на шева.

Чл. 158. Контролът без разрушаване на заварените съединения на ацетиленовите инсталации се извършва от лаборатории, акредитирани от  Изпълнителната агенция “Българската служба за акредитация”.

Глава пета

ИЗПИТВАНЕ НА АЦЕТИЛЕНОВИТЕ  ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ

Чл. 159. Генераторите за ацетилен високо налягане се изпитват на якост на налягане 0,3 МРа.

Чл. 160. След монтиране  съоръженията на  ацетиленовите станции се подлагат на изпитване на якост и плътност, както следва:

1. генераторите и съоръженията за налягане до 0,05 МРа заедно с ацетиленопроводите до течностните  предпазни затвори – на  пневматично изпитване на плътност на налягане равно на работното;

2. генераторите и съоръженията с работно налягане над 0,05 МРа – на хидравлично изпитване на налягане равно на 1,5 от работното налягане, но не по-малко от 0,2 МРа, и на пневматично изпитване на плътност с налягане равно на работното;

3. участъкът от ацетиленопровода за ниско и средно налягане в ацетиленовите станции – на хидравлично изпитване на якост на налягане равно на изпитвателното налягане на основните съоръжения, но не по-малко от 0,25 МРа, и на пневматично изпитване на плътност на налягане равно на работното;

4. ацетиленопроводът за високо налягане от компресора до рампата за пълнене – на хидравлично изпитване на налягане 3,0 МРа и на пневматично изпитване на плътност на  налягане равно на най-голямото работно налягане на компресора.

Чл. 161. Ацетиленопроводите от ацетиленовата станция до местата на потребление на ацетилена се изпитват на якост на налягане равно на 
1,25 пъти от изчислителното налягане.

Чл. 162. (1) Налягането при изпитванията по чл. 159, 160 и 
161  се поддържа в продължение на 5 минути, след което се понижава до работното и се извършва оглед на ацетиленопровода.

(2) Съоръжението или ацетиленопроводът е издържал изпитванията, ако не се открият видими остатъчни деформации, пукнатини, спадане на налягането или течове и сълзене по елементите, заварките и разглобяемите съединения.

(3) Дефектите, открити при изпитванията, се отстраняват, след което се извършват нови  изпитвания.

Чл. 163. (1) След полагане на изолацията и засипване, ако е подземен, ацетиленопроводът се продухва в продължение на 10 минути с въздух или азот със скорост 10 - 20 м/сек в продължение на 10 минути и се извършва контролно изпитване на плътност със сгъстен въздух или азот в продължение на 24 часа с налягане равно на 1,5 пъти  работното, но не по-ниско от 0,1 МРа.

(2) Измерените при изпитването на плътност пропуски не трябва да  надвишават  0,5 на сто от обема на газа, намиращ се в тръбопровода в началото на изпитването.

(3)  Плътността на всички заварени, фланцови и резбови съединения се проверява и чрез пенообразуващо средство.

(4)  Ацетиленопроводът е издържал пневматичното изпитване, ако не се открият пропуски в заварените, фланцовите и резбовите съединения и след изравняване на температурата в продължение на 30 минути налягането не се понижава.

Чл. 164. (1) Ацетиленопроводи в производствени помещения се  изпитват на плътност с налягане не по-ниско от 0,3 МРа.

(2) След завършване на изпитването ацетиленопроводите трябва да се продухат с азот с чистота не по-малка от 97,5 на сто.

(3) Количеството на продухващия азот трябва да превишава обема на продухвания ацетиленопровод не по-малко от 3 пъти. Продухването се счита за изпълнено, ако съдържанието на кислорода в продухвания азот е не повече от 3,5 на сто, което се установява с газанализатор.

(4) Преди пускане в експлоатация ацетиленопроводите се продухват с ацетилен, докато съдържанието на кислород в продухваните газове на края на участъка стане по-ниско от 3 на сто, а при ацетиленопроводи за пълнене на бутилки – не повече от 1 на сто, което се установява с газанализатор.

(5) Газовете от продухването  се изхвърлят в места, безопасни за живота и здравето на хората, домашните животни, околната среда и вещите.

Чл. 165. Редуцир-вентилите, измервателните и контролните уреди на ацетиленовите  бутилкови  инсталации не се подлагат на хидравлично изпитване.

Чл. 166. Производителите на предпазните устройства на ацетиленовите инсталации преди пускането им на пазара трябва  да ги  изпитат  за:

- невъзможност за протичане на газ от страна на консуматора;

- прекъсване на газовия поток – за предпазните устройства, сработващи при изменение на налягането или на температурата на газовия поток;

- увличане на течност – за течностните предпазни затвори;

- невъзможност за проникване на пламък;

- налягане на отваряне и затваряне – за предпазните клапани.

Чл. 167. След всяка смяна на бутилка или група бутилки обслужващият персонал  проверява местата на присъединяване с пенообразуващо средство.

Чл. 168. Централните течностни предпазни затвори, течностните предпазни затвори  на  преносимите ацетиленови генератори и постовите течностни предпазни затвори се подлагат на хидравлично изпитване  най-малко  един път на 3 години.

Чл. 169. Маркучите за ацетилен се подлагат всеки месец от техните  собственици или ползватели  на хидравлично изпитване при налягане 1,5 от работното, но не по-ниско от 0,2 МРа.

Глава шеста

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АЦЕТИЛЕНОВИТЕ  ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ

Чл. 170. Ацетиленовите инсталации се обслужват от лица,  навършили 18 години, запознати с устройството и действието на ацетиленовата  инсталация и с изискванията на наредбата.

Чл. 171. Осигуряването на безопасна експлоатация на ацетиленовата инсталация е задължение на нейния собственик или ползвател, който:

1. осигурява обслужващ персонал и определя в длъжностна характеристика  неговите функции, права и задължения;

2.  осигурява  лице,  отговорно   за  безопасната  експлоатация на ацетиленовата инсталация, което познава изискванията на наредбата и  инструкцията  за експлоатация и  контролира спазването им;

3. съставя производствена инструкция въз основа на инструкцията за монтаж, експлоатация и поддържане на ацетиленовата инсталация на производителя и  изискванията на наредбата и я връчва срещу подпис на персонала за изпълнение; инструкцията  съдържа най-малко следното:

а)  общи задължения на персонала;

б) ред за пускане и спиране на ацетиленовата инсталация и  ред за обслужване по време на експлоатацията  й;

в) ред за обслужване и проверка на предпазните устройства, контролно-измервателните и други уреди и съоръжения;

г) действие на персонала при аварийни спирания и при възникване на аварии и злополуки;

4. поставя необходимите чертежи и схеми  на ацетиленовата инсталация и производствената  инструкция на работното място  на персонала;

5. организира обучение на персонала при постъпването му на работа и изпит за познаването на наредбата и производствената инструкция, а също и ежегодно опресняване и изпит за проверка на знанията му; за резултатите от изпитите  съставя  протокол; неиздържалите изпита не се допускат да работят с ацетилен;

6. организира по установена от него форма воденето на сменен дневник, който ежедневно се подписва от лицето по т. 2;  в него обслужващият персонал записва разпорежданията на ръководството за пускане и спиране, предаването на инсталацията от смяна на смяна срещу подпис, показанията на измервателните уреди, състоянието на ацетиленовата инсталация, извършените проверки на измервателните уреди, предпазните устройства и другите съоръжения.

Чл. 172. Не се допуска експлоатация  на ацетиленови  инсталации в случай, че  лицата, които са ги изработили, монтирали или преустроили, не са получили разрешение за такава дейност от председателя на Държавната агенция по стандартизация и метрология (ДАСМ) или от оправомощени от него длъжностни лица от Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” (ГД “ИДТН”).

Чл. 173. (1) По време на експлоатация собственикът е длъжен да осигури непрекъснато наблюдение на ацетиленовата инсталация от обслужващите я лица.

(2) Показанията на измервателните уреди на ацетиленовите генератори и газголдерите се записват през интервал от 4 часа в дневника по чл. 171, т. 6.

Чл. 174. (1) Собственикът или ползвателят на ацетиленовата инсталация независимо от периодичните технически  прегледи, извършвани от органите за технически надзор, е длъжен да осигури извършването на:

1. външен технически преглед на ацетиленовата инсталация – най-малко един път в годината;

2. изпитване за плътност на цялата ацетиленова инсталация - най-малко един път в годината.

(2) Прегледите и изпитванията по ал. 1 се извършват от лицето по чл. 171, т. 2.

Чл. 175. (1) Най-малко един път на смяна обслужващият персонал обхожда ацетиленовата инсталация и проверява за:

1. пропуски по инсталацията и ацетиленопроводите;

2. състоянието на арматурата, уплътненията, фланцовите и резбови-те съединения, предпазните устройства, контролно-измервателните уреди, опорите и подвеските на ацетиленопроводите;

3. плътността на заварените, резбовите и фланцовите  съединения;

4. изправното действие  на работните  манометри и предпазните устройства.

(2) Откритите при проверките неизправности се записват в сменния дневник и се съобщават на  лицето по чл. 171, т. 2:

Чл. 176. Обслужващият персонал спира незабавно функционирането на ацетиленовата инсталация:

1. когато налягането или температурата в ацетиленовата инсталация  се повишат над допустимите стойности;

2.  когато в елементите, работещи под налягане, се открият  издутини, пукнатини  или пропуски;

- при пожар и природни бедствия;

4. в други случаи, посочени в производствената инструкция по 
чл. 171, т. 3.

Чл. 177. Ацетиленовите генератори трябва да се експлоатират съгласно определените в паспортите им изисквания за размери и количество на калциев карбид, с който се зареждат, и за максимално допустимите стойности за производителност и налягане.

Чл. 178. Не се допуска  при експлоатацията на ацетиленовите  генератори:

1. да се изключва от действие автоматичният им регулатор, ако имат такъв;

2.  да се отваря капакът на зареждащото устройство на ретортите на генераторите от всички системи с високо налягане, докато не се изпусне намиращият се в него ацетилен под налягане;

3. да се изменя конструкцията на детайлите и възлите им;

4. да се използват неизправни зареждащи устройства.

Чл. 179. Не се допуска в помещенията на ацетиленовата станция и в местата, където са установени преносими генератори,  да се извършват  работи, които не са свързани с производството на ацетилен.

Чл. 180. Преди започването на консумация  на ацетилен от новозареден с калциев карбид генератор взривоопасната ацетилено-въздушна смес  се изпуска в атмосферата.

Чл. 181. (1) Преди пускане в експлоатация на генератори с производителност по–голяма от 20 м3/ч те се продухват с азот или въглероден двуокис от бутилки. Азотът не трябва да съдържа повече от 2,5 на сто кислород.

(2) Допуска се продухването  на въздуха на  генератори с производителност до 20 м3/ч да се извърши с  ацетилен.

Чл. 182. Продължителността на продухванията по чл. 181 се определя с инструкцията по чл. 171, т. 3.

Чл. 183. Изпусканият ацетилен от предпазните и продухващите  устройства   се отвежда на височина не по-малка от 3 м над най-високата точка на сградата или съоръженията, разположени в радиус до 15 м от ацетиленовата станция, но не по-малко от  6 м  над  нивото на терена, като на отвеждащите тръбопроводи се поставят огнепреградители.

Чл. 184. След спиране на ползването на преносим ацетиленов генератор:

1. калциевият карбид в генератора напълно  се доработва;

2. карбидната каша се изхвърля на определеното за нея място;

3 корпусът на генератора и реторите с касетките за карбид се  промиват с вода;

4. изважда се зареждащото  устройство и се източва напълно водата;

5. генераторът и затвореният с капак съд с останалия неизползван карбид  се поставят на безопасно място.

Чл. 185. (1) Преносимите ацетиленови генератори  се ползват  на открито или под навеси.

(2) Допуска се при изпълнение на временни заваръчни работи  преносимите ацетиленови генератори да се ползват:

1. в проветряеми помещения с обем не по-малък от 300 м3 за всеки генератор или с обем над 100 м3, в случай че заваръчните работи се извършват в съседно помещение;

2. в горещи цехове (ковашки, термични, леярски, котелни и други) на разстояние не по-малко от 10 м от открит огън или от нагрети предмети, но само на такива места, където няма опасност от нагряване на генератора от лъчиста топлина, от попадане върху него на горещи метални частици или искри или от засмукване на отделящ се ацетилен от работещи пещи, вентилатори, компресори и други машини.

Чл. 186. Заредените с калциев карбид преносими ацетиленови генератори трябва да се пазят от сътресения, удари, наклоняване и падане.

Чл. 187. Не се допуска ползването на преносим ацетиленов генератор за високо налягане преди установяване изправността на регулатора на газообразуването му.

Чл. 188.  Не се допуска при заваръчни работи да се поставя или транспортира  зареден преносим ацетиленов генератор в една количка  с кислородна бутилка.

Чл. 189. Не се допуска  ползването на преносим генератор за захранване с ацетилен на повече от един заваръчен пост, освен ако той не е специално устроен за тази цел и не са налице необходимите допълнителни предпазни устройства.

Чл. 190. (1) При експлоатация на преносим ацетиленов генератор на открито или в помещения при температура по-ниска от 0 0С:

1. генераторът, маркучите, тялото на вентила и течностният предпазен затвор  се топлоизолират;

2. когато заваръчният пост е разположен в помещение с температура над 0 0С,  се допуска да се свали течностният предпазен затвор от генератора и да се монтира в помещението, като се съедини с генератора посредством маркуч;

3. течностният предпазен затвор се зарежда с подходяща незамръзваща течност.

(2)  Размразяване на вода в генератор, в течностен предпазен затвор или в маркучи се извършва в топли  помещения на разстояние не 
по-малко от 10 м от източници на огън, искри и други, като:

1. размразяването на генератора  се извършва с топла вода или пара;

2. не се допуска размразяване с открит пламък, електрически нагревателни уреди, нагорещени парчета метал, както и да се поднася към тях вода в съд, нагрят на открит огън или пламък;

3. не се допуска откъртването на лед от замръзнал генератор.

Чл. 191. Помещението, в което е ползван преносим ацетиленов генератор, след работа  се проветрява.

Чл. 192. Преди почистване на ацетиленов генератор, той се освобождава от ацетилена, калциевия карбид и праха, след което се промива и продухва съгласно инструкцията  за експлоатация.

Чл. 193. Нивото на течността в течностните предпазни затвори към  ацетиленовите инсталации  се проверява не по-малко от три пъти на работна смяна, като доливането на течност  се извършва след прекратяване  подаването  на газ към течностния предпазен затвор.

Чл. 194. Ремонтите на ацетиленовите инсталации се записват в ремонтен дневник. Дневникът ежедневно се проверява и подписва  от лицето по чл. 171, т. 2.

Чл. 195. Преди започване на ремонтни работи на ацетиленови инсталации лицата, извършващи ремонта, се инструктират по  техниката на безопасността от лицето по чл. 171, т. 2.

Чл. 196. Всички  ремонти на ацетиленови станции, свързани с ползване на открит огън, нагряване и искрообразуване, се провеждат след пълно прекратяване на работата на станцията.

Чл. 197. Не се допуска използването на  искрообразуващи инструменти при експлоатация, обслужване, поддържане и ремонт на ацетиленови инсталации и на съоръженията към тях.

Чл. 198. (1) След всеки ремонт съответният участък от ацетиленопровода се подлага на хидравлично изпитване.

(2) При смяна на участъци от ацетиленопровода  те трябва да се  продухат с азот и да се изпитат на плътност при пробно налягане съгласно 
чл. 163.

(3) Най-малко един път на 3 месеца ацетиленопроводът се проверява за пропуски на ацетилен. Проверките се извършват при налягане в ацетиленопровода равно на работното налягане.

Чл. 199.  Преди спиране на ацетиленова станция за ремонт:

1. зареденият в генераторите калциев карбид  се изразходва;

2. калциевият карбид се изнася от помещенията на ацетиленовата станция, от междинния склад и от подготвителното помещение;

3. помещенията се почистват от карбиден прах;

4. връзката между ямата за отработената карбидна каша и свързващия я с генераторното помещение канал се прекъсва;

5.  ацетиленовата  станция  се  изключва  от  външните  ацетиленопроводи  посредством поставяне на глухи фланци или тапи;

6. ацетиленът от всички апарати, компресори, газголдери и ацетиленопроводи се изпуска в атмосферата;

7. отработената карбидна каша се изважда  от газообразувателите на генераторите, без да се разглобяват;

8. хератолитът се изважда   от химическия очистител и  се изолират очистителите от другите апарати.

Чл. 200. След спиране на ацетиленовата станция и преди започване на ремонта:

1. всички апарати и съоръжения се запълват трикратно с вода, която след престой  от 10-15 минути се изпуска;

2. ацетиленовата станция и съоръженията към нея  се продухват с азот, като  азотно-ацетиленовата смес се изпуска   през общата или през специално устроена вентилационна система от най-високо намиращата се точка на цялото  продухвателно съоръжение;

3. всички апарати се разединяват, отварят  се  люковете им и продухващите кранове, като същевременно се отварят вратите и прозорците на помещенията и се проветряват в продължение на не по-малко от 8 часа;

4. всички апарати се почистват отвън и отвътре от отработената карбидна каша и периодично  се  промиват  със струя вода под налягане;

5.  апаратите  се напълват с вода до най-горното допустимо ниво;

6.  помещенията се измиват със силна струя вода;

7.  каналът за отвеждане на отработената карбидна каша се почиства и промива.

Чл. 201. Не се допуска ремонт на ацетиленова станция под налягане.

Чл. 202. (1) Газопламъчни работи в ацетиленовите станции или  работи и дейности, свързани с ползване на нагрети уреди или инструменти,  се извършват с разрешение от органите за пожарна и аварийна безопасност и след анализ на въздуха в най-високите точки на помещенията на ацетиленовите  станции и от подготвените за ремонт съоръжения.

(2) Съдържанието на ацетилен  във въздуха  не трябва да превишава 0,3 мг/л.

Чл. 203. (1) Преди пробно пускане в експлоатация на ацетиленова станция  се извършва продухване на всички съоръжения и ацетиленопроводи с азот с чистота не по-ниска от 97, 5 на сто.

(2) Съдържанието на кислород в съоръженията и ацетиленопроводите след продухването им с азот не трябва да превишава 
3,5 обемни процента.

Чл. 204. Течността в течностните предпазни затвори се поддържа на нивото на контролното кранче.

Чл. 205. Течностните предпазни затвори  се почистват  основно 
най- малко един път в месеца, след което се проверяват на плътност съгласно указанията в паспорта им.

Чл. 206.  След всеки обратен удар на пламъка течностният предпазен затвор се разглобява и преглежда, проверява се  възвратният му клапан, а на безмембранните затвори се проверява отражателят.

Чл. 207. (1) Мембрани на постовите течностни предпазни затвори се сменят след  прекратяване  на  подаването  на ацетилен към тях.

(2) Смяна на мембраната на течностен предпазен затвор на ацетиленов генератор, както и на тази на корпуса на генератора се извършва след изразходване на ацетилена и спадане на налягането до атмосферното.

(3) Сменените мембрани се проверяват на плътност  с пенообразуващо вещество.

Чл. 208. (1) При констатиране на пропуски на ацетилен повредите   бързо се  отстраняват, а ако не е възможно, участъкът с пропуските незабавно  се изолира.

(2) При пропуски на ацетилен  в помещение то незабавно се проветрява.

Чл.  209.  По  време  на  работа  вратите  на  шкафовете  на   газоразпределителните  постове  за  ацетилен  трябва  да  са  отворени.

Чл. 210. Ползването на ацетилен от тръбопровод се допуска само след постови предпазен затвор.

Чл. 211. За осветление при обслужване, поддържане и проверки на  ацетиленопроводи, арматура, предпазни устройства, газоразпределителни постове, контролно-измервателни уреди и други  съоръжения, имащи контакт с  ацетилен, се използват преносими електрически лампи във взривобезопасно изпълнение с напрежение 12 V или ръчни акумулаторни фенерчета във взривобезопасно изпълнение.

Чл. 212. Не се допуска контакт на ацетиленови съоръжения с електрически проводници, намиращи се под напрежение.

Чл. 213. Не се допуска  поставянето и ползването на преносими ацетиленови генератори:

1. около местата за вземане на въздух от компресори, вентилатори и от други съоръжения;

2. в помещения, където е възможно отделянето на вещества, образуващи с ацетилена самовзривяващи се смеси;

3. в помещенията, в които има или се отделят леснозапалими  вещества;

4. на строящи се или ремонтиращи се кораби, на стапели,  докове и в места за строеж, ремонт и престой на плавателни съдове.

Чл. 214. Не се допуска заредените  с калциев карбид преносими ацетиленови генератори да се оставят без надзор и да се поставят или ползват в наклонено положение.

Чл. 215. (1) Преди монтиране на редуцир-вентилите на бутилките за ацетилен  се проверява изправността на уплътненията между свързваните елементи.

(2) След монтирането на редуцир-вентила се  проверява   плътността между свързаните елементи с пенообразуващо вещество или други технически средства.

Чл. 216. (1) Не се допуска вентилите на  бутилките за ацетилен да се ремонтират  и разглобяват на работното място.

(2) Когато, поради неизправност на вентила на бутилката, ацетиленът не може да бъде използван, бутилката  се връща в пълначната станция с надпис ” Внимание! Пълна.”.

Чл. 217. Не се допуска  ползването на редуцир-вентили с неизправна резба на свързващата гайка.

Чл. 218. Регулиращият винт на монтиран на бутилка газов редуцир-вентил  трябва да сочи вертикално надолу.

Чл. 219. Към един постови или бутилков редуцир-вентил се включва само един консуматор - горелка или резач.

Чл. 220. След приключване на газопламъчните работи:

1.  вентилът на бутилката се затваря;

2. регулиращата пружина на редуцир-вентила се отпуска  посредством регулиращия винт;

3. спирателният вентил на редуцир-вентила се затваря.

Чл. 221.  Горелки и резачи за газопламъчни работи се ползват съгласно инструкциите на производителя.

Чл. 222.  Газопламъчните работи се извършват на разстояние не 
по-малко от:

1. 10 м - от преносими ацетиленови генератори;

2. 1,5 м - от газопроводи;

3. 3 м – от газоразпределителни постове при ръчно заваряване и рязане;

4. 1,5 м - от газоразпределителни постове при машинно заваряване  и рязане.

Чл. 223. При присъединяване на газовите маркучи към горелката или към резача маркучът за кислород се поставя на горния нипел, а маркучът за ацетилен  се поставя на долния нипел.

Чл. 224. Не се допуска  работа с горелки и резачи  с  неуплътнени съединения.

Чл. 225. При захранване на ръчни горелки и резачи с ацетилен и кислород от бутилки всяка от тях се обслужва от самостоятелен редуцир-вентил.

Чл. 226. Резачите на една машина за газопламъчно рязане на метали трябва да се захранват с ацетилен и кислород през два редуцир-вентила - за всеки газ по един.

Чл. 227. Преди започване на работа с горелките и резачите се проверява тяхното изправно действие.

Чл. 228. Не се допуска запалването на горелки и резачи от огнища, пещи, горещ заваръчен шев и от други нагрети предмети.

Чл. 229. Работещи горелки и резачи, когато не се държат в ръка, се поставят на пожаробезопасни  приспособления.

Чл. 230. Не се допуска  ползване на горелки и резачи с омаслени вентили и докосване на вентилите с омаслени ръце.

Чл. 231. След преустановяване на работа с газопламъчни горелки и резачи, при обратен удар на пламъка и при прекъсване на горенето на пламъка горелките и резачите  се изключват от работа при спазване на последователността, определена в инструкциите на производителите им.

Чл. 232. (1) Преди започване на газопламъчно заваряване, рязане или на други газопламъчни работи заварчикът:

1. отстранява от работното място и в близост до  него лесно запалимите  вещества и материали;

2. проверява:

а) сигурността на закрепването на газовите маркучи към горелката или резача, към редуцир-вентилите и към предпазните устройства;

б) нивото на течността на течностните предпазни затвори и при необходимост я долива до нивото на контролното кранче;

в) засмукването на инжекторната апаратура;

г) изправността на токозахранването и на електрообезопасяването на съоръженията, на командните и другите устройства на машините за газопламъчно заваряване или рязане.

(2) По време на газопламъчно заваряване, рязане или на други газопламъчни работи:

1.  не се допуска:

а)  газовите маркучи да се прегъват;

б)  придвижване на заварчици със запалена горелка извън пределите на работното място;

в) работа със замърсени или запушени канали на мундщуците на горелките;

г)  изразходване  на ацетилена в генератора до пълно падане на налягането в него и загасване на пламъка на горелката;

2. пламъкът на горелката или резача се гаси при прекъсване на работа и вентилите се затварят;

3. вентилите на газоразпределителните постове или на бутилките се затварят при по–продължително прекъсване на работата, а регулиращите винтове на редуцир-вентилите  се развиват до освобождаване на пружините им;

4 работата с горелката или резача се преустановява  при прегряването им, след което те се охлаждат  в съд с вода до пълното им изстиване;

5. вентилите на горелката или на резача, на бутилките и на течностния предпазен затвор се затварят незабавно при обратен удар на пламъка;

6. след всеки обратен удар на пламъка се проверява състоянието на течностния предпазен затвор и на маркучите, като маркучите се продухват с инертен газ или се заменят с нови.

Чл. 233. След завършване на  газопламъчните работи:

1.  подаването на газ по тръбопроводите, захранващи работните постове, се прекратява;

2. шкафовете с течностните предпазни затвори и другата командна и регулираща апаратура се заключват;

3. маркучите се изваждат от газозахранващите източници;

4. горелките, резачите, маркучите, редуцир-вентилите и бутилките  се съхраняват съгласно  инструкциите на производителите им.

Чл. 234. Заварчик или газорезчик, установил неизправност в горелката или в резача, незабавно трябва да преустанови работа с тях.

Чл. 235. Не се допуска  подмяна  на детайли на горелки и резачи с неоригинални такива.

Чл. 236. Не се допуска  маркучи, предназначени за ацетилен, да се ползват за подаване на кислород, както и маркучи, предназначени за кислород, да се ползват за подаване на ацетилен.

Чл. 237. Не се допуска продухване с кислород на маркучи за ацетилен и продухване с ацетилен на маркучи за кислород.

Чл. 238. (1) При съхраняване маркучите за ацетилен  се окачват на специални приспособления и на места, предпазващи ги от прегъване, нагряване, изгаряне, омасляване и от други вредни въздействия.

(2) Ако приспособленията за окачване на маркучите се намират в шкафове, на шкафовете се осигурява постоянно проветряване.

Чл. 239. Не се допуска ползването за газопламъчни работи на маркучи за ацетилен, които са неизправни или не са изпитани съгласно 
чл. 169.

Чл. 240.  За извършване на газопламъчни работи се използват маркучи за ацетилен с дължина  не  по-малка от 10 м и  не  по-голяма от 40 м.

Чл. 241. Маркучът за ацетилен може да се състои най-много от две части, свързани последователно, като  дължината на една част е не по-малка от 3 м.

Чл. 242.  Маркучите за ацетилен се свързват  посредством нипел - винтови съединители.

Чл. 243. Маркучите за ацетилен трябва да се  предпазват от искри, пръски разтопен метал, отрязани парчета метал, огън и тежки предмети и да се разполагат така, че да са предпазени от стъпване върху тях, прегазване, прегъване, пробиване, нагряване и други  вредни въздействия.

Чл. 244. (1) Не се допуска съвместното транспортиране и съхранение  на пълни или използвани ацетиленови и кислородни бутилки.

(2) Преместването на бутилка от едно помещение в друго се извършва със специална количка.

Чл. 245.  Бутилките за ацетилен трябва да се предпазват от слънчеви лъчи.

Чл. 246. Преместването на бутилки за ацетилен в пределите на работното място се извършва с носилка в леко наклонено положение или чрез въртене около надлъжната им ос.

Чл. 247. Пълните с ацетилен бутилки се приемат, съхраняват, транспортират и предават за потребление само със завита, предпазваща вентила им,  оригинална предпазна капачка.

Чл.  248. Не  се  допуска  използването  и  изпускането  на  газ  от бутилките, намиращи се на склад.

Чл. 249. (1)  Не се допуска в едно помещение с по-малко от 10 заваръчни поста на всяко работно място да има повече от една резервна бутилка с ацетилен.

(2) Резервните бутилки се съхраняват в пристройки от негорими материали, до плътни негорими стени или се ограждат със стоманени щитове.

Чл. 250. (1) При експлоатация бутилките с ацетилен  се поставят във вертикално положение с вентила нагоре.

(2) Бутилките се закрепват против падане към стени, колони и стойки чрез  скоби от необразуващ искри метал.

Чл. 251. (1) За отваряне на  вентила на бутилката с ацетилен и за присъединяване на редуцир-вентила към нея заварчикът  трябва  да използва  специален ключ. По време на работа ключът  се държи постоянно поставен върху шпиндела на вентила на бутилката.

(2) Вентилите на бутилките трябва да се отвиват бавно, без тласъци и удари.

Чл. 252. Не се допуска  отвиването на предпазните  капачки на бутилките да се извършва с чук и секач, с удари или с ключове и други искрообразуващи  инструменти.

Чл. 253. Не се допуска ползването на бутилка с ацетилен, вентилът на която в затворено положение пропуска газ.

Чл. 254. При експлоатация  бутилките с ацетилен се поставят така, че накрайниците на редуцир-вентилите им да не са насочени към други бутилки със сгъстени или втечнени газове.

Чл. 255. При продължително прекъсване на работа вентилите на бутилките  се затварят и редуцир-вентилите  се снемат от бутилките.

Чл. 256. Разстоянието между бутилките за ацетилен и ацетиленовите генератори  трябва да бъде не по-малко от 5 м.

Чл. 257. (1) Повредени или неуплътнени бутилки, както и бутилки, които са горели, били са подложени на въздействието на пожар или са   нагрявани вследствие на обратен удар на  пламъка,  се означават ясно с боя и  се отстраняват от експлоатация.

(2) При връщане на бутилките по  ал. 1  в пълначните станции персоналът на пълначните станции трябва бъде  уведомен за причините за отстраняването на бутилките от експлоатация.

Чл. 258. В случай че арматурата на ацетиленовата бутилка не е притегната плътно и изтичащият газ се запали, вентилът на бутилката трябва веднага да се затвори плътно, а помещението да се   проветри.

Чл. 259. (1) При нагряване на ацетиленова бутилка до температура по-висока от 40 0С:

1. вентилът на бутилката трябва  веднага да се затвори плътно;

2. ако бутилката е в помещение, трябва да се изнесе навън  и от защитено за работника място да се охлажда с водна струя дотогава, докато след спиране на охлаждането в продължение на 24 часа бутилката не се загрее отново.

(2) Ако вентилът на ацетиленовата бутилка не може да се затвори плътно и бутилката не може да бъде изнесена извън помещението, трябва да се изключи токозахранването на помещението, то да се вентилира и от защитено за работника място бутилката да се охлажда с водна струя.

Чл. 260. (1) Разходът на газ от ацетиленова бутилка  не трябва да  превишава 1,0 м3/ч.

(2) При необходим по-голям разход на ацетилен  или при продължителна консумация на  газ бутилките  се свързват в ацетиленова бутилкова инсталация по начин, осигуряващ разход за една бутилка не 
по-голям от 1 м3/ ч.

Чл. 261. Разликата между наляганията в ацетиленовите бутилки, които се свързват в една ацетиленова бутилкова инсталация, трябва  да е не по-голяма от 0,3 МРа.

Чл. 262.  Арматурата на  бутилките за ацетилен, осигуряваща съхранение на газа при  пълненето и изпразването на бутилката, се присъединява чрез хомут или  щуцер с лява резба.

Чл. 263.  Варелите с калциев карбид се съхраняват във вертикално или хоризонтално положение  в сухи, проветрявани, негорими складове с лек покрив.

Чл. 264. В междинния склад към ацетиленова станция може да се съхранява калциев карбид в количество, необходимо  за едно денонощие, но не по-голямо  от 3000 кг.

Чл. 265. (1) В механизирани складове могат да   се съхраняват варели с калциев карбид, поставени вертикално най-много на три реда един над друг.

(2) В немеханизирани складове варелите с калциев карбид могат  се съхраняват:

1. при вертикално поставени варели - най-много в 2 реда един над друг;

2. при хоризонтално поставени варели - най-много в З реда един над друг.

(3) Между редовете от варели  се поставят дъски с дебелина 
4050 мм.

(4) Широчината на проходите между редиците варели  не трябва да е по-малка от 1,5 м.

Чл. 266.  Не се допуска при товарене и разтоварване варелите с карбид да се хвърлят или да им се нанасят удари.

Чл. 267. Повредените варели с калциев карбид се покриват  при транспортиране с  брезент.

Чл. 268. Не се допуска в складовете за калциев карбид да се съхранява карбид в отворени или повредени варели.

Чл. 269. Неупотребеното количество карбид в отворени варели, както и карбидът от повредените варели  се пресипва в плътно затварящи се съдове и  се изразходва при първа необходимост.

Чл. 270. (1) Не се допуска наличието на карбиден прах в складовете за калциев карбид и подготвителните   помещения.

(2) Карбидният прах и дребните парчета карбид  се изхвърлят в специални карбидни утаечни ями или  се разлагат във вода на открито.

Чл. 271. Празните варели от калциев карбид трябва да  се съхраняват на определените за това места извън производствените помещения и да се предпазват от овлажняване.

Чл. 272. Не се допуска съхраняване на варели с калциев карбид в помещения под нивото на околния терен, в ниски наводняеми места и в помещения и места, в които има водни, парни или канализационни тръби или инсталации.

Чл. 273. Отварянето на варелите с калциев карбид, отсяването на карбидния прах, отделянето на дребните парчета карбид, претеглянето на карбида, както и другите подготвителни работи се извършват в подготвителни помещения, в  които е осигурена естествена смукателна  вентилация.

Чл. 274. (1) Отварянето на варелите с калциев карбид се извършва с помощта на месингови секачи и чукове, несъдържащи повече от 65 на сто мед или с ножове - консервен тип.

(2) Преди отваряне на варели с калциев карбид посредством ножове - консервен тип, линията за рязане трябва  да се намазва със слой грес с дебелина 2 мм.

Чл. 275. (1) Не се допуска  пушенето, ползването на открит огън и на инструменти, с които могат да се получат искри, в складовете за  калциев карбид и в местата, в които се отварят варели с карбид.

(2) В складовете по ал. 1 на видно място се поставят табели с надписи  “ ВНИМАНИЕ!  ВЗРИВООПАСНА ЗОНА.”.

Чл. 276. Калциев карбид с гранулация 2х8 мм, 8х15 мм и 15х25 мм, както и карбиден прах (калциев карбид с размери на гранулите по-малки от 
2 мм) се употребява само в специални генератори, на които това е указано в паспортите им.

Глава седма

ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

Раздел I

Общи положения

Чл. 277. (1) Ацетиленовите инсталации подлежат на технически надзор при тяхното проектиране, производство, внос, монтаж, поддържане, ремонтиране и експлоатация за спазване на изискванията на  тази наредба.

(2) Техническият надзор на ацетиленовите инсталации се осъществява от:

1. председателя на ДАСМ чрез ГД ”ИДТН”;

2. лица, оправомощени от председателя на ДАСМ по реда на  Наредбата за условията и реда  за оправомощаване  на лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията, приета с Постановление N 187 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 79 от 2000 г.).

Чл. 278. Председателят на ДАСМ чрез ГД “ИДТН” осъществява технически надзор на:

1. ацетиленови генераторни  станции;

2. стационарни ацетиленови генератори с работно налягане по-високо от 0,05 МРа, на които произведението от работното им  налягане в МРа и обема в дм3  e по–голямо от 30.

Чл. 279. Лицата по чл. 277, ал. 2, т. 2  осъществяват технически надзор на:

1. стационарни ацетиленови генератори с работно налягане по-високо от 0,05 МРа, на които произведението от работното им  налягане в МРа и обема в дм3 е не  по–голямо от 30;

2. ацетиленови генератори с работно налягане по-ниско от 0,05 МРа;

3. ацетиленови бутилкови инсталации;

4. метални ацетиленопроводи от станции, генератори или ацетиленови бутилкови инсталации.

Чл. 280. (1)  Ацетиленовите инсталации  и съоръженията към тях   се изработват по проектантска и конструкторска документация, заверена  от органите за технически надзор, която включва:

- обяснителна записка с данни за работните параметри;

- изчислителна записка с якостни и други изчисления;

3. конструктивни чертежи на инсталациите;

4. данни за вложените материали, арматура, предпазни устройства и КИП и А;

5. данни за температурен режим на съоръжението и за предвиден контрол без разрушаване;

6. инструкция за монтаж, експлоатация и поддържане;

7. арматурна схема на ацетиленовата инсталация.

(2)  Документацията по ал. 1 се представя на български език.

(3)  Органите за технически надзор извършват експертиза на  документацията по ал. 1 и в срок  до 20 работни дни след получаването й вземат решение да заверят или да откажат да заверят документацията.

(4) Органите за технически надзор заверяват с подпис и печат документацията, когато тя  съответства на ал. 1 и 2 и доказва, че инсталацията отговаря на изискванията на наредбата.

(5) Органите за технически надзор мотивират писмено отказа  си да заверят документацията, когато тя  не съответства на ал. 1 и 2 и/или не доказва, че инсталацията отговаря на изискванията на наредбата.

(6) Органите за технически надзор в срока по ал. 3 писмено уведомяват за решението си.

Чл. 281. (1) Председателят на ДАСМ или оправомощени от него длъжностни лица от ГД “ИДТН” разрешават употребата на внасяните в страната ацетиленови инсталации.

(2) За получаване на разрешение по ал. 1 заявителят  трябва да представи документация  по чл. 280, ал. 1.

(3) Условията и срокът за разрешаване на употребата на внасяните в страната ацетиленови инсталации се определят съгласно чл. 280, ал. 2, 3, 4, 
5 и 6.

Чл. 282. (1)  Ремонтирането  и  преустройването  на  ацетиленовите инсталации и на съоръженията към тях, засягащи елементите им  под налягане, се извършват по  документация, заверена от органите за технически надзор по реда на чл. 280.

(2) Преустройване на предпазни устройства не се допуска.

Чл. 283. (1) Производството, монтирането, преустройването и ремонтирането  на ацетиленови инсталации се извършва от лица, които са получили разрешение за извършване на такава дейност  от председателя на ДАСМ  или от оправомощени от него длъжностни лица от ГД “ИДТН”.

(2) За получаване на разрешение по ал. 1 лицата отправят до регионалните отдели на ГД “ИДТН” писмено искане, придружено с удостоверения, декларации и други документи, че отговарят на следните изисквания:

1. да са регистрирани по Търговския закон;

2. да разполагат  с  работници,  притежаващи  необходимата квалификация;

3. да разполагат с  технологични съоръжения, машини, технически средства, метрологично проверени средства за измерване и други съоръжения, осигуряващи спазването на конструкторската или проектната документация, изискванията на наредбата и изпълнението на изискванията при изпитване на съоръженията;

4. да са осигурили изискващия се от наредбата   контрол при изработването, монтирането, преустройването или ремонтирането;

5. да разполагат със  заварчици за газово и електродъгово заваряване с правоспособност не по–ниска от II степен;

6. да притежават  нормативните актове за ацетиленовите инсталации и производственият персонал   да  познава  техните изисквания.

(3) Служителите на регионалния отдел на ГД “ИДТН” проверяват обстоятелствата по ал. 2  в срок 25 работни дни от получаването на писменото искане.

(4) Председателят на ДАСМ или  оправомощените от него длъжностни лица от ГД ”ИДТН” в срок 5 работни дни от извършването на проверката по ал. 3:

1. издават разрешение за срок 3 години,  когато лицата отговарят на изискванията на ал. 2;

2. отказват да издадат разрешение, когато лицата не отговарят на изискванията на ал. 2.

(5) Отказът да се издаде разрешение се мотивира писмено.

Чл. 284. Председателят на ДАСМ или  оправомощените от него длъжностни лица от ГД ”ИДТН” отнемат с мотивирана писмена заповед разрешението по чл. 283, ал. 1  при установяване на нарушение на някое от изискванията по чл. 283, ал. 2.

Раздел II

## Регистриране на ацетиленови инсталации

Чл. 285. (1) Ацетиленовите инсталации  по чл. 278 се регистрират от регионалните отдели на ГД “ИДТН”, на чиято територия ще се експлоатират.

(2) Ацетиленовите инсталации по чл. 279 се регистрират  от лицата по чл. 277, ал. 2, т. 2.

Чл. 286. (1) Органите за технически надзор регистрират ацетиленовите инсталации по писмено искане на техните собственици или ползватели, придружено с ревизионна книга,  заверената документация по 
чл. 280, ал. 1  и:

1. разрешение за употреба – за внесените в страната ацетиленови инсталации;

2. удостоверения за качество на използваните материали;

3. протоколи за резултатите от контрола без разрушаване на заварените съединения и за проведените изпитвания на ацетиленовата инсталация.

(2) Искането за регистрация се разглежда  от органите за технически надзор в срок 10 работни дни от получаването му. Ако не бъдат констатирани непълноти в представената документация по ал. 1,  органите за технически надзор регистрират ацетиленованата инсталация.

(3) При непълноти в документацията по ал. 1 органите за технически надзор дават възможност на собственика или ползвателя да ги отстрани в срок 10  работни дни.

(4) При промяна на собствеността или ползването на ацетиленова инсталация, регистрирана по реда на ал. 1, 2 и 3, новият собственик или ползвател е длъжен да заяви писмено настъпилата промяна пред органите за технически надзор в едномесечен срок от настъпването й.

Раздел III

Пускане в експлоатация

Чл. 287. (1)  Ацетиленовите инсталации се пускат в експлоатация  след издаване на писмено разрешение за това от органите за технически надзор, които са ги регистрирали.

(2) Органите за технически надзор издават разрешението по ал. 1  по писмено искане на собственика или на ползвателя на ацетиленовата инсталация и:

1. след  положителен резултат от извършен технически преглед  на ацетиленовата инсталация;

2. при наличие на квалифициран персонал, притежаващ  необходимите инструкции за осигуряване на безопасната работа на ацетиленовите инсталации.

(3) При техническия преглед по ал. 2, т. 1 органите за технически надзор извършват:

1. проверка за съответствието на устройството, монтажа, комплектуването и условията за безопасна  експлоатация на ацетиленовата инсталация с изискванията на тази наредба и заверената документация;

2. проверка на настройката на предпазните клапани на ацетиленовата инсталация;

- изпитване на якост и плътност по реда на глава пета.

(4) Органите за технически надзор записват резултатите от техническия преглед в акт за техническо освидетелстване, който предават срещу подпис на собственика или на ползвателя на ацетиленовата инсталация.

(5) Органите за технически надзор издават разрешение за експлоатация на ацетиленовата инсталация в 10-дневен срок от получаване на писменото искане, когато са изпълнени изискванията по ал. 2, а ако  не са изпълнени – в същия срок мотивират писмено отказа си да издадат разрешение.

(6) Едновременно с издаването на разрешение за експлоатация органите за технически надзор заверяват с печат ревизионната книга по 
чл. 286, ал. 1 и я предават за съхранение на собственика или на ползвателя на ацетиленовата инсталация.

Чл. 288. По реда на чл. 287 се пускат в експлоатация  ацетиленови инсталации, когато:

- са новомонтирани;

- са преминали  ремонт;

3.  са спрени от експлоатация за повече от шест месеца;

4. са преустроени или са заменени елементи под налягане или   предпазни устройства;

5. има промяна на собственика или на ползвателя им.

Чл. 289. (1) Органите за технически надзор разпореждат с писмена заповед и вписване в ревизионната книга спиране на експлоатацията на ацетиленовата инсталация в следните случаи:

1. когато устройството или експлоатацията на ацетиленовата инсталация престане да съответства на изискванията на наредбата;

2. когато ацетиленовата инсталация се експлоатира без издадено разрешение по чл. 287.

(2) Собственикът или ползвателят не допуска  експлоатацията на ацетиленовата инсталация, когато е налице събитие по ал. 1, т. 1, и в 
5-дневен срок  от събитието уведомява органите за технически надзор, които са издали разрешението за пускане в експлоатация.

Чл. 290. (1) При появата на дефекти или износване на елементите на ацетиленовата инсталация или когато са нарушени други  изисквания за безопасност, посочени в документацията й, собственикът или ползвателят може да поиска от органите за технически надзор разрешение за експлоатация на ацетиленовата инсталация при други условия или с по-ниски параметри.

(2)  Разрешение за експлоатация на ацетиленовата инсталация при новите условия се издава от органите за технически надзор по реда на чл. 287, ал. 1.

Чл. 291. Собственикът или ползвателят на ацетиленовата инсталация съставя и съхранява досие, което съдържа:

1. ревизионната книга и документите по чл. 286, ал. 1;

2. актовете за техническо освидетелстване;

3. разрешението за пускане в експлоатация;

4. документите за извършени ремонти или преустройства, включително чертежи, изчисления, удостоверения за качество на вложените материали, протоколи от извършени изпитвания;

5. документите, издадени от органите за технически надзор, и други документи, които имат отношение към сигурността и безопасната експлоатация на ацетиленовата инсталация.

Раздел  IV

Проверки и технически прегледи на ацетиленови инсталации

Чл. 292. (1) Органите за технически надзор извършват най-малко един път в годината проверка на обектите, в които се експлоатират ацетиленови инсталации, която обхваща:

1. външен преглед на състоянието на ацетиленовата инсталация и тръбопроводите;

2. наличието на  персонал с необходимата квалификация;

3. спазването на  изискванията на тази наредба;

4. поддържането в изправност на инсталацията;

5. наличието на документацията, която трябва да  се води и съхранява на обекта;

6. документите от прегледите и изпитванията, чието извършване е задължение на собственика или ползвателя.

(2) Органите за технически надзор съставят акт за резултатите от извършената проверка, който връчват срещу подпис на собственика или на ползвателя на ацетиленовата инсталация или на негов представител.

Чл. 293. (1) Органите за технически надзор  извършват следните  периодични  технически прегледи и изпитвания на ацетиленовите инсталации:

1. външен технически преглед – извършва се  най-малко един път в годината без спиране на инсталацията;

2. вътрешен технически преглед на генераторите, газголдерите и филтрите – извършва се най-малко един път на 3 години;

3. пълен външен и вътрешен технически  преглед  с хидравлично изпитване – извършва се  най-малко един път на 6 години.

(2) Ацетиленовата инсталация подлежи на пълен  външен и вътрешен технически преглед  с хидравлично изпитване  и в следните  случаи:

1. след извършен ремонт или преустройство на елементите под налягане;

2. когато инсталацията  е демонтирана и монтирана на ново място;

3. по обоснована преценка на органите за технически надзор.

Чл. 294. (1) Датите за извършване на периодичните  технически прегледи се определят от органите за технически надзор и се съобщават един месец предварително на собственика или на ползвателя на ацетиленовата инсталация.

(2) Допуска се удължаване до 6 месеца  на определените в чл. 293, ал. 1 срокове по писмено искане на собственика или на ползвателя на ацетиленовата инсталация, в което той   предлага нова дата за извършване на периодичен преглед  и технически и организационни мерки за осигуряване на безопасната експлоатация в този срок.

Чл. 295. До определената дата за извършване на техническия преглед собственикът или ползвателят на ацетиленовата инсталация трябва да осигури спиране, почистване  и възможност за съответния преглед на съоръженията.

Чл. 296. (1) Органите за технически надзор записват резултатите  от извършените периодични технически прегледи в ревизионните книги чрез попълване на ревизионен акт, в който посочват:

1. констатираните неизправности, нарушения, дефекти и други несъответствия с нормативните изисквания и заверената документация на съоръжението и предписанията за тяхното отстраняване;

2. разрешава ли се по-нататъшна експлоатация на ацетиленовата инсталация и при какви условия  или се спира и причините за това;

3. срока за следващия периодичен преглед;

4. стойността на работните параметри на ацетиленовата инсталация, когато бъдат намалени;

5. извършените  допълнителни изпитвания и изследвания – техния вид и резултатите от тях с посочване на местата, откъдето са взети образците за изпитване, както и причините, които са наложили тези изпитвания.

(2) При констатирани нарушения, неизправности и дефекти, които не позволяват по-нататъшна безопасна експлоатация, ацетиленовата инсталация  се спира от органа за технически надзор по реда на чл. 289, ал. 1.

(3) Органите за технически надзор дават писмени предписания и срокове за отстраняване на нарушенията, неизправностите и дефектите. След изпълнение на предписанията разрешават експлоатацията на ацетиленовата инсталация, което се вписва в ревизионната книга.

Чл. 297. Органите за технически надзор могат да извършват внезапни технически прегледи по своя инициатива, както и технически прегледи по искане на собственика или на ползвателя на ацетиленова инсталация.

Глава осма

### ОБСЛЕДВАНЕ НА АВАРИИ И ЗЛОПОЛУКИ

Чл. 298. (1) За всяка авария или злополука, възникнала при експлоатацията на ацетиленова инсталация, нейният собственик или ползвател уведомява незабавно регионалния отдел на ГД ”ИДТН”, като до пристигането на негови инспектори взема мерки за оказване на помощ на пострадалите и за предотвратяване развитието на аварията.

(2) Собственикът или ползвателят е длъжен да запази непроменена  обстановката, създадена при аварията или злополуката, до идването на инспекторите на  ГД “ИДТН”, ако това не създава допълнителна опасност за развитие на аварията или за възникване на нови злополуки. Когато се наложи изменение на обстановката, собственикът или ползвателят  представя на инспекторите писмена справка за извършените изменения и за причините, наложили това.

Чл. 299. Инспекторите  на ГД “ИДТН” обследват  причините за възникването на аварията или злополуката. За резултатите от обследването  се съставя протокол.

## ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. “Ацетиленова генераторна станция”  е стационарно оборудване, предназначено за получаване, съхраняване, очистване и транспортиране на ацетилен към потребител или пълначна станция за ацетиленови бутилки.

2. “Ацетиленови инсталации за ниско налягане” са ацетиленови инсталации с работно налягане до  0,02 МРа.

3. “Ацетиленови инсталации за средно налягане” са ацетиленови инсталации с работно налягане от 0,02 до 0,15 МРа.

4. “Ацетиленови инсталации за високо налягане” са ацетиленови инсталации с работно налягане над 0,15 МРа.

5. “Ацетиленова инсталация от I група” е инсталация, при която запълването с карбид  е до 10 кг.

6. “Ацетиленова инсталация от II група” е инсталация, при която запълването с карбид  е над 10 kг.

7. “Ацетиленов генератор” е съоръжение от ацетиленовата инсталация, предназначено за получаване на ацетилен.

8. “Бункер за карбид” е съд, предназначен за херметическо зареждане на генератор за производство на ацетилен от калциев карбид.

9. “Дозатор за карбид” е съд, свързан с пространството на газообразувателя, с който се дозира подаването на карбид за газификация.

10. “Газообразувател” е съд, в който се извършва газификация на карбид при взаимодействието му с вода.

11. “Газголдер” е резервоар, отделен от газообразувателя и предназначен за съхранение на получения ацетилен и за регулиране на газификацията.

12. ”Номинална производителност” е количеството ацетилен, което се получава при газификация за единица време при отделяне на 250 dm3 газ от 
1 kг карбид.

13. “Генератор по “сух способ” е ацетиленов генератор, в който след газификацията се получава прахообразен калциев хидроокис.

14. “Генератор по “мокър способ” е ацетиленов генератор, в който след газификацията се получава суспензия от калциев хидроокис.

15. “Генератор тип  ”вода върху карбид” е генератор по “мокър способ”, в който газификацията се осъществява при  свободно падане на карбид във вода.

16. “Генератор тип ”потапяне на карбид във вода ” е генератор по “мокър способ”, в който газификацията се осъществява при потапяне във вода на карбид в кошница.

17. “Генератор тип ”карбид върху вода” е генератор по “мокър способ” или по “сух способ”, в който газификацията се осъществява при подаване на вода върху карбид.

18. “Предпазен затвор” е устройство, което предотвратява проникването през него на ацетилено-въздушен или ацетилено-кислороден пламък, както и на  въздух и кислород от страната на консуматора на газ.

19.  “Течностен предпазен затвор” е устройство, в което се извършва гасене на пламъка чрез разпределяне на газовия поток в слой от течност.

20. “Сух предпазен затвор” е устройство, в което гасенето на пламъка се извършва чрез използването на пламогасящи елементи с размер на каналите (порите) по–малък от критичния диаметър за гасене на пламъка.

21. “Огнепреградител” е устройство, което предотвратява проникването на пламък в съоръженията.

22. “Отсекателно устройство” е устройство, което прекъсва подаването на ацетилен и се задейства от повишаване на налягането или температурата в резултат на взрив на ацетилено-кислородната или ацетилено-въздушната смес или разпадането на ацетилена.

23. “Пламогасящ елемент” е устройство, което задържа разпространяването на пламъка в продължение на време, достатъчно за задействане на отсекателното устройство.

24. “Обратен клапан” е устройство, което предотвратява постъпването на газ от страната на консумацията.

25. “Ацетиленова бутилкова инсталация” е съоръжение, предназначено за едновременно подаване на ацетилен от две или повече отделни или съединени в група бутилки, което се състои от следните части: бутилки, гъвкав съединителен тръбопровод или гъвкав маркуч, манометър на възела, намиращ се под високо налягане, с обхват 4,0 МРа, редуцир-вентил, манометър на възела, намиращ се под средно налягане, с обхват 0,25 МРа, предпазен вентил, централен предпазен затвор, спирателна арматура в края на инсталацията, събирателен тръбопровод, главна спирателна арматура, спирателна арматура за бутилката и опорна конструкция за закрепване на инсталацията и бутилките.

26. “Малка бутилкова инсталация” е бутилкова инсталация, предназначена за присъединяване на не повече от шест действащи бутилки.

27. “Предпазно устройство” е устройство, предотвратяващо опасни експлоатационни състояния или разрушаване на съоръженията за производство на ацетилен при авария, свързана с повишаване или понижаване на налягането или възпламеняване на ацетилена.

28. “Пламоотсекателно устройство” е устройство, което прекратява разпространението на пламъка чрез механично затваряне на канала за разход на газ преди приближаването на  фронта на пламъка.

29. “Пламогасящо устройство” е устройство, което предотвратява проникването на пламък в защитаваното оборудване чрез изгасяването му в пламъкогасящ елемент.

30. “Устройство срещу получаване на вакуум” е устройство, което предотвратява понижаването на налягането в защитаваното оборудване под определена граница чрез преустановяване разхода на газ.

31. “Устройство срещу получаване на вакуум с принудителна блокировка” е устройство, което при определена долна граница на налягането автоматично затваря канала за разход на газ, който може да се отвори повторно само ръчно.

32.” Газоразпределителен пост” е отклонение на ацетиленопровода, снабдено с предпазен затвор, спирателна арматура и ако е необходимо - 
с контролни уреди, служещо за подаване на ацетилен към инструмента за газопламъчна обработка.

33.”Устройство за прекратяване на газовия поток, сработващо при изменение на температурата” е елемент на течностния предпазен затвор с пламогасящо устройство или огнепреградител, който, ако се намира на повърхността на пламъкогасящия елемент, прекъсва притока на газ преди газът да се възпламени от страна на входа на газ в предпазното устройство.

34. “Устройство за прекъсване на газовия поток, сработващо при изменение на налягането” е елемент от течностния предпазен затвор с пламогасящо устройство или огнепреградител, който от ударната вълна, навлизаща от страна на изхода на газ, прекъсва газовия поток.

§ 2. Съдовете под налягане, работещи с максимално допустимо налягане над 0,05 MPa, към  ацетиленовите инсталации, за които са определени съществени изисквания в наредбите на Министерския съвет, приети  на основание на чл. 7, ал. 1 на Закона за техническите изисквания към продуктите, се пускат на пазара и/или в действие по реда на тези наредби.

### ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 31, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите и влиза в сила един месец след обнародването й в “Държавен вестник”.

Приложение N 1

към чл. 51, ал. 1

Вътрешен диаметър на ацетиленопровод за средно налягане

| Допустимо работно налягане, МРа | 0,15 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | от 0,02 до 0,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вътрешен диаметър не по-малък от мм | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

Приложение N 2
към чл. 52

Минимални дебелини на стените на ацетиленопроводите

| Външен диаметър на тръбите мм | Минимална дебелина на стената на тръбата мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | При надземно полагане не по-малка от: | При подземно полагане не по-малка от: |
| До 45 Над 45 до 76 Над 76 до 89 Над 89 до 133 Над 133 до 159 | 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 | 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 |

Приложение N 3
към чл. 62

Хоризонтални разстояния между надземни ацетиленопроводи и сгради и жп линии

| Сгради и жп линии | Разстояние от ацетиленопроводите в м не по-малко от: |
| --- | --- |
| Негорими сгради Горими сгради Сгради с взривоопасно производство Жп линии (от оста) | не се ограничава 2,0 3,0 3,0 |

Приложение N 4
към чл. 63 и чл. 76, ал. 2

Разстояния между надземни ацетиленопроводи или газоразпределителни постове до електрически проводници и кабели, съобщителни линии и източници на открит огън

| Източник на опасност | Разстояние от ацетиленопроводите в м не по-малко от: |
| --- | --- |
| Изолирани проводници и кабели Съобщителни линии Неизолирани проводници и други източници, при които е възможно искрообразуване (шинопроводи, тролейни електрозахранвания, пускова апаратура) Източници на открит пламък (заваръчна дъга, газова горелка и др.) | 0,5 0,25 1,0 1,5 |

Забележки:

1. Допуска се намаляване наполовина на посочените в таблицата разстояния до успоредно разположени електрокомуникации, при условие че ацетиленопроводите са затворени в метална тръба с хлабина между тръбите не по-малка от 20 мм.

2. При пресичане на ацетиленопроводите от електрокомуникации посоченото в таблицата разстояние може да бъде намалено до 0,25 м, при условие че ацетиленопроводите са затворени в метална тръба с хлабина между тръбите не по-малка от 20 мм.

3. Разстоянието между ацетиленопроводи и електропроводи, затворени в метален кожух, се допуска да се намали до 0,25 м.

Приложение N 5
към чл. 64

Минимално допустими хоризонтални разстояния между подземни ацетиленопроводи и съоръжения

| Съоръжение | Разстояние в м не по-малко от: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ацетиленопровод за ниско и средно налягане | Ацетиленопровод за високо налягане |
| Стени на сгради, имащи изби, тунели, канали и шахти с различно предназначение | 3,0 | 5,0 |
| Стени на сгради, които нямат изби | 1,5 | 2,5 |
| Горски насаждения | 2,0 | 2,0 |
| Кабели | 1,0 | 1,0 |
| Вътрешнозаводски жп линии (от оста) | 3,5 | 3,5 |
| Водоснабдителни тръбопроводи, канализации и канали за отпадъчни води | 1,0 | 1,0 |
| Наземни кранови пътища | 1,5 | 1,5 |

Забележка. Допуска се намаляване наполовина на разстоянията, посочени в таблицата, при полагане на ацетиленопроводите в метална тръба.

Приложение N 6
към чл. 65

Височина на надземни ацетиленопроводи над съоръжения

| Наименование на съоръженията, над които преминават ацетиленопроводи | Височина в м не по-малка от: |
| --- | --- |
| В местата, предназначени за преминаване на пешеходци | 2,2 |
| В свободните територии извън местата за преминаване на транспортни средства и хора | 0,5 |
| В местата на пресичане на автомобилни пътища | 5,5 |
| В местата на пресичане на неелектрифицирани жп линии (до глава релса) | 5,6 |
| В местата на пресичане на електрифицирани жп линии и трамваи (до глава релса) | 7,3 |
| В местата на пресичане на контактни мрежи на тролейбуси | 7,3 |
| В местата на пресичане на вътрешнозаводски жп линии за превозване на разтопен чугун или гореща шлака (до глава релса) | 10,0 |
| Също, но при ацетиленопровод с топлинна защита | 6,0 |

# Приложение N 7
към чл. 127

## Широчина на охранителната зона за ацетиленови станции

| Наименование на съоръжението | Широчина на охранителната зона м |
| --- | --- |
| Генераторни отделения на ацетиленови станции с производителност до 20 м3/ч Генераторни отделения на ацетиленови станции с производителност над 20 м3/ч Ацетиленови пълначни станции и складове за бутилки | 50 75 50 |